ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK

ŞARTNAMESİ

İÇİNDEKİLER

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI	3

ÖLÇÜ ALETLERİ	10

ŞALTERLER	13

SİGORTALAR	17

KABLOLAR	19

KABLO TAŞIYICILARI	25

AYDINLATMA	28

AYDINLATMA TESİSATI	31

ANAHTAR, PRİZ, BUAT VE BORULAR	34

TOPRAKLAMA TESİSATI	39

YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI	43

KOMPANZASYON TESİSATI	47

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI	51

DİZEL JENERATÖR ÜNİTELERİ	55

AG SİSTEMLERİNİN AŞIRI GERİLİME KARŞI KORUNMASI	62

İNTERAKTİF YANGIN ALGILAMA VE  ALARM SİSTEMİ	67

ACİL ANONS VE MÜZİK YAYIN SİSTEMİ	82

KAPALI DEVRE TV (CCTV) SİSTEMİ	93

YAPISAL KABLOLAMA SİSTEMİ - DATA VE TELEFON TESİSATI	99

GAZ ALGILAMA SİSTEMİ	133

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLER (ATS)	136

GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ	141

# ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI

- GENEL

  - İÇERİK

Bu şartname,

- Nominal izolasyon gerilimi	:	1000V AC,

- İşletme gerilimi	:	380V/220V AC  3  faz,

- Nominal İşletme Gerilimi	:	500VAC -3 faz

- Çalışma frekansı	:	50 Hz

- Anma akımı	:	4000A’e kadar

- Koruma sınıfı	:	Aydınlatma ve kuvvet panoları IP31, MCC panoları IP 54,

- Montaj biçimi: Zemine montajlı, modüler, serbest dikili tip

- Kullanım alanı: Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dönüşüm ve tüketiminde kullanılan her türlü donanımın beslenmesi ve kontrolü

- Normal hizmet şartları: Bu şartnamenin 3. maddesinde belirtilmiştir.

Yukarıdaki özelliklere sahip alçak gerilim elektrik panolarının üretim, elektriksel montaj ve testlerini kapsar. Bu kapsama giren panolar, bundan sonra yalnızca “pano” olarak anılacaktır.

#### İLGİLİ STANDARTLAR

VDE, IEC, BS ve yerel resmi kuruluşlar ile ilgili diğer uluslararası kodlar ve standartlardır.

AG Dağıtım panoları ve Şalt ekipmanları IEC 439-1,Termik Manyetik şalterler IEC 157, Sigortalar IEC 408, HRC Sigortalar IEC 269, Pano korumaları IEC 144, Ekipman ve ölçü aletleri IEC 51.

- Trafo alçak gerilim dağitim ana panolari (Form 4b)

- Alçak gerilim dağitim panolari (Form 3b)

- Kompanzasyon panolari (Form 2b)

- Ups ana panosu (Form 3b)

- Ups tali panolari (Form 2b)

- Ortak alan dağitim  panolari (Form 2b)

- Asansör kuvvet tablolari (Form 2b)

- Ana panolar IEC6439-1 standardına uygun olarak imal ve test edilecektir.(Tip testli)

- Aydınlatma, Ups, ortak alan ve kuvvet panoları IP 31 koruma sınıfında ve harici panolar IP65 koruma sınıfında olmak üzere, ISO Kalite Belgeli yerel imalatçılar tarafından imal edilecektir.(Tip testli değil lokal)

- Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol üniteleri EN, IEC 60439-3, EN, IEC 60439-4, EN, IEC 60439-5, IEC/TR 61912-1

- Kısa Devre Akımları-Etkilerinin Hesaplanması- EN, IEC 60865-1

- Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP Kodu) EN, IEC 60529

- Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni CLC/TR 60890, IEC TR3 60890

- Uluslararası elektroteknikte kullanılan terimler ve tarifler: IEC 60050 (441)

- Tabloların içindeki tüm cihazlar, bağlantı elemanları vb. diğer aksesuarlar, elemanlar ilgili EN, IEC standartlarına uygun ve sahip olacaktır.

- IEC standartlarında gösterilsin ya da gösterilmesin, panolar ve montaj malzemeleri aynı zamanda yerel standartları ve yönetmelikleri de karşılayacaktır.

- Üreticiler ISO9001 kalite belgesine sahip olacaktır.

#### ÇALIŞMA KOŞULLARI

Aksi belirtilmedikçe normal hizmet şartları aşağıdaki gibidir:

- Tesis Durumu	Dâhili

- Ortam Sıcaklığı	En fazla		: +34°C

En az	: +20.8°C

- Atmosferik Koşullar	+34°C için bağıl nem en fazla %59

- Kirlilik Derecesi	3

#### DAĞITIM, DEPOLAMA VE TAŞIMA

- Panolar, nakliyeyi kolaylaştırmak amacı ile aksi belirtilmedikçe 4 modülden fazla, 2400mm’den uzun ve 1000kg’dan ağır olmayacak parçalara bölünmelidirler.

- Üretici, bölünmüş panoları yerinde birleştirecek ve bölünme nedeni ile sökülen bara ve kabloları bağlayacaktır.

- Tesis içerisinde Enerji Otomasyon Sistemi tesis edildiğinde pano içerisinde kullanılacak donanımlar dikkate alınacaktır.

- Aksi belirtilmedikçe panolar balonlu polietilen veya iki dalgalı karton mukavva ile ambalajlanacaktır.

- Her ambalajın üzerinde imalatçının adı, sipariş numarası, malzemenin adı, panonun ana karakteristikleri, ambalaj boyutları, brüt ağırlığı, alıcının adı ve adresi yazılı olacaktır.

#### ETİKETLEME

- Bütün kablolama, tek hat şemalarına uygun biçimde, zamanla özelliklerini yitirmeyen malzemeler ile numaralandırılacaktır. Numaralandırmada kullanılan malzemeler zamanla düşmeyecek, silinmeyecek ve istendiğinde kolaylıkla değiştirilebilecektir. Numaralandırma, her iletkenin tüm terminal uçlarında yapılacaktır.

- Tüm baralar, tek hat şemalarına uygun biçimde, zamanla özelliklerini yitirmeyen malzemeler ile numaralandırılacaktır. Numaralandırma her modülde tekrarlanacaktır.

- Baraların kısa devre dayanımı için kullanılacak mesnet aralıkları üreticinin verdiği değerlere uygun olacaktır.

- Pano içindeki tüm baralar özel izole kılıf veya etiket ile işaretlenecektir. İşaretlemede aşağıdaki sistem kullanılacaktır.

  - L1	1	Kahverengi

  - L2	2	Siyah

  - L3	3	Kırmızı

  - Nötr	N	Açık mavi

  - Toprak	PE	Sarı-yeşil

- İzole kılıflar, baralarda ve pano içinde oluşacak sıcaklık derecelerinde bozulmayacak ve zaman içinde deformasyona uğramayacak özellikte olacaktır.

- Tüm şalt malzeme tek hat şemalarına uygun biçimde, zamanla özelliklerini yitirmeyen malzemeler ile isimlendirilecektir. İsimlendirmede kullanılan malzemeler zamanla düşmeyecek, silinmeyecek ve istendiğinde kolaylıkla değiştirilebilecektir.

- Tüm panolar, ön yüzlerinde panonun adının yazılı olduğu ve uzaktan da net olarak okunabilecek büyüklükte, en az 50x170mm boyutlarında etiketler ile isimlendirilecektir.

- Tüm panoların ön yüzünde, üzerinde üreticisinin adı ya da logosu bulunan etiketler bulunacaktır.

- Hiçbir etiket ya da numara elle yazılmayacaktır.

- Aydınlatma panolarında, otomatik sigortaların isimlendirilmesi için, etiketin ray içinde hareket edebildiği kanalet sistemi kullanılacaktır.

#### GARANTİ SÜRESİ

İmalatçı, panoların Kabul tarihinden itibaren 24 ay süreyle imalat hatalarına karşı garanti verecektir.

## MALZEMELER

#### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektriksel montajda yüzeysel kaçak yolu uzunlukları açısından IEC664-1’e uyulacaktır. Bu amaçla, kullanılacak tüm yalıtım malzemeleri 3A sınıfında olacaktır.

- Pano içinde kullanılacak elektrik ve elektronik elemanlar da IEC standartlarına uygun yalıtım ve yüzeysel kaçak yolu uzunluklarını sağlamalıdır.

- Kablo ve bara bağlantıları gibi elektriksel bağlantılarda 8x8 kalite, çinko kaplı çelik cıvata ve somunlar kullanılacaktır.

- Bağlantı civatalarının sıkma momentlerinde, cihaz terminalleri için cihaz üreticisinin verdiği katalog değerlerine, diğer civatalar için civata üreticisinin katalog değerlerine ±%10 hassasiyetle bağlı kalınacaktır.

- Ana besleme ve dağıtım baraları ile flexible baralar, kısa devre akımlarına uygun aralıklarla mesnetlenecektir.

- Ana baradan beslenen koruma cihazlarının ana bara ile irtibatları 3kV kablo ile yapılacaktır.

- Dolaylı dokunmaya karşı koruma ve topraklama sürekliliğinin sağlanması için kapılar, yan ve üst parçalar ile sırt, ayrı ayrı gövdeye 6mm² kesitli örgülü çıplak bakır iletkenler ile bağlanacaktır.

- Doğrudan temasa karşı koruma ile ilgili önlemler alınacaktır.

- 6mm² kesite kadar kablolar izoleli kabloşu ya da izoleli yüksük, 10…35mm² kesitli kablolar izoleli yüksük ya da SKP pabuç, 50mm²’den büyük kesitli kablolar SKP pabuç kullanılarak bağlanacaktır.

- SKP pabuçlar ile kablo izolasyonunun birleştiği yer 5cm uzunluğunda büzüşen makaron ile kapatılacaktır.

- Hiçbir kablo uçluğuna birden fazla kablo ve hiçbir terminale ikiden fazla uçluk takılmayacaktır.

- Baralardan alınan çoklu çıkışlar için kablo kroşeleri kullanılacak, 35mm² kesite kadar olan kroşeler bara üzerinden düşmeyecek yaylı tipte olacaktır.

- Baralar mutlaka elektrolitik olacak, istendiğinde imalatçı tarafından raporları verilecektir.

- Bara akım taşıma kapasiteleri DIN 43671’e uygun olacaktır.

- Panoya dışarıdan bağlanacak kabloların ağırlıklarının terminallere binmemesi amacıyla, bu kabloların mesnetleneceği kuşaklar kullanılacaktır. Tek hat projelerinde gösterilen kablo kesitlerine uygun kroşeler veya mesnetleme profilleri panolarda hazır olacaktır.

- Yedek olarak gösterilen devrelerin tüm mekanik düzeneği, panoda hazır bulunacaktır.

- Faz iletkenlerinin kesiti VDE0100’e uygun olarak seçilecek, 16mm²’ye kadar olan faz iletken kesiti için nötr iletken kesiti faz iletken kesiti ile aynı, 16mm²’den büyük faz iletkeni kesiti için bunun yarısından küçük olmayan nötr iletken kesiti seçilecektir.

- Topraklama iletkenin kesiti ise IEC60364-5-54’e uygun olarak seçilecek, ancak bu değer 25x5mm’den küçük olmayacaktır.

- Panonun topraklama sistemi TNS: 5 iletkenli (üç faz, nötr, toprak) olacaktır.

#### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Kullanılacak malzemenin elektriksel özellikleri ile marka ve miktarları, birbirlerine nasıl bağlanacakları tek hat şeması, bağlantı planı ya da tüm giriş çıkışların ayrı ayrı tariflenmesi ile belirlenir.

- Anma frekansı

- Anma gerilimi

- Topraklama sistemi

- Anma yalıtım gerilimi

- Anma darbe dayanım gerilimi

- Yalıtım test gerilimi

- Yalıtım sınıfı

- Ana besleme barası anma akımı

- Pano girişinde izin verilen en büyük kısa devre akımı

#### ELEKTRİKSEL TESTLER

Panolar için aşağıdaki rutin testler yapılacak, bu testlerin sonuçları istenirse tarafımıza verilecektir. Bu testlere gözlemci olarak katılma hakkımız saklıdır.

- Malzeme, numaralandırma ve genel görünüm kontrolü

- IEC439-1 Madde 8.2.1: Sıcaklık artışının denetlenmesi

- IEC439-1 Madde 8.2.2: Yüksek gerilim dayanım testi

- IEC439-1 Madde 8.2.4: Topraklama sürekliliği testi

- IEC439-1 Madde 8.2.7: Koruma derecesinin denetlenmesi

#### VERİLECEK BELGELER

İmalatçı, panolar ile birlikte aşağıdaki belgeleri (cihaz broşürleri hariç, aynı zamanda CD ile sayısal ortamda da olmak üzere) verecektir.

- Test raporları

- Kısa devre hesapları

- Tekhat ve kumanda şemaları

- Malzeme listesi

- Klemens haritası

- Kablo bağlantı planı

- Pano yerleşim resimleri

- İç ve dış görünüş resimleri

- Panoların boyutları ve taşıma ağırlığı

- Pano içinde kullanılan cihazlara ilişkin broşürler

- Panoların zemine montajı için delme şablonu

## UYGULAMA

#### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Panolar CRS sactan, sac kalınlıkları enaz şu değerlerde olacak biçimde imal edilecektir: Gövde	1,5mm

Kapı	2mm

Ön yüz plakaları	1,5mm

Baza	2mm

- Boyanacak sac malzeme önce yüzey temizleme işlemine tabi tutulacak ve korozyona karşı dayanımını arttırmak için enaz 0,2...0,8g/m² yoğunluğunda demirfosfat kaplanacaktır.

- Boyama, epoksi poliester toz boya ile yapılacak ve 200°C’de enaz 10 dk fırınlanacaktır.

- Boyanın DIN53151’e göre Yapışma Çapraz Kesme Testi sonucu GT0 (%100),

- DIN50101’e göre Erichsen Testi sonucu 5mm’den küçük, DIN55699 Darbe Dayanımı Testi Sonucu 90/90kg.cm,

- ASTM B117 Tuzlu Sis Testine göre korozyona dayanımı 550 saatte 3mm’den az, boya kalınlığı 70...120< m olacaktır.

- Hareket taşıyan tüm sac aksam, 8...12mikrometre kalınlıkta elektrolitik çinko kaplanacaktır.

- Hücre tipi, zemine montajlı ve serbest dikili tip olarak imal edilecek olan panolar modüler yapıda olup birbirleri ile somun civata kullanılarak birleştirilebilir özellikte olacaktır.

- Tüm panolar ön yüz plakalı olarak imal edilecek, ön yüz plakaları menteşeli tipte olacaktır.

- Kapakta tesis edilecek ekipmanlar ve şalterlerin kumanda düğmeleri için açılacak delikler boyadan önce hazırlanacaktır.

- Tam erişilebilirliği sağlamak amacıyla yan kapaklar, kapı, sırt ve üst saclar sökülebilir yapıda olacaktır ancak bu parçaların bağlantısı kafes somun ile yapılacaktır. Panolar yan kapakları sökülmeden dahi birleştirilebilmelidir.

- Modül boyutları ve sayısı projesine uygun olarak belirlenecek olup standart boyutlardan seçilecektir .

- Kapılar en az 150° açılabilecek, içeriden sıra delikli ve çinko kaplı profiller ile desteklenecektir. İstenirse kapılar darbelere dayanıklı temperlenmiş cam kullanılarak transparan olarak da imal edilebilmelidir.

- Panolarda 3 noktadan kilitlemeli, kollu ispanyolet tip kilitler kullanılacaktır. Kullanılacak kilitler, kilitleme mekanizmaları için değişik seçeneklere sahip olacak ve istendiğinde değiştirilebilecektir.

- Panoların altında baza olacaktır. Bazalar arasında kablo geçişi için uygun ve sökülebilir geçiş plakaları olacaktır. Bazaların üstü hareket ettirilebilir sürgülü kapaklar ile kapatılmış olacaktır.

- Panolara giriş-çıkış kabloları için üstten veya alttan girişli olmasına göre değişen şekilde ray tipi klemens grubu tesis edilecektir.

- Panolarla birlikte taşıma halkası, yere bağlama parçası ve proje cebi de verilecektir

- Pano içinde kullanılacak her türlü kuvvet,kumanda ve kontrol kabloları HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ özellikte olacaktır.

- Pano içi yardımcı devre kabloları uygun kesitte (asgari 1.5mm2) , siyah yalıtkanlı ve çok telli (07Z1-K) tipte olacaktır. Bu kablolar güç kablolarından ayrı olarak gruplanacak ve plastik kanal, kablo spirali vb. aksesuarlar yardımıyla döşenecektir. Ayrıca kapak üzerinde tesis edilecek tüm ekipman bağlantısı da çok telli (07Z1-K) tipi kablolar ile yapılacaktır.

- Pano içinde elektronik kontrol ekipmanı tesis edilmesi durumunda bağlantı ve kumanda kabloları numaralandırılmış twisted-blended veya ekranlı tipte olacak ve kablolar enerji kablolarından uzak mesafede tesis edilecektir.

- Çok iletkenli kabloların klemenslere irtibatı için mutlaka kablo pabucu kullanılacaktır.

- Montaj plakaları, elektriksel montajdan sonra dahi, civataları gevşetilerek hareket ettirilebilir özellikte olacaktır.

- IP54 ve üzeri koruma sınıfındaki panolarda kapı içlerinde kesintisiz dökme poliüretan conta kullanılacak, birleşen modüller arasında ise şerit conta kullanılacaktır.

- Pano içinde kullanılacak her türlü kuvvetli ve zayıf akım kaboları HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ özellikte olacaktır.

#### TESLİM ŞARTLARI

Panolara ilişkin yapılacak testler imalatçı tarafından yapılacak ve test sonuçları kontrollüğe verilecektir. İstenmesi halinde imalatçının atölyesinde elektriksel testlerin yapımına kontrolluk elemanlarının gözlemci olarak katılma hakkı saklıdır.

TEKLİF İLE BİRLİKTE VERİLECEK BELGELER

- ISO9001 Kalite Güvence Belgesi

- TSE3367 / IEC439-1 Belgesi

- Tüm Panoların dış boyutlarının gösterildiği görünüş resimleri

- Tüm Panoların bara ve malzeme yerleşmiş resimleri

- Ayrıntılı malzeme listesi

# ÖLÇÜ ALETLERİ

## GENEL

  - İÇERİK

Ölçü transformatörleri TSE'ye uygun ölçüde kullanılanların hata sınıfı 0,5; korumada kullanılanların en az 1 olacaktır.

#### İLGİLİ STANDARTLAR

Ölçü aletleri VDE, IEC standartlarına uygun olmalıdırlar. IEC 473(1974) uygun olarak boyutlandırılması ve EN 60051-3-4-5-7 standartlarına göre imal edilip uygulanmalıdır.

#### 1.2 GARANTİ SÜRESİ

İmalatçı, Kabul tarihinden itibaren 24 ay süreyle imalat hatalarına karşı garanti verecektir.

.

## MALZEMELER

Ölçü aletleri 144x144 veya 96x96 ölçülerinde olacak (pano üzerine monte edilenler) Hata sınıfları 1,5, nominal değerlerinin 1,2 katına dayanıklı olacaktır

ENERJİ ANALİZÖRÜ

Enerji Analizörleri IEC 61036 - Enerji Sınıfı 1 Standartına uygun olacaktır.

Cihaz 0-5 A, 0-500V ve 50 Hz girişli olacak, daha büyük akımlar için akım trafosu kullanılacaktır.

Cihaz pano önü montaja uygun olmalıdır.

Parametrelerin kolay okunabilmesi için aydınlatmalı likit kristal ekranlı olacaktır.

Cihaz kalibre edilebilmeli, üzerindeki bilgilerin bilgisayara aktarılabilmesi için bilgisayar çıkışı ve alarm çıkışı olmalıdır. Ayrıca elektrik kesilmelerinde üzerindeki verileri saklayabilmelidir. (Çıkışlar, aktif enerji pulsleri ve RS485/ JBUS/MODBUS komünikasyonu)

Cihazın ölçme sınıfı 0.5 ve çalışma sıcaklığı -5 C ile +55 C arasında olmalıdır. Enerji Analizörleri ile aşağıdaki değerler ölçülecektir.

- Faz ve Hat gerilimi

- Faz akımı

- Nötr akımı

- Frekans

- Güç faktörü

- Aktif, reaktif, ve görünür güç

- Aktif faz gücü

- Maksimum demand ve max pik demand

- Aktif Enerji

- Reaktif enerji

- Elektrik Tesislerinin uzaktan izlenmesi

- Harmoniklerin izlenmesi

ELEKTRİK SAYAÇLARI

Elektronik sayaç üç fazlı 4 telli elektronik tipte olacaktır.

Cihaz alçak gerilim çıkışlarında aktif, reaktif enerjiyi birlikte ölçecek yetenekte olacaktır. Ayrıca cihaz zamana ve verilecek kontağa bağlı olarak farklı tarife gruplarına göre enerji tüketimini de ölçebilmelidir.

Sayaç, aydınlatmalı likit kristal ekranlı olacak ve ölçülen parametreler kolayca okunabilecektir.

Sayaç, kalibre edilebilmeli ve üzerindeki bilgiler bilgisayar ortamına aktarılabilmelidir. Ayrıca elektrik kesintilerinde bilgileri saklayabilmelidir.

Sayacın ölçme sınıfı 0.5 ve çalışma sıcaklığı +20.8 C ile +34 C arasında olmalıdır. Sayaç uzaktan okunabilme ve faturalandırmaya uyumlu olacaktır.

Sayaçlar mühürlenebilir yapıda olacaktır.

Elektrik sayaçları  yerel standartlara uygun ve elektrik kurumundan onaylı olmalıdır.

## UYGULAMA

Darbelere karşı ampermetreler iki katı akıma dayanıklı olacaktır. Güç ölçerler ise on katı akıma dayanabilmelidir.

# ŞALTERLER

## GENEL

Her fazında ani tesirli manyetik kısa devre rölesi ile termik aşırı akım rölesi bulunacaktır. Şalter kendi kendine açılıp kapanmayacak ancak düşük gerilim rölesinin ilavesi halinde gerilim kesilmesinde kendi kendine açılabilecektir.

Yüklenici, ana dağıtım tablolarındaki, gerekirse diğer tablolardaki (tali tablo) kısa devre akımlarını hesaplayacak ve her tabloda kullanacağı otomatik şalterlerin kesme gücünü belirleyip kontrollüğün onayına sunacaktır. Kontrollüğün vereceği karara göre otomatik şalter siparişine geçilecektir.

Gerektiğinde çekmeceli olarak düzenleme imkanına sahip bulunacaktır.

Şalterler, selektivite özelliğine sahip olmalıdır.

Ana dağıtım tablolarına ve tali dağıtğm tablolarındaki şalterlerin kısa devre akımı kesme kapasiteleri için minumum:

- 100 A nominal akımda	: 25 kA

- 160-250 A nominal akımda	: 35 kA

- 400-630 A nominal akımda	: 45 kA

- 800-1250 A nominal akımda :  50 kA

## MALZEMELER

Yardımcı kontak ve kumanda bağlantıları ön panel tarafından yapılabilecektir. Şalterin ön yüzünde açık, kapalı konum göstergeleri, ileri geri hareket ettirme kolu (çekmeceli), koruma modülü bulunacaktır.

TERMİK MANYETİK OTOMATİK ŞALTERLER

- Termik manyetik koruma röleleri ile donatılmış ve tam kapalı tipte olmalıdır. Böylece aşırı akım ve kısa devre koruma özelliklerini taşımalı ve nominal yükünü hasarsız olarak açıp kapatabilmelidir.

- Şalterlerin akım taşıyan kısımları ile kontakları gümüş alaşımlı olmalıdır.

- Gerektiğinde şalterlere, düşük gerilim rölesi, akım rölesi, yardımcı kontaktör, açtırma bobini ve motor eklenebilmelidir.

- Şalter kolunun “açık”, “kapalı” veya “atık” pozisyonda olduğu yazılı olmalıdır.

- Her şalterin kapağı üzerinde, o şalterin nereyi beslediğini gösteren etiket olacaktır.

- Kompakt şalterler projede belirtilen bara kısa devre akımına uygun olmalıdır.

- Acil durumda beslenmesi gereken yükler için sadece kısa devre koruması olan manyetik

şalterler kullanılacaktır.

PAKO ŞALTERLER

- Bu şalterler elle açılıp kapanan ve çabuk açan cinsten olmalı ve kontaklar nominal akımını rahatlıkla açıp kapatabilmelidir.

- Pako şalterler tablo üstüne veya tablo arkasına monte edilebilen tipte olmalıdır.

- Pako şalterlerin ön plakası üzerinde etiket yeri bulunmalıdır.

## İLGİLİ STANDARTLAR

| Referans | Başlık | Kapsam |
| --- | --- | --- |
| EN /IEC 60947-1 & 2 | Alçak gerilim Anahtarlama Donanımı ve kontrol paneli Kısım 2: Devre Kesici | Devre kesicilerin özellikleri; - normal serviste çalışma ve davranış; - hizmette koordinasyon dahil, aşırı yük durumunda çalışma ve davranış ve kısa devre durumunda çalışma ve davranış (seçicilik ve yedekleme koruması); - dielektrik özellikler. |
| IEC 60947-2, ek B | Kaçak akım koruması içeren Devre Kesici |  |
| IEC 60947-2, ek F | Elektronik aşırı akım korumalı devre kesiciler için ek testler | Elektronik açtırma ünitesi (rms akım ölçümü, EMC) |
| IEC 60947-3 | Anahtarlar, ayırıcılar, yük ayırıcıları ve sigorta kombinasyonu birimleri | Yük ayırıcıların özellikleri - normal serviste çalışma ve davranış; - kısa devre halinde çalışma ve davranış; - dielektrik özellikler. |
| IEC 60664-1 | Alçak gerilimli sistemlerde ekipman için yalıtım koordinasyonu - Kısım 1: İlkeler, gereksinimler ve testler | 690 V'ye kadar nominal yalıtım gerilimi Kategori 3, ön yüz ve dahili güç devreleri arasında sınıf II yalıtım |
| IEC 61000-4-1 | Elektromanyetik uyumluluk (EMC) Test ve ölçüm teknikleri | EMC Bağışıklığı |
| IEC 61557-12 | Birleşik performans ölçümü ve cihazların elektrik parametrelerinin izlenmesi | Doğruluk sınıfı |
| IEC 60068-2 | Çevresel test | İklimsel dayanım |
| NIST SP 800-121 | Zafiyetler, tehditler ve gereksinimlerle uyumluluk | Siber Güvenlik |

## ÇALIŞMA KOŞULLARI

Şalterlerin ön paneli dışında tüm parçaları sağlam bir kaide üzerine oturmuş olacaktır. Kısa devre verimliliği için ark hücresi güvenlik açıklığını sağlama imkânı olmalıdır. Pano kapağı açılmadan tahrik koluna ulaşılmalıdır.

## GARANTİ SÜRESİ

İmalatçı, Kabul tarihinden itibaren 24 ay süreyle imalat hatalarına karşı garanti verecektir

## UYGULAMA

Elektronik ve/veya elektromekanik koruma ünitesi; Ayarlanabilir akım ile aşırı yük koruması

Ayarlanabilir akım ile zaman ayarlı veya ayarsız kısa devre koruma

Ayarlanabilir akım ve zaman gecikmesi ile toprak kaçağına karşı koruma görevlerini yerine getirebilecektir.

Ayrıca istendiğinde bir faz akımını dijital izleme imkanı, arıza indikatörü, uzaktan kumanda olanağı sağlayabilecektir.

Şalterler hem el hem de motor kumandalı tipte olabilecek, motorlu tiplerde ön panelde açma/kapama butonları bulunacaktır.

Motorlu şalter elektrik kesilmelerinde devreden çıkmalı elektrik tekrar geldiğinde otomatik olarak eski durumuna gelmelidir. Ayrıca uzaktan kumanda imkanı sağlamalıdır.

Şalterler projede belirlenen kesme kapasitelerine, seçici veya limitör fonksiyonlarına uygun temin edilmiş olacaklardır.

# SİGORTALAR

## GENEL

Sigortalar IEC norm ve tavsiyelerine uygun olmalıdır.

## MALZEMELER

ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALAR

Sigortalar DIN raya monte edilebilen, termik magnetik açmalı tipten olmalıdır. Sigortaların elle açılıp kapanması için bir el tahrik dili olacaktır.

Sigortalar en az 6 kA ve istenirse 10kA kısa devre kesme kapasitesine sahip olacaktır. Anahtarlı otomatik sigortalar gecikmeli veya hızlı açan tipte olmalıdır.

Sigortalar koruyacakları ekipmanın özelliği dikkate alınarak uygun karakteristikte (ani açmalı veya gecikmeli tip) seçilmelidir. Ani açma karakteristiğine sahip sigortalar (kısa devre anında) nominal akımın 3,5-5 katında, gecikmeli karakteristikli olanlar ise 7-10 katında zaman gecikmeli olarak devreyi açarak koruma sağlayacaklardır.

KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ

Herhangi bir yardımcı besleme kaynağına ihtiyaç olmadan insan hayatı için faz ile toprak arasında 30 mA veya yangına karşı 300 mA eşiğine varan veya bu eşiği geçen bir toprak kaçağı hatası belirlendiğinde devreyi kendiliğinden açar. MDP panolarında ise 0.3-30A ayarlı tipte kaçak akım röleleri de kullanılacaktır.

Röleler IEC 947-2 Ek-B’ye uygun özellikleri taşımalıdır.

Pano beslemelerinde bulunan ana devre kesicisine 3P+N 300 mA değerinde yangın koruma rölesi kullanılmalıdır.

Panolardaki aydınlatma ve priz linyelerinde 3P+N 30 mA kaçak akım koruma rölesi kullanılmalıdır.

Rölelerin üzerinde çalışmasını test edebilmek için bir test butonu ve manyetik trip göstergesi olmalıdır.

Tesiste nötr iletkeni izoleli olarak çekilmeli ve hiçbir yerde topraklama iletkeni ile temas etmemelidir.

Kaçak akım koruma şalterleri, geçici süreli ve tesadüfi oluşan hatalarda istenmeyen açmalara karşı korumalı olacaktır.

## GARANTİ SÜRESİ

Kabul tarihinden itibaren 24 ay süreyle imalat hatalarına karşı garanti verecektir.

# KABLOLAR

## GENEL

Bu bölümde yapılan tanımlamalar trifaze veya monofaze alternatif akımda nominal gerilimi 1000  V’a kadar olan ve projesinde belirtilen iletken kesitlerine sahip halojenden arındırılmış veya PVC izoleli kablo ekipmanını kapsar. Tesiste ve pano içlerinde kullanılan tüm kablolar (kuvvetli akım, zayıf akım, otomasyon kabloları v.b.) halojenden arındırılmış olacaktır.

- Tüm Ana dağıtım, ikincil dağıtım, kompanzasyon ve MCC panoları içinde kullanılan tüm kuvvet ve kumanda kabloları halogen free özellikli olacaktır.

- Tesis içinde kullanılan ve yukarıda tanımlı olmayan tüm panoların içinde kullanılan tüm kuvvet ve kumanda kabloları halogen free özellikli olacaktır.

## MALZEMELER

Kullanılacak malzemeler standartlarda belirtildiği gibi ve kablo tipine uygun olarak kullanılmalıdır.

0,6/1kV N2XH KABLOLAR

- Tek veya çok telli bakır iletkenli, özel ayırıcı tabakalı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arıtılmış kablolardır.

- Bu kablolar yangın durumunda yoğun duman tabakası oluşturmazlar.

- Kabloların akım taşıma kapasiteleri ve iletkenlikleri standart değerinin altında olmamalıdır.

- Müsaade edilen işletme sıcaklığı 900C olmalıdır.

- Kablolar 0,6/1 kV gerilim altında nominal 380/220V gerilime uygun olmalıdır.

- Aksi belirtilmedikçe kablo kanalı veya kablo merdiveni içinde bina dahili enerji dağıtımı besleme kablosu olarak kullanılacaktır.

0,3/0,5 kV (N) HXMH KABLO

- Tek veya çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arıtılmış kablolardır.

- Kablolar 0,3/0,5 kV gerilim altında nominal 380/220V gerilime uygun olacaktır.

- Kabloların akım taşıma kapasiteleri ve iletkenlikleri standart değerinin altında olmamalıdır.

- Aydınlatma ve priz devreleri için seçilecek kablolar sırasıyla en az 1,5/2,5 mm² kesitinde olmalıdır.

- Kablolarda görülebilir ve ulaşılabilir yerlerde yanmaz malzemeden imal etiket olacaktır.

- Müsaade edilen işletme sıcaklığı 70C olmalıdır.

0,6/1kV N2XH FE180 KABLOLAR

- Tek veya çok telli bakır iletkenli, aleve dayanıklı özel ayırıcı tabakalı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arıtılmış kablolardır.

- Bu kablolar aleve dayanıklıdırlar (IEC 331) yangın durumunda çalışması gereken cihazların beslenmesi için kullanılırlar.

- Kabloların akım taşıma kapasiteleri ve iletkenlikleri standart değerinin altında olmamalıdır.

- Müsaade edilen işletme sıcaklığı 900C olmalıdır.

- Kablolar 0,6/1 kV gerilim altında nominal 380/220V gerilime uygun olmalıdır.

## İLGİLİ STANDARTLAR

Kablolar  uluslararası standartlara uygun olacaktır

Tüm kablolar halojenden arındırılmış (halogen free) izoleli ve halojenden arındırılmış dış kılıflı tip olacaktır.

Kablolar TS IEC 60502-1, VDE 0276-604, IEC 61034-2, IEC 60754-2, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60331-21’e uygun olarak üretilmiş olacaktır.

Deney yöntemleri için; EN ISO 1716, EN 50399, EN 60332-1-2, EN61034-2, EN 60754-2 standartları kullanılacaktır.

Yanmaz kablolar IEC 60331, 61034’e göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, VDE 0276- 604,0266 uygun olmalıdır.

Birden fazla iletkenli kablolarda iletkenler ile dış kılıf arasında dolgu malzemesi kullanılacaktır. Kablo VDE 0276,VDE 0250,’ya uygun olacaktır.

Güç, kontrol ve iletişim (Fiber optik kablolar dâhil) kablolarının yangına tepki performansına göre sınıflandırılması EN 13501-6 standardı gereklilikleri doğrultusunda yapılacaktır. Yangına tepki performansına göre kabloların sınıflandırılması ile ilgili EN 13501-6 Tablo-1 aşağıdadır.

| Sınıf | Deney yöntemleri | Sınıflandırma kriterleri | Ek sınıflandırma kriterleri |
| --- | --- | --- | --- |
| Aca | EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) |  |
| B1ca | EN 50399 (30 kW alev kaynağı) ve | FS ≤ 1,75 m; ve THR1200s ≤ 10 MJ; ve En Yüksek HRR ≤ 20 kW; ve FIGRA ≤ 120 Ws-1 | Duman üretimi (2,5) ve Alevli damlacıklar/partiküller (3) ve Asit derecesi (4) |
|  | EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm |  |
| B2ca | EN 50399 (20,5 kW alev kaynağı) ve | FS ≤ 1,5 m; ve THR1200s ≤ 15 MJ; ve En Yüksek HRR ≤ 30 kW; ve FIGRA ≤ 150 Ws-1 | Duman üretimi (2,5) ve Alevli damlacıklar/partiküller (3) ve Asit derecesi (4) |
|  | EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm |  |
| Cca | EN 50399 (20,5 kW alev kaynağı) ve | FS ≤ 2,0 m; ve THR1200s ≤ 30 MJ; ve En Yüksek HRR ≤ 60 kW; ve FIGRA ≤ 300 Ws-1 | Duman üretimi (2,5) ve Alevli damlacıklar/partiküller (3) ve Asit derecesi (4) |
|  | EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm |  |
| Dca | EN 50399 (20,5 kW alev kaynağı) ve | THR1200s ≤ 70 MJ; ve En Yüksek HRR ≤ 400 kW; ve FIGRA ≤ 1 300 Ws-1 | Duman üretimi (2,5) ve Alevli damlacıklar/partiküller (3) ve Asit derecesi (4) |
|  | EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm |  |
| Eca | EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm |  |
| Fca | Hiçbir performans tespit edilmedi. |  |  |
| (1) Metal malzemeler dışında bir bütün olarak ürün ve ürünün herhangi bir dış bileşeni (örn., kılıf). (2)EN 61034-2 Duman üretimi s1: TSP 1200s ≤ 50 m2 ve En Yüksek SPR(Tepe duman üretim değeri) ≤ 0.25 m2/s s1a: EN 61034-2 ≥ % 80 ışık geçirgenliği ve s1 s1b: EN 61034-2 ≥ % 60 < % 80 ışık geçirgenliği ve s1 s2: TSP1200s ≤ 400 m2 ve En Yüksek SPR ≤ 1,5 m2/s s3: s1 ya da s2 değil (3) EN 50399 Yanarak düşen parçacıklar d0: 1200 s içerisinde hiçbir alevli damlacık/partikül mevcut değil; d1:1200 s içerisinde 10 s.'den daha uzun süren hiçbir alevli damlacık/partikül mevcut değil; d2: d0 ya da d1 değil. (4) EN 60754-2 Asitlik Derecesi E a1: iletkenlik < 2,5 μS/mm ve pH > 4.3; a2: iletkenlik < 10 μS/mm ve pH > 4.3; a3: a1 ya da a2 değil. Açıklama = Hiçbir performans tespit edilmedi. (5) B1ca sınıfı kablolar için beyan edilen duman sınıfı, EN 50399'a (30 kW alev kaynağı) göre deneyden çıkacaktır. (6) B2ca, Cca, Dca sınıflarında yer alan kablolar için beyan edilen duman sınıfı, EN 50399'a (20,5 kW alev kaynağı) göre deneyden çıkacaktır. |  |  |  |

Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca ve Fca yangına tepki performans sınıflarındaki kabloların “yangına karşı tepki sınıflandırması deney yöntemleri” aşağıdaki EN 50575 standardı Tablo-2 gerekleri doğrultusunda olacaktır.

| Sınıf | Deney Yöntemleri |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EN ISO 1716 | EN 50399a | EN60332-1-2 | EN 61034-2c | EN 60754-2c,d |  |
| Aca | X | - | - | - |  | - |
| B1ca | - | Xb | X | X |  | X |
| B2ca | - | X | X | X |  | X |
| Cca | - | X | X | X |  | X |
| Dca | - | X | X | X |  | X |
| Eca | - | - | X | - |  | - |
| Fca | Belirlenen herhangi bir performans tipi yoktur. |  |  |  |  |  |
| a) EN 50399 önceden FIPEC20 Senaryo 1 ve FIPEC20 Senaryo 2’de ifade edilen tüm bilgileri kapsamaktadır. b) B1ca sınıfı için EN 50399’daki özel şartlı deney uygulamaları c) Ek sınıflandırma deneyleri d) EN 60754-2 önceden EN 50267-2-3 standardında yer alan tüm bilgileri içerir. |  |  |  |  |  |  |

B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca yangına tepki performans sınıflarındaki kabloların “yangına karşı tepki sınıflandırması deney yöntemleri, düzenekleri, ölçümleme, deneyin gerçekleştirilmesi ve raporlanması EN 50399 standardı gerekleri doğrultusunda olacaktır.

EN ISO 1716, EN 50339, EN 60332-1-2, EN 61034-2, EN 60754-2 standartları doğrultusunda yapılacak tip deneylerin raporları işveren kontrollük teşkilatına ihale ve malzeme onay aşamasında gönderilecektir.

## GARANTİ SÜRESİ

Kabul tarihinden itibaren 24 ay süreyle imalat hatalarına karşı garanti

## UYGULAMA

Bina içinde kullanılacak tüm kablolama sistemi (kuvvetli akım ve zayıf akım) halojenden arındırılmış tipte olacaktır.

Kabloların taşınmasında yatayda kablo kanalı, düşeyde ise kablo tavası veya kablo merdivenleri kullanılacaktır.

Boru, kanal ve benzeri malzemelerin bitiş noktaları kör kapak ile kapatılacaktır.

İşin başlangıcından teslimine kadar geçen sürede bozulan veya sökülen imalatların düzeltilmesinden yüklenici sorumlu olacaktır.

Geçiş yerlerinde, kablolar düzgün bir şekilde ve birbirine paralel olarak çekilecek, kablo numaralandırması yapılacaktır.

Kablolarda görülebilir ve ulaşılabilir yerlerde yanmaz malzemeden etiketler kullanılarak etiketleme yapılacaktır.

İletkenlerin renk kodları yürürlükteki beynelmilel standartlara uygun olacaktır.

3 fazlı alternatif akım kablolarının renk kodları aşağıdaki gibi olmalıdır.

    - Topraklama iletkeni	:	Yeşil ve Sarı

    - Nötr iletkeni	:	Açık Mavi

    - Faz (R-L1)	:	Gri

    - Faz (S-L2)	:	Siyah

    - Faz (T-L3)	:	Kahverengi

1 fazlı alternatif akım kablolarının renk kodları aşağıdaki gibi olmalıdır.

- Topraklama iletkeni	:	Yeşil ve Sarı

- Nötr iletkeni	:	Açık Mavi

- Faz	:	Siyah*

(* Üç fazlı şebekenin devamı durumundaki bir fazlı şebekede Gri ve Kahverengi de olabilir)

Doğru akım (DC) kablolarında

- (L+) pozitif ucu	:	Portakal

- (L-) negatif ucu	:	Pembe

- Orta hat	:	Açık Mavi

Kabloların dağıtım noktalarında mutlaka pay bırakılmalıdır.

Motor bağlantı kabloları, kablo tavasından itibaren, motor bağlantı kutusuna kadar plastik izoleli çelik spiral boru içerisinden geçirilecek, çelik spiral borunun kablo tavasına ve motor bağlantı kutusuna bağlantısı uygun boyutta rakor kullanılarak yapılacaktır.

# KABLO TAŞIYICILARI

## GENEL

  - İÇERİK

Kablo kanalları mutlaka topraklanacaktır.

Özel imalatlar ile kablo kanallarının kesilmesi gerekiyor ise, kesme işlemi delik yerlerine denk getirmeyerek, işlem yapılan bölümler galvaniz boya ile boyanacaktır.

Kanal içi kablolar en fazla 60 cm aralıklarla kanala sabitlenecektir. Her kablo bağı yalnızca bir devreye ait kabloyu bağlayacaktır.

Kablo kanalları ve kablo merdivenlerinde toplam kablo montaj yeri ihtiyacının üzerinde %25 yedek boşluk bırakılacaktır.

Tüm kablo kanalları ek yerleri ve taşıyıcıları en az Cu 1x6 mm² iletken ile köprülenerek topraklama sürekliliği sağlanacaktır.

## MALZEMELER

Kablo kanalları sıcak daldırma galvaniz tip ve ağır hizmet tipinde olacaktır. Kanallar eş uzunlukta üniteler halinde üretilecektir.

Montaj sırasında mümkün olduğunca kanalın fabrikasyon boyutları korunacak ve her türlü ek, dönüş parçaları hazır malzeme olarak kullanılacaktır.

Kanallar, ekleme ve kol alma parçalarına sahip olacaktır. Bütün ek ve kol alma bağlantıları kolayca, kadmiyum kaplı cıvata, pul, rondela v.b. ile yapılacaktır.

## GARANTİ SÜRESİ

Malzeme 24 ay garanti kapsamın olacaktır.

## UYGULAMA

- Projede belirtilen yerlerde, kabloların yatay dağıtımı için sac'dan yapılmış, ağır hizmet karakterinde (kenarları içe dairesel kıvrık (dıştan dışa yaklaşık 10 mm  çapında) delikli kullanılmalıdır. İnsanlar için hayati önem taşıyan sistemlerin yangın sırasında fonksiyon devamlılığını sağlayabilmesi  için E30-90 yangın standartına uygun olmalıdır.  DIN 4102-12 standardına uygun bir fırında ve standartta belirtilen sıcaklık eğrisi ile Uluslararası Akreditasyona sahip laboratuvarlarda test edilmiş olmalıdır. Kablo kanalları Dın 4102-12 standardında, E90-E30 a göre 1000°C de  test edilmiş olmalıdır. En az bir ek bölgesi (3m) iki askı aralığı 1.5m olacak şekilde test edilmelidir.

Şantiyede Kullanılacak askının da fırında test edilmesi ve belgelendirilmesi gerekmektedir

Sıcak daldırma havuzu üretici  firmanın kendi bünyesinde olmalıdır.

- Sac Kablo Kanalları eş uzunlukta üniteler halinde üretilmeli, boyları L=3 m olacak şekilde, kalınlıkları ise 100mm-200mm-300mm genişlikteki kanallar için 1,5mm et kalınlığında ve 400mm-500mm-600mm kanallar için 2mm et kalınlığında yekpare boylarda üretilmelidir.

- Deliklerde çapak olmamalıdır. İstendiği takdirde kanallar deliksiz olarakda imal edilebilmelidir. (Deliksiz kablo kanallarında, sadece ek yerinde delikler olmalıdır.) Boşaltma oranı IEC 61537'ye uygun C sınıfı olmalıdır.

- Kablo kanalları içine döşenecek zayıf akım tesisat kabloları, mutlaka ayrı bir bölme içinde olmalı örneğin;  kablo kanalları içine, kanalların aynı boy ve yüksekliğinde olan ayırıcı separatör monte edilmeli veya zayıf akım tesisat kabloları ayrı kablo kanalları içinde bulunmalıdır. Kablolar, kablo kanalına plastik kablo bağı ile tespit edilmelidir.

- Kablo kanal imalatında, uluslararası IEC 61537, OHSAS 18001 , ISO 27001 Bilgi güvenliği ,ISO 9001 ,ISO 14001, ISO 1461 standardına uygun olarak tasarlanmalı, tip testleri yapılmalı, standarda uygun olarak üretilmelidir. Tip testleri bağımsız ve uluslararası geçerliliğe sahip akredite test ve belgelendirme kuruluşları tarafından yapılarak belgelendirilmelidir. Yüksek kaliteli demir esaslı sac malzeme; delme ve bükme işleminden sonra  ISO 1461 standartlarına uygun olarak  sıcak daldırma metodu ile çinko kaplanmalıdır. Çinko kaplamadan önce gerekli temizleme ve yağ alma işlemleri yapılmalıdır. Son işlem olarak yıkama, durulama yapılmalı ve daha sonra flux banyosundan geçirilmelidir. Galvaniz kalınlığı min. 45 µm olmalıdır. Galvanizleme işleminden sonra malzemenin son kontrol ve temizliği yapılmalıdır.

- Kablo kanalı yüksekliği değiştiği yerlerde seviye değiştirme modülü veya seviye değiştirme ek elemanları kullanılmalıdır.

- Kablo kanalının yön değiştirdiği yerlerde; 90° yatay dönüş elemanı, yatay (T) bağlantı elemanı, dörtlü dönüş elemanı kullanılmalıdır.

- Dikey iniş çıkışlarda, pano kablo bağlantılarında, priz grup vb. bağlantılarda: Dikey (T) duvardan iniş elemanı - Dikey (T) Ortadan İniş / Çıkış elemanı kullanılmalıdır.

- Kablo kanallarının birbirlerine bağlantıları, ikişer adet ekleme elemanı ile yapılmalıdır. Tüm dönüş elemanlarının da kanallara montajı, ek elemanları ile yapılmalıdır.

- Kablo yoğunluğu nedeniyle, farklı genişlikte kullanılan kanalların bağlantıları: ( Z  tipi ) Redüksiyon Modülleri ile yapılmalıdır. Ortadan redüksiyon, simetrik iki elemandan oluşmalıdır. Sağa redüksiyon ve sola redüksiyon ise; bir adet normal redüksiyon elemanı ile bir adet ek elemanı kombinasyonundan oluşmalıdır.

- Bağlantı montajı için lak kaplı, M6 cıvata, somun takımı kullanılmalıdır. Cıvata ölçüleri M6x12 olmalıdır. Cıvata, bombe başlı flanşlı ve yuvasına kilitlenebilir olmalıdır. M6 Somun ise etekli ve tırnaklı olmalıdır.

- Gerek ekleme modülünde ve gerekse redüksiyon modüllerinde kullanılacak Ek cıvata takımı: Kablo kanalının kenar yüksekliği 40-50-60 mm ise 4 adet, 75 mm ise, 8 adet - kenar yüksekliği 100 mm ise 12 adet olmalıdır.

- Kablo kanalı üzerinde yürünmemeli ve yürüyüş yolu olarak kullanılmamalıdır.

# AYDINLATMA

## GENEL

#### İÇERİK

Tesiste aşağıdaki aydınlatma sistemleri kurulacaktır,

- Normal aydınlatma,

- Güvenlik ve acil aydınlatma  – Bu amaçla normal aydınlatma armatürlerinden bağımsız güvenlik aydınlatma armatürleri kullanılacaktır,

- Acil ÇIKIŞ armatürleri (EXIT Lighting) – Binada kendinden bataryalı tipte (Ni-Cd) ÇIKIŞ armatürleri kullanılacaktır,

- Acil aydınlatma armatürleri ile ÇIKIŞ armatürleri normal durumda yanar tipte (Maintained) ve bataryaları 3 saat süreli olarak seçileceklerdir.

Norma aydınlatma armatürlerinin kontrolu aydınlatma otomasyonu üzerinden yapılacaktır.

#### İLGİLİ STANDARTLAR

Armatürler  VDE, IEC ile ilgili diğer tüm uluslararası kodlar ve standartlara uygun olacaktır.

Duy: Armatürde kullanılan duylar VDE, KEMA, CEBEC,  IMQ gibi kalite standartlarına sahip olacaktır. Duylar 1100 C çalışma sıcaklığına dayanacaktır. Lamba duyları ve klemensler kilitlemeli rotorlu ve fosfor bronz kontaklı olup yüksek iletkenlik sağlayacaktır.

Uyulması Gereken Aydınlatma Armatürü Standartları ve Performans Özellikleri;

-TS EN 60598-1: Aydınlatma Armatürleri - Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler
-TS EN 60598–2: Aydınlatma Armatürleri - Bölüm 2: Belirli Özellikler
-IEC/PAS 62722 IEC tarafından yayınlanan genel aydınlatma için kullanılan LED armatürleri performans kriterleri şartnamesi 
-TS EN 13032: Işık ve aydınlatma : Lambaların ve armatürlerin fotometrik verilerinin ölçülmesi ve sunulması

Tüm seri üretim standart armatürler ENEC, VDE ve CE sertifikasına sahip olmalıdır.

Retrofit Led Lambalar:

IEC/PAS 62717 dokümanlarında bulunan minimum performans özelliklerini karşılamalıdır. Kullanılacak armatürün uyumluluğu için IEC/PAS 62722 performans kriterleri karşılayan ürünlerle beraber kullanılmalıdır

Driver:

70°C de çalışabilme kapasitesine sahip olmalıdırlar.
Led Armatürlerin trafolarının IEC62384 performans özelliklerini sağladığı kontrol edilmelidir.
Driver ve LED Armatürün uyumu LED Armatürü üreticisi tarafından garanti edilmelidir.
Farklı tip lambalarla birlikte kullanılmak için üretilmiş sürücüler yeni tip retrofit lambalarla kullanılmadan önce mutlaka test edilmelidir.
Tavsiye Edilen Trafo ve Balast Üreticileri:
- OSRAM AG, Philips Electronics N.V. , Tridonic GmbH & Co KG , 
Bu firmaların “kabul edilebilir” olmaları, mutlaka onaylanacakları anlamına gelmez.

#### GARANTİ SÜRESİ

Malzemeler 24 ay garanti kapsamında olacaktır.

## MALZEMELER

#### AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

- Aydınlatma tesisatında kullanılan armatürler, proje eki detaylardaki esaslara ve verilen markalara göre temin edilecektir.

- Armatürlerin temininden önce numune kontrollüğe gösterilip görüş ve onay alındıktan sonra sipariş bağlantısı yapılacaktır.

- Bütün armatürler projelerde gösterilen tip ve güçte ampulü alacak büyüklükte olacaktır.

- Armatürlerin saç işçiliği gayet özenli olacak, bitmiş armatürlerde punta ve kaynak izleri bulunmayacaktır.

- Etanş armatürlerin üretiminde gerekli özen gösterilerek sızdırmazlık temin edilecektir.

- Duylar, ampulün ısısından zarar görmemeli ve ampuller kolayca sökülüp takılabilmelidir.

- Duylar sağlam bir yapıya sahip olmalı herhangi bir zorlamada kırılmamalıdır.

- Balastlar ve armatür gövdesi titreşim ve ses yapmamalıdır.

- Aksi belirtilmedikçe yüksek güç faktörlü ve elektronik balast kullanılacaktır.

- Uygulama gerilimi 220V olacaktır.

- Balast sıcaklığı, yapıldığı malzemenin yalıtım sınırını aşmayacaktır.

- Tüm aydınlatma elemanlarının metal gövdeleri ve elemanları topraklanacaktır.

- Armatür iç bağlantıları için kullanılan tel veya kablo kesitleri 1.5mm.'den küçük olmayacaktır. Kullanılan kablo çok telli iletken ise bağlantı yerlerine özel pabuçlar monte edilecek veya lehimle bütünleştirilecektir.

- Armatür iç bağlantılarda kullanılan tüm kablolar Halojenden arındırılmış özellikte olacaktır.

- Acil besleme üniteleri en az aşağıda belirtilen özelliklere sahip olacaktır;

  - Hat gerilimi %60 azaldığında, devreye girmelidir.

  - Güç seviyesi hata sınırını geçtiği andan itibaren 30 sn içinde devreye girmelidir.

  - 10 saatte tamamen şarj olabilmelidir.

- İşveren veya mimar projelerde belirtilmiş olan armatür tip ve markalarında değişiklik yapabilecektir.

- Yüklenici projelerde gösterilen tüm armatürlerin montajını yaparak çalışır durumda teslim edecektir.

#### ARMATÜR TİPLERİ

Projede esas alınarak, özel alanlarda mimari dekorasyon projeleri  kontrol edilecektir.

# AYDINLATMA TESİSATI

## GENEL

#### İÇERİK

- Tesisat, uluslararası standartlarda belirtilen hususlara göre yapılacaktır. Burada belirtilmeyen hususlar için tanınan yabancı yönetmelik ya da standartlar esas alınacaktır.

- Tesisatta kullanılan bütün iletkenler, imalat boyuna uygun ve yekpare olacaktır. Hiçbir surette parça kısımları eklenerek kullanılmayacaktır.

- Yapılması gereken her türlü delme işi elmas uçlu matkaplarla yapılacak, kesinlikle keski kullanılmayacaktır.

- Üretim süresince diğer yüklenicilerle işbirliği yapılarak gerekli tedbir önceden alınacaktır.

- Tesisatta aydınlatma ve priz devreleri ayrı olacak ve ayrı sigortalarla korunacaktır.

- Döşeme ve duvarlarda gerekli olacak delik ve benzeri küçük inşaat işleri elektrik yüklenicisine aittir.

- Tesisatta yanmaz plastik klemens kullanılacaktır.

- Tesisatta kullanılan tablolarda tam yük altında çektiği akımın fazlara göre dengelenmesi sağlanacaktır.

- Tesisatta kullanılan kumanda ve kontrol kabloları dahil tüm kuvvetli-zayıf akım kabloları HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ özellikte olacaktır.

- Tüm tesisat proje ve detaylara uygun yapılacaktır.

- Asma tavan içerisinde tüm zayıf akım ve kuvvetli akım kabloları, kablo tavaları içinde döşenecektir. Kablo tavası olmayan yerlerde tüm zayıf akım ve kuvvetli akım kabloları halojenden arındırılmış plastik borular içerisinden çekilecektir.

- Asma tavan üzerinde iletkenler kesinlikle asma tavan elemanlarına doğrudan bağlanmayacak ve serilmeyecektir.

- Sıva altı ve sıva üstü tesisatta bina içinde belirli bir bölümün veya bölümlerin sortilerini besleyen hatlar linyedir.

#### SIVA ALTI TESİSAT

- Sıva altında yapılan tesisat, projesine göre Halojen free özellikli borular içinde olacaktır.

- İniş boruları sıva altında düşey veya yatay olarak döşenecektir.

- Tesisatta kullanılan priz ve anahtarların montaj yüksekliği kontrollüğün onayına bağlıdır.

- Hacimlerin özelliğine uygun olarak, tavana metal buat konulabilecektir.

- Armatürlere bu buatlardan geçiş yapılacaktır.

- Tesisat verilen detaylara uygun olarak yapılacaktır.

#### AYDINLATMA SORTİLERİ

- Sıva altı ve sıva üstü olarak yapılacak aydınlatma sortilerinin yer ve nitelikleri projelerde gösterildiği gibidir.

- Sıva altı tesisatta aydınlatma sortileri halojenden arındırılmış borular içinde halojenden arındırılmış kablolar ile yapılacaktır.

- Projelere uygun olarak kablo kanalları içinden yapılan aydınlatma tesisatında linye hatları için en az 3x1,5 mm² kablolar kullanılacaktır. İlk armatürden sonraki armatürlere çekilen sorti hatları en az 1,5 mm² kesitinde kablolar ile yapılacaktır.

- Kablo kanalı içinde yapılan aydınlatma tesisatı, kanaldan çıktıktan sonra mutlaka boru içinde tesis edilecektir.

- Aydınlatma sortilerinde gereken yerlerde uygun buatlar kullanılacak ve bu buatlar aydınlatma hatları için tesis edilen kablo kanallarına tespit edilecektir. Buat içlerinde kullanılacak klemensler yanmaz, vidasız geçmeli tip (WAGO v.b.) olacaktır.

- Sortiler güvenlik hatlı olacaktır. Güvenlik hattı panodan armatüre kadar devam edecektir.

- Rutubetli yerlerde yapılan tesisat, etanş malzeme ile yapılacak, anahtar ve buatlar rakorlu olacaktır.

- Üç fazlı sortilerde linye hattı için 5x2,5 mm² kablo kullanılacaktır.

#### İLGİLİ STANDARTLAR

Tesisat, uluslararası yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.

#### GARANTİ SÜRESİ

Yapılan tesisat 24 ay garanti kapsamında olacaktır.

## UYGULAMA

Konu ile ilgili açıklamalar ilgili kısımlarda verilmiştir.

# ANAHTAR, PRİZ, BUAT VE BORULAR

## GENEL

#### İÇERİK

Anahtar, priz ve duylar VDE standartlarına ve/veya IEC norm ve tavsiyelerine ve diğer tüm uluslararası standartlara uygun olacaktır.

ANAHTARLAR

- Sıva üstü tesisatta etanş veya pako tip anahtarlar kullanılacaktır.

- Sıva altı tesisat yapılan yerlerdeki anahtarlar sıva altı tip olacaktır.

- Anahtarların özellikleri; 10A, 220V AC

- Anahtar gövdelerinin kasaya montajı vidalı tipte olmalı, kesinlikle sıkıştırmalı tipte olmamalıdır.

- Anahtar montajından önce mimari duruma göre kapı açılış yönleri kontrol edilmelidir.

- Anahtarlar projede belirtilen şekilde monte edilecek, kapı kenarından 20cm mesafe bırakılacaktır.

- Mahallerdeki anahtar yükseklikleridekorasyon projesinde yazıldığı gibi olacaktır.

PRİZLER

Sıva Altı Prizler:

- Prizler mutlaka topraklı tip olacaktır.

- Tek fazlı prizler en az 16A, 3 fazlı prizler en az 25A olacaktır.

- Projede ıslak hacimlerdeki prizler kapaklı tip olacaktır.

- Prizlerin kendinden kapanır yaylı kapakları olacaktır.

- Public alanlarda kullanılan (müşterilerin ulaşabileceği yerlerdeki) anahtar ve prizler “Vandal Proof” (darbe dayanımlı) olacaktır.

Sıva Üstü Bakalit Muhafazalı Prizler : (Sert plastik muhafazalı prizler)

- Prizlerin içi mutlaka porselen veya yanmaz plastik olacaktır.

- Prizler mutlaka topraklı tip olacaktır.

- Tek fazlı prizler en az 16A, üç fazlı prizler en az 25A olacaktır.

- Prizlerin kendinden kapanır yaylı kapakları olacaktır.

- Prizler darbe etkisi ve etanj olmayan mahallerde kullanılacaktır.

- Prizler tesisatta profil demirden yapılmış özel kolye üzerine monte edilecek, doğrudan duvar, kolon ve benzeri elemanlara monte edilmeyecektir.

CEE Tipi (Etanş) Prizler:

- Prizlerin içi mutlaka porselen veya yanmaz plastik yalıtkan olacaktır.

- Prizler topraklı tip olacaktır.

- Tek fazlı prizler en az 1x16A, üç fazlı prizler 3x16A, olacaktır.

- Prizler metal muhafaza içine alınmış, yaylı ve kendinden kapanır metal döküm kapaklı olacaktır.

DUYLAR

- Duylarda ampulün vidalandığı metal kısım sağlam olmalı ve ampul takıp çıkarma esnasında burulmamalı ve ampul rahatlıkla çıkarılabilmelidir.

- Duylar ampulün çıkardığı ısıdan etkilenmemelidir.

- Fluoresan ampul duyları yüksek ısıya dayanabilen plastik malzemeden olmalı ve yanmamalıdır. Ampul, starter ve duyların kontakları bronz olmalı ve zamanla esnekliğini kaybetmemelidir. Ampul ve starter ayakları, duy kontakları tarafından akımın sürekliliğini temin edecek sağlamlıkta tutulmalıdır.

- Rutubetli ve tozlu hacimlerde kullanılan fluoresan ampullerin duyları etanş olacaktır. Bu duyların lastik contalı ampulü tutan vidalı ikinci bir parçası bulunacaktır. Bu duyların kullanıldığı armatürlerde kullanılan starter duyları da aynı özellikte olacaktır.

KLEMENSLER

- Klemensler VDE, IEC standartlarına norm ve tavsiyelerine uygun olacaktır.

- Klemensler özel bir raya geçirilip yanyana sıralanan tipte olacaktır. Klemensler üzerine dizildiği raya, sonlandırma plakası ve klemens durdurucu ile tespit edilecektir.

- Pano içinde kullanılan ray klemensler geçmeli tipte olacaktır.

- Klemensler üzerine özel etiketler takılabilmelidir.

- Klemense gelen iletken sıkılırken sıkma vidası iletkene basmayacak ve iletken hareketli bir plak vasıtasıyla sıkılacaktır.

- Klemensin gövdesi yanmaz ve erimez cins sentetik malzemeden yapılacaktır.

- Klemensler iletken kesitine uygun seçilmiş olacaktır.

- Klemenslerin metal kısımları gümüş veya kadmiyum kaplı olmalıdır.

BUAT VE BORULAR

- Tesiste halojenden arındırılmış en az 20 mm kesitinde bükülmez boru kullanılacaktır.

- Borulama tesisatında, halojenden arındırılmış esasta plastik boru sistemine uygun aksesuarlar kullanılacaktır.

- Boru, üzerine uygulanacak ezme kuvvetine karşı koyacak dayanıklılıkta olacaktır.

- Sürekli işletme şartlarında en az bozulma sağlanacaktır.

- Borularda standart boyutlar kullanılacaktır.

ESNEK METAL BORULAR

- Su geçirmeyen koruma gerektiren yerlerde ve cihaz bağlantılarında, Halojenden arındırılmış plastik izoleli galvanizli metal su geçirmez borular kullanılacaktır.

- Esnek metal boru sisteminde, uygun aksesuarlar kullanılacaktır.

- Çelik spiral boruların sonlandırmalarında rakor kullanılacak, sızdırmaz ve rijit bağlantı sağlanacaktır.

BUATLAR

- Duvar içine gömülen sıva altı buatların kapakları, duvar seviyesinde olacaktır.

- Uygulamaya geçilmeden önce, anahtar ve priz buatları ölçüleri için kontrol mühendisi ve mimardan onay alınacaktır.

- Harici ortamlarda ve nemli yerlerde kullanılacak buat kapakları vidayla açılacaktır.

- Tesisatta ihtiyaca göre kullanılması gereken boş buatlarda kör kapak kullanılacaktır.

- Projelerde gösterilen ve kolay ulaşılabilen yerlere konacaktır.

- Sıva üstü tesisatta darbe olasılığı olmayan yerlerde uygun ölçülerde halojenden arındırılmış plastik buat kullanılacaktır.

- Buat içinde mutlaka geçme tip klemensler kullanılacaktır.

- Buatlara 4'ten fazla kablo girişi yapılmayacaktır.

- Buat rakorları kablo bağlantıları yapıldıktan sonra boşluk kalmayacak ve kabloyu sıkıca saracaktır.

- Alüminyum buatlar, nemli ve mekanik darbe etkisi olabilecek yerlerde, projede belirtilen veya kontrollüğün istediği özel durumlarda kullanılacaktır.

- Alüminyum buatlar toprak cıvatalı olacak ve güvenlik hatları buraya bağlı olacaktır.

- Galvaniz boru girişleri için uygun rekorlar monte edilecektir.

- Kullanılmayan çıkış kör tapa ile kapatılacaktır.

#### İLGİLİ STANDARTLAR

IEC ve ilgili standartlara uygun olacaktır.

#### GARANTİ SÜRESİ

Yapılan tesisat 24 ay garanti kapsamında olacaktır.

.

## MALZEMELER

İlgili bölümlerde tanımlanmıştır.

## UYGULAMA

İlgili bölümlerde tanımlanmıştır

# TOPRAKLAMA TESİSATI

## GENEL

#### İÇERİK

Tüm topraklama tesisatında topraklama direnci 1 ohm’dan küçük olacaktır. Topraklama sistemi kurulduktan sonra ölçüm yapılacak ve gerekirse ilave elektrod çakılarak topraklama direnci 1 ohm’un altına düşürülecektir.

Eklerin elektrik direnci 0.5 miliohm’dan küçük veya temas yüzeyinin alanı, iletken kesitinin iki misli olacaktır.

Ayrıca gerek görülen yerlerde toprak bağlantılarının yapılabilmesi için özel topraklama prizleri tesis edilecektir.

Topraklama tesisatında kullanılan malzemenin tümü bakır olacaktır.

Binada aşagıda belirtilen cihazlar mutlaka topraklanacaktır.

- Ana ve tali tablolar,

- Kablo tavaları ve gergi telleri,

- Mekanik tesisattaki motor, boru, hava kanalları ve cihaz gövdeleri,

- Metal gövdeli armatürler,

- Elektrikli metal gövdeli cihazlar,

- Asansörler ve rayları, yürüyen merdivenler,

- Çelik konstrüksiyon (çelik kolonlar, çelik merdivenler, taşıyıcılar, yakıt tankları, çatı ve cephe konstrüksiyonları vb.),

- Dış cephe kaplaması metal aksamı,

- Aydınlatma armatürlerin metal gövdeleri ve metal bağlantı kutuları,

- Çevre aydınlatma armatür ve direkleri,

- Telefon santrali ve diğer zayıf akım sistemi üniteleri,

- UPS ve UPS panoları,

- Trafolar,

- Jeneratörler

#### İLGİLİ STANDARTLAR

Tüm tesisat tanınan uluslararası yönetmelik ve standartlara göre yapılacaktır. Burada ayrıca açıklanmayan konular için yukarıda sıralanan ek ve tamamlayıcılar geçerli olacaktır.

#### GARANTİ SÜRESİ

Tüm malzemeler ve uygulama 36 ay garanti altında olacaktır.

## MALZEMELER

- Alçak gerilim koruma topraklaması için bakır iletken kullanılacaktır. Temel topraklamasından gelen iletkenler, eşpotansiyel baralarından veya katlardaki topraklama prizlerinden sonra tabloların toprak barasına kadar devam edecektir. Her elektrikli ekipman veya metal yüzey toprak hattına izoleli topraklama iletkeni ile bağlanacak veya elektrik panosu, topraklama prizi yada eşpotansiyel baradan müstakil topraklama hattı çekilecektir.

- Ekler’de temas yüzeyinin alanı iletken kesitinin en az iki misli olmalıdır.

- Toprak iletkeni 50mm2 dolgu bakır ile çevrede 80cm. ve toprak elektrodu üst ucu ise 50 cm. derine gömülecektir.

- Ekipmanların topraklama bağlantıları korozyana dayanıklı cadweld kaynak, civata – somun ile veya vida ile yapılacaktır.

- Topraklama iletkeni sarı / yeşil renkte olacaktır.

- Temel	topraklaması	için	bina	temelinde	30x3,5	mm	galvaniz Çelik şerit	ile	kafes oluşturulacaktır.

## UYGULAMA

- Tüm topraklama tesisatında topraklama direnci 1 ohm’dan küçük olacak şekilde tasarım yapılmıştır. Topraklama sistemi kurulduktan sonra ölçüm yapılacak ve gerekirse ilave elektrod çakılarak topraklama direnci 1 ohm’un altına düşürülecektir.

- İletkenler üzerinde yapılacak branşman ekleri, kullanılacak iletken ile elektro korozyona girmeyecek malzemeden paralel oluklu vidalı branşman klemensi ile yapılacaktır. Galvaniz lama kullanılan yerlerde bu ekler M10 civata-somun ile gerçekleştirilecektir.

- Eklerin elektriksel direnci 0.5 ohm'dan küçük veya temas yüzeyinin alanı iletken kesitinin en az iki misli olmalıdır.

- Topraklama (güvenlik) iletkenleri ait olduğu tablodan başlayıp, ana topraklama tesisatı veya ana tablo toprak barasına kadar devam edecektir.

- Elektrod olarak 1000 mic. bakır kaplı çubuk kullanılması durumunda 20 mm çap ve 1,50 m uzunluğunda ucu sivri çubuk elektrod kullanılacaktır. Toprak iletkeninin bağlanabilmesi için kızıl dökümden mamül dişli özel klemensler kullanılacaktır.

- Elektrodların beton sahaya rastlaması veya ileride betonlanması muhtemel toprak sahada bulunmaları veya bina içine tesis edilme zorunluluğu varsa projede belirtilen detaylarda test rögarı içine çakılmaları sağlanacaktır.

- Elektrod rögarları döküm olarak Ø300 mm ebadında yapılacak, toprak iletkenlerinin elektroda bağlandığı kulak veya klemensler, rögar içinden muayene edilebilecek derinlikte tutulacaktır.

- Topraklama elektrodu ait olduğu bina ve tesisten en az 5 m. mesafede olmalıdır.

- Montajın tamamlanmasını müteakip elektrod üzerindeki irtibat kelepçesi asfalt bir havuz içine alınarak dış tesirlerden korunacaktır.

  - Temel topraklayıcı, dilatasyon derzlerinin olduğu yerlerde kesilecek, son noktalar temelin dışına çıkarılacak ve esnek bağlantı yapılacaktır.

  - Temel topraklamasından elektrik odalarına eşpotansiyel bara bağlantısı için 30x3,5 mm galvaniz lama ile en az 2 adet 1,5mlik bağlantı filizleri bırakılacaktır.

  - Trafo ve jeneratörlerin yıldız noktası en az 1x150 mm2 N2XH kablo ile binadan en az 20m uzaklıkta oluşturulacak üçgen topraklamaya irtibatlanacaktır.

  - Üçgen topraklama için 3m’lik 3 adet kazık çakılacak ve aralarındaki mesafe 5m olacaktır.

  - Trafo, AG ve OG odalarında yerden 40cm yükseklikte 30x3,5 mm galvaniz lama dolaştırılacak ve bu mekanlardaki ekipmanların gövde topraklamaları buraya irtibatlanacaktır.

  - Zemin kat seviyesinde toprak içinde projesinde gösterilen kesitteki iletkenle tesis çevresinde bir kuşaklama (ring topraklama) yapılarak temel topraklama sistemine ve paratoner iniş iletkenlerine irtibatlanacaktır. İniş iletkenlerinin bina çevresindeki ring iletkene bağlandığı yerde ayrıca topraklama çubukları çakılacaktır.

TOPRAKLAMA ELEKTRODU

    - Topraklama elektrodu olarak 20mm çapında ve en az 1,50m boyunda dolu kesitli 1000mic. bakır kaplı olarak kullanılacaktır.

    - Bakır çubuğun toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde çelik parça vidalanacaktır. Bakır çubuk iki parçalı veya tek parcalı olacak ve eklenebilmesi için uç taraflarına 4cm boyunda erkekli dişili diş açılacaktır

    - İniş iletkeninin elektrodla irtibatı (istenilen topraklama direnç değerine ulaşılamaması durumunda, topraklama elektrodu çakılacaktır) kızıldan mamul özel irtibat kelepçesi ile yapılacaktır. İrtibat kelepçesi en az zeminden 80cm derinde, toprak elektrodu üst ucu ise 30 cm. derine gömülecektir.

    - Zeminin kayalık olması durumunda civarda toprak olan kısım aranılacaktır.

    - Topraklama elektrodu ait olduğu bina ve tesisten en az 5m mesafede olmalıdır.

    - Montajın tamamlanmasını müteakip elektrod üzerindeki irtibat kelepçesi asfalt bir havuz içine alınarak dış tesirlerden korunacaktır.

    - Topraklama çubukları dolgu toprağa çakılmamalı ve çubuk çakıldıktan sonra, boşluk kalmış ise etrafı toprak ve kil ile iyice doldurulup, çubuk yüzeyinin toprak ile sıkı temas etmesi sağlanacaktır.

TEST MENHOLLERİ

- Topraklama iletkeninin ilgili topraklama çubuklarına bağlandığı noktalar korumalı olmalı ve projesinde gösterilen ölçülerde beton menhol içine alınmalıdır.

- Menhollerin açılabilir kapakları toprak veya zemin bitiş seviyesi ile aynı kotta olmalıdır. Topraklama elektrodunun bağlantısı test menholünün içinde ve kolay ulaşılabilir seviyede olacaktır.

- Her bir topraklama çubuğu ve toplam topraklama direnci ayrı ayrı ölçülecektir.

# YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI

#### GENEL

Bu bölüm, binalar ve ilgili yapılar için yıldırımdan koruma sistemlerini, ve yıldırımdan   koruma sistemlerinin aşağıda belirtilenler ve bunların dışındaki bileşenlerinin uyması gereken şartları içermektedir:

Aktif Yakalama Ucu

Yakalama Ucu

Çatı İletkenleri

Topraklama Şebekesi

Çatı İndirme İletkenleri

Toprak Bağlantıları

Aksesuarlar

Ekipmanlar için Ani Yüksek Voltaj Koruması

#### İLGİLİ STANDARTLAR

Tüm tesisat tanınan uluslararası yönetmelik ve standartlara göre yapılacaktır.

TS 622   Yapıların Yıldırımdan Korunması Kuralları

IEC. 61024-1 Yapıların Yıldırımdan Korunması –Bölüm1.

#### MALZEMELER

Teknik Gereksinimler

- Yakalama Uçları, yatay iletkenlerle irtibatlandırılmış olan aktif yakalama uçlarından oluşacaktır. Yıldırımdan Korunma Sisteminin bütün bileşenleri birbirleriyle çizimlerde gösterildiği şekilde birleştirilecektir.

- Yer İletkenleri: Aktif yakalama uçları, binanın dış cephesine gizlenmiş olan en az iki iletken aracılığıyla toprağa irtibatlanacaktır.

- Toprak Sonlandırma Ağı:  Yer iletkenlerinin ucundaki birer adet topraklama çubuğundan oluşacaktır. Çubuk ile Yer İletkeni arasındaki bağlantı, egzotermik kaynakla birleştirilmiş, eğer doğrudan toprağa gömülmüş ise üzeri kaplanmış ve uygun su geçirmez malzeme ile sızdırmazlık sağlanmış, eğer muayene çukuru içine yerleştirildiyse onaylanmış bir kıskaçla tutturulmuş olacaktır.

- Muayene Çukurları: Sistemin topraklamaya karşı direncini test etmek için çizimlerde gösterildiği şekilde ve kod gereksinimlerine uygun olarak bina köşe çubuklarının bulunduğu yerlerde hazırlanacaktır.

- Yakalama ucu izoleli bir şekilde monte edilmeli ve toprağa direkt irtibatlandırılmalıdır.

Yıldırımdan Korunma Sistemi Bileşenleri

- Onaylanmış üretici standart tasarımına uygun olan yıldırımdan korunma sistem malzeme ve bileşenleri tedarik edilecektir.

- Sistem, yakalama ucu çatı iletken sistemi, çatı iniş iletkenleri, test bağlantısı ve topraklama sisteminden oluşmalıdır.

- Yakalama ucunu irtibatlandırma ekipmanları, iletkenleri, bağlantı elemanları, iletken bantları, bağlayıcıları, topraklama levhaları, topraklama çubukları, çubuk klemensleri elemanları ve Standartlara uygun olan bir sistem için gerekli olan diğer bileşenleri tedarik edilecektir.

- Yakalama Ucu:  madeni, konik uçlu yakalama ucu ve bu yakalama ucuna uygun çatıya sağlam olarak tespit edilecek şekilde çatı bağlantı parçalarından oluşmaktadır.

- Çatı İndirme İletkenleri: çizimlerde gösterildiği üzere 35 mm2 özel izoleli licon yassı tip olmaları gerekir.

- Topraklama Çubuğu: "Topraklama"bölümünde tanımlandığı şekilde.

- Muayene (Yer) Çukuru: Çizimlerde gösterilen boyutlarda, önceden dökülmüş betondan inşa edilmiş, etrafındaki zemin malzemesi ile uyumlu ve ağır hava koşullarına dayanıklı olacak şekilde kaplamalı, kapağının içinde "Topraklama Rögarı-Sökmeyiniz" yazılı pirinç levha bulunan denetleme çukuru.

- Topraklama İletkenleri: "Topraklama" bölümünde tanımlandığı şekilde.

- Aksesuarlar, bağlantılar, ek yerleri, klipsler, klemensler, bağlantı elemanları, test bağlantıları vb. aksesuarlar bakır veya bakır alaşımlı ve özel olarak bu amaca yönelik olarak üretilmiş olmalıdır. Klemens ve klipslerin, muhtelif şekil ve yüzey özelliklerine sahip birleştirilmiş metal aksamın tutturulması ve bağlantılarının sağlanması amacıyla özel olarak tasarlanmış ve şekillendirilmiş olmaları gerekir. Farklı iki malzeme arasında bağlantı için iki metalden imal edilen bağlantı elemanları kullanılmalıdır. Galvanizli veya kaplamalı çelik çiviler, vidalar veya cıvataların bakır donanımlarda kullanılması kabul edilmeyecektir.

#### UYGULAMA

Yıldırımdan Korunma Sistemlerinin Montajı

Yıldırımdan korunma sistemleri çizimlerde gösterildiği şekilde, malzeme üreticisinin yazılı talimatları doğrultusunda ve yukarıda belirtilen Standartlar veya Kurallardan uygulanabilir olanlarla uyum içinde tesis edilecektir.

Çatı iletkenleri ve toprak iletkenleri 900 mm'den daha geniş aralıklı olmamak üzere bağlantı elemanlarıyla yatay ve dikey olarak sabitlenecektir. Bunun için sağlam cıvatalar veya otomatik tornavidalarla yerleştirilen vidalar kullanılacaktır.

İletkenlerdeki dönemeçler 200 mm yarıçaptan daha az olmamalı ve dönüşler 90 dereceyi geçmemelidir.

Toprak İletkenleri yakalama ucu ile topraklama çubuğu arasındaki en doğrudan yolu izlemelidir. Kendi üzerinden atlamalara izin verilmemelidir.

Eklenti ve bağlantı yerleri: Temas yüzeyleri temizlenecek ve aşındırıcı olmayan bileşiklerle düzeltilecektir. Farklı metallerin birleşim noktalarındaki eklenti yerlerini, üst üste binen eklenti yerlerinde bağlantı elemanı 20 mm'den kısa olmamak üzere reaktif olmayan ve dayanıklı malzeme ile kapatarak nemden korunacaktır. Eklenti yerleri ve bağlantılar olabildiğince az olmalı ve kıskaçlama, cıvatalama veya egzotermik kaynak yapma ile   mekanik ve elektriksel olarak etkili hale getirilmelidir. Eklenti ve bağlantı yerlerindeki  fiili    kesit  alanları  ana iletkeninkinden az olmamalıdır.

Eğer yıldırım sisteminin herhangi bir bileşeni ile yapının açıktaki metal kısımları arasındaki mesafe 1800 mm'den ya da Standardın izin verdiği rakamdan azsa (hangi rakam daha küçükse onu kullanın), metal kısımları yıldırımdan korunma sistemiyle irtibatlandırılacaktır.

Muayene (Yer) çukuru topraklama çubuğunun uç noktasından 150 mm aşağıya kadar uzanmalıdır. Topraklama çubuğu bağlantı elemanı, gerektiğinde incelenebilmesi için kolay temizlenebilen uygun bir kimyasal bileşikle kaplanacaktır. Bağlantı elemanının kirletici bir malzeme ile kaplanmaması ve temiz kalması gerekir.

Bağlantı noktaları tamamıyla neme dayanıklı bir malzeme ile kaplanmamış ise, aşınmayı süratlendirecek şekilde elektrolitik bir çift oluşturabilecek malzeme kombinasyonları kullanılmayacaktır. İletkenlerin aşınmasına veya çürümesine yol açabilecek olağandışı koşulların mevcudiyeti halinde uygun koruyucu kaplamaya sahip olan iletkenler kullanılacaktır.

Saha Testleri ve Kayıtlar

Topraklama direncinin, kuru sezon boyunca bir bütün olarak ve her bir topraklama noktasında ayrı  ayrı  ölçülmesi  ve belirtilmiş  olan dirençle kontrol edilmesi gerekmektedir.

İletkenlerin ve bağlantıların elektriksel devamlılığının direnç ölçüm cihazları kullanılarak ölçülmesi gerekmektedir.

Yapılan tesisat 24 ay garanti kapsamında olacaktır.

# KOMPANZASYON TESİSATI

## GENEL

#### İÇERİK

Sistemde Cos φ :0.99 olacak şekilde kompanzasyon yapılacaktır.

Kondansatörlerin bağlantıları, bağlantı noktalarına kuvvet uygulamayacak biçimde ve çoklu kablo ile yapılacaktır.

Pano	içinde	kullanılacak	her	türlü	kuvvet, kumanda	ve	kontrol	kabloları	HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ özellikte olacaktır.

Pano içi yardımcı devre kabloları uygun kesitte (asgari 1.5mm2), siyah yalıtkanlı ve çok telli (07Z1-

- tipte olacaktır.

Bu kablolar güç kablolarından ayrı olarak gruplanacak ve plastik kanal, kablo spirali vb. aksesuarlar yardımıyla döşenecektir. Ayrıca kapak üzerinde tesis edilecek tüm ekipman bağlantısı da çok telli (07Z1-K) tipi kablolar ile yapılacaktır.

Kondansatörlerin deşarj dirençleri bulunacaktır.

Kondansatör tablosu dışında monte edilen kondansatörler, profil demirden yapılmış bir altlık üzerine oturtulacak ve ayrıca kablo bağlantı yerleri saç muhafaza ile örtülecektir.

Kondansatörlerin devreye alınması hızlı çalışan şalterlerle olacak ve kısa devreye karşı yüksek kesme güçlü sigortalarla korunacaktır.

Kondansatör gruplarına tehlike levhası asılacaktır. Kondansatörlerin gövdeleri topraklanacaktır.

Kondansatörlerin nominal gerilimi ve frekansı projedeki değerde, bağlantı şekli üçgen olacak ve nominal gerilimin 1,1 katında gerek sinüzoidal, gerekse sinüzoidal olmayan gerilimlerle sürekli olarak çalışabileceklerdir.

#### İLGİLİ STANDARTLAR

Kondansatörler, uluslararası standartlara ve/veya IEC norm ve tavsiyelerine uygun olacaktır.

#### GARANTİ SÜRESİ

Kompanzasyon tesisleri, işletmeye girdiğinden itibaren imalat ve montaj hatalarına karşı 3 (üç) sene imalatçı firma garantisinde olacaktır.

## MALZEMELER

Kondansatörler en az iki yıl süreyle kapasite kaybına uğramayacaktır.

Kondansatörler, sinüzoidal anma gerilimi ve anma frekansı ile çalıştıklarında, geçen akımın efikas değerinin 1,3 katına kadar faz akımı ile sürekli çalışabilecektir.

Kondansatörlerin tesliminde şu deneyler istenebilecek ve ayrıca bedel ödenmeyecektir.

  - Numune alma

  - Kayıpların ölçülmesi deneyi

  - Isınma deneyi

  - Boşaltma deneyi

  - İyonlaşma deneyi

Kondansatörün üzerinde bulunan bir plakada silinmez ve kolayca okunabilecek biçimde aşağıdaki bilgiler olacaktır.

  - Firmanın markası veya kısa adı

  - Seri numarası

  - Sınıfı

  - Anma gücü kVAr olarak üç fazlı biriminin toplam gücü gösterilmelidir.

  - Yalıtım seviyesi

  - Yalıtkanın cinsi

  - Deşarj tertibatı

  - İlgili standardın işaret veya numarası

  - Kondansatörlerin tesisteki mevcut topraklama barasına irtibatı yapılacaktır.

  - Kondansatör kayıpları yaklaşık olarak 0,5 W/kVAr'ı geçmeyecektir.

Kondansatörlerin şebekeye bağlanması sırasında devredeki cihazları yıpratabilecek yüksek frekans ve amplitüdde, geçici akımlar meydana gelebiliyorsa devrenin kapanması sırasında bu geçici akımları sınırlandırmak için kondansatöre seri olarak uygun büyüklükte ya bir direnç veya self bobini bağlanmalıdır. Tüm tesis devreye alınmadan önce sistemde oluşan veya oluşacak harmonikler için 7. dereceden harmonik kabul edilerek kondansatörlere bu harmonikleri önleyecek filtrelerin takılabilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Tüm tesis devreye alındığında yüklenici tarafından sistemdeki harmonik ölçümleri yapılacak ve elde edilen değerlere göre sisteme filtre tesis edilecektir. Bunun için ayrı bir ücret ödenmeyecek ancak yapılan ölçümler sonucunda 7. dereceden düşük harmonik ölçümü yapıldığı ortaya çıkması durumunda aradaki fark bedel yükleniciden kesilecektir.

Kondansatörler kuru tipte olacak ve bobinler arasında yanıcı olmayan bir dolgu maddesi bulunacaktır.

## UYGULAMA

Bu garanti müddeti içinde imalat, montaj hatası ve kapasite kaybı görülen kondansatör üniteleri imalatçı firma tarafından, yeni ve kapasite kaybı olmayan kondansatörler ile ücretsiz olarak değiştirilip yerine monte edilerek, çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Otomatik kompanzasyon panolarının;

  - Bakım ve işletme talimatı

  - Ayar ile ilgili dokümanları 3’er nüsha olarak teslim edilecektir.

Tesis edilen kondansatör grupları devre reaktif akımının belirli bir değerinden sonra kumanda ünitesi tarafından devreye otomatik olarak girecektir.

Kumanda ünitesi aşağıdaki özelliklerde olacaktır;

  - Ünitede, el-otomatik seçici şalteri bulunan reaktif güç rölesi bulunacaktır.

  - Röle projede belirtilen kademe sayısına sahip olup, kondansatörleri kademeli olarak devreye sokup çıkartacaktır. Kumanda ünitesi için gerekli akım trafoları ile otomatik şalterler

ve bıçaklı sigortaların ücreti tablo birim fiyatları üzerine dahil edilmişlerdir. Kumanda ünitesi, röleler, yardımcı kontaktör, kumanda butonları, sinyal lambaları, zaman rölesi ve gerekli diğer teçhizatı ile teslim edilecek, teçhizat markası için şirketin onayı alınacaktır. (Verilen malzeme markaları dışında eşdeğerde malzeme kullanılması izne bağlıdır).

Kumanda ünitesinin saç aksamı tablolar (AG panolar) bölümünde ve A bölümünde belirtilen tüm genel şartları yerine getirecek biçimde imal edilecektir.

Reaktif güç rölesi çalışma gerilimi 380V (-20% +10%) toleranslı, frekansı 50 Hz de çalışma akımı kullanılan akım transformatörüne uygun olarak In=5A olacaktır.

Reaktif röle üzerinde kondansatör gücü (C), akım trafosu oranı (K) ile ilgili C/K=0.05A 1.2A arasında ayarlanabilecektir.

Reaktif röle üzerinde sistemin kosinüsfi'sini stabil tutabilmek için asgari 0.8-1 kademeleri arasında ayar imkanı sağlanmalıdır.

Reaktif röle içerisinde, kademe kontaktörlerine kumanda etmek için 250V’da minumum 6A (1500VA) sürekli kontak akımına haiz yardımcı röleler bulunacaktır.

Reaktif röle, bünyesindeki yardımcı rölelere kumanda verirken, çevrede oluşabilecek elektro- magnetik gürültülerden etkilenmeyecektir

Reaktif röle: Sıfır gerilim sistemine haiz olacaktır. Enerji kesilmelerinde röle kesintiden önce ne kadar kademeyi devreye almışsa tümünü devre dışı edecek ve enerjinin tekrar gelmesi bir saniye gibi kısa sürede gerçekleşmiş olsa dahi kademeler birinci kademeden başlayacak,  yeniden sistemin ihtiyacı olan kadarı devreye girecektir.

Kademeler arasındaki giriş ve çıkışdaki zaman gecikmesi, geçici rejim darbelerinden etkilenmemesi için 8 ila 15sn arasında olacaktır.

Reaktif rölenin kullanma, ayar, bakım, montaj ve prospektüsleri Türkçe olarak, detaylı bilgileri içerecek şekilde düzenlenerek verilecektir. Bilhassa ayar tarifi, net, lüzumsuz giriş çıkışları nasıl önleneceğini açıklayacaktır.

Kontaktörler, kondansatör bataryalarını emniyetli şekilde devreye sokup, çıkaracak kontaklara sahip olacak, iki açan, iki kapayan yardımcı kontağı bulunacaktır.

Kontaktörler devre dışı kaldığı zaman en geç 7 saniyede kondansatörlerin deşarj dirençleri, kontaktörün iki açısı üzerinden V bağlantısında devreye sokulacaktır.

Kontaktörlerde 110A ve yukarısı kontaktörler için, ayrıca yardımcı kontaktör tesis edilecektir. Sigortalar gecikmeli tip olacak, ayrıca kondansatör akımının 1.5-1.7 katı büyüklükte seçilecektir.

# KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

## GENEL

#### İÇERİK

Şartnamede açıklanan kesintisiz güç kaynağı, aküleri, akü panoları, by-pass ve sıfır geçiş şalt sistemi dahil tüm sistemin temin, montaj ve devreye alınmasıdır.

Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)’nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. UPS, elektrik kaynağının kesilmesi ya da bozulması sırasında kritik yüklere kesinti olmaksızın ve belirtilen toleranslar içinde otomatik olarak AC gücü sağlayacaktır. Üretici, UPS’ in kullanılacağı yerdeki bütün elektrik, çevre ve hacim koşullarıyla bütünüyle uyumlu olacak ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve sağlayacaktır. Bu AC güç kaynağının istenilen yüke doğru şekilde bağlanması için gerekli bütün parçaları kapsayacaktır. UPS herhangi bir kişinin denetimini gerektirmeksizin çalışabilecektir.

UPS cihaz içi kablolar, aküler veya akü grupları arası kablolar, akü panel içi kablolar ve UPS sisteminde kullanılacak her türlü kuvvet, kumanda, kontrol ve haberleşme kabloları halojenden arındırılmış özellikte olacaktır.

#### İLGİLİ STANDARTLAR

Kesintisiz güç kaynağı, VDE, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, BS, ISO 9001 ile ilgili diğer uluslararası kodlar ve standartlara uygun olarak üretilecektir.

RFI koruması VDE 0875 (N Sınıfı) normlarına uygun olmalıdır.

#### GARANTİ SÜRESİ

Kesintisiz güç kaynağı 24 ay garanti kapsamında olacaktır.

## MALZEMELER

Kesintisiz Güç Kaynağının; redresör ve invertör bloğu IGBT transistörlü olmalıdır.

Şebeke enerjisinin kesilmesi anında, dizel jeneratörlerin devreye girerek yükü üzerlerine almalarına kadar geçen zaman içinde gerekli yükler kesintisiz güç kaynağı (UPS) ile beslenecektir.

Kesintisiz güç kaynakları şebekede oluşan düzensizliklere ve kesintilere karşı tam koruma sağlayacaktır.

Kesintisiz güç kaynaklarından beslenecek sistemler ilgili projesinde gösterilmiştir.

UPS üniteleri on-line çalışacak ve UPS’in bakıma alındığı durumlarda bağlı kritik yükler UPS panosundaki by-pass şalteri ile şebekeden beslenebilecektir.

Şebeke elektrik kesintisinde veya bozulmasında kritik yükler UPS akülerinde depolanmış enerji ile beslenmeye başlayacak ve normal UPS enerji dağıtımı devam edecektir.

Giriş A.C enerjisi kesildiğinde ve UPS akü ile sistemi beslediğinde, scada sistemine sesli ve ışıklı alarm verecek ve scada kontrol odası ile mühendislik departmanlarından UPS’in durumu izlenebilecektir. Sistemin iletişim ağına bağlanabilmesi için Kesintisiz güç kaynaklarının SNMP uyumlu olması ve RS-232/485 kartının sistemlerle birlikte verilmesi gereklidir.

UPS’in uzaktan izlenebilmesi için bina haberleşme ağı üzerinden alt yapı bilgisayar yazılım network üne entegre ara yazılım birimine sahip olacaktır. UPS haberleşme yazılımı Windows XP ve Windows Vista üzerinden sisteme bilgi aktarabilecektir.

UPS üniteleri güç faktörünün 0,8 ile 0,95 aralığında çalışabilmelidir. Sistemin tüm yükte güç faktörü 0,9’dan aşağıda olmamalıdır.

UPS fazlar arası giriş ve çıkış, akü devresinde radyo frekanslarını süzen filtre devreleri bulunacaktır. Radyo frekansları UPS çıkışındaki ekipmanlarda bozulmalara sebep olmamalıdır.

Tüm kablo giriş ve çıkışları cihaz arkasından kablo kesitine uygun rakor ile yapılacaktır. Sistem gürültü seviyesi 1 m. mesafede maksimum 60 dB A olmalıdır.

UPS gövdesinin altında ve üstünde havalandırma delikleri bulunmalıdır. Fan ile soğutma sağlanması durumunda hava giriş taraflarında filtre bulunmalı ve havalandırmanın yeterli olmadığı durumlarda sesli ve ışıklı alarm sağlanmalıdır. Alarm bilgileri Bina Otomasyon sisteminden de izlenebilmelidir.

Gövde sacı ve kapakları fırın boya ile onaylanmış renkte boyanmış olacak ve ünitelerin taşınması için üzerinde gerekli aparatlar sağlanmalıdır.

UPS tesis edildiği mahal akü ve cihazların çalışma şartlarına uygun olarak klimatize edilmelidir. Akü besleme süreleri ve güç kapasitesi keşif özeti ve projelerde belirtildiği gibi olmalıdır.

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞINI OLUŞTURAN ÜNİTELER

Teklif edilen kesintisiz güç kaynağı tesisi aşağıdaki ünitelerden oluşacaktır.

- Statik Redresör / Şarj edici

- Statik invertör

- Statik by-pass ve mekanik by-pass

- Projesinde belirtilen yükü (kVA) en az 10 dakika süre ile besleyecek akü grubu.

- Statik Redresör / Şarj edici :

Şebekeden aldığı 3 fazlı AC gerilimi DC gerilime çevirerek akü grubunu ve invertörü besleyen ünitedir. Redresör IGBT yarı iletkenler ve elektronik koruma kontrol devrelerinden oluşacaktır. Giriş toplam harmonik distorsiyonu (THDI) değeri < %3 den düşük olacaktır. Redresör kapasitesi tamamen boşalmış aküleri şarj etmeye ve tam yüklü invertörü beslemeye yeterli olacaktır. Statik olarak duracak ve invertöre DC gerilim akü grubu üzerinden sağlanacaktır. Elektrik kesildiğinde, jeneratör çalışmaya geçiş süresi software ile 0-5 saniye arasında ayarlanabilme özelliğine sahip olmalıdır.

b) Statik İnvertör :

Redresör  ya da akü grubundan gelen DC gerilimi hassas limitler içinde 3 fazlı AC gerilime çevirerek 24 saat sürekli devrede kalacaktır. İnvertör bloğu IGBT transistörlü olacaktır. Bu IGBT Bloklar Redresördeki IGBT bloklar ile aynı olmalıdır. İnvertör tasarımı Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) teknolojisi yada (SVM) vektör kontrollü teknoloji ile yapılmalıdır.

c) Statik by-pass ve mekanik by-pass :

Sistem kısa süreli aşırı yüklenmelerde ve sıcaklık ile ilgili sıkıntılarda by-pass yaparak yükü şebekeye aktarmalı ve bu süre içinde yük statik by-pass üzerinden beslenmelidir. Sistemde herhangi bir arıza durumunda yük otomatik olarak statik by-pass anahtarı üzerinden kesintisiz olarak şebekeye aktarılmalıdır. KGK içinde, bakım yapma durumunda veya gerektiğinde yükü şebekeye aktarmak için elle çalıştırılabilen bir mekanik by-pass anahtarı bulunacaktır.

d) Akü Grubu :

Kesintisiz güç kaynağı ile birlikte verilecek akü grubu tamamen bakımsız (maintenance-free) kuru tip olmalıdır. Elektrik kesintilerinde akü grubu projesinde belirtilen %100 yükü  10 dakika süre ile besleyebilmelidir. Akü hesabı 1 çıkış güç faktörü ve 1.7V/Cell kesme gerilimi baz alınarak yapılmalıdır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş karakteristikleri :

Gerilim	: 380/220V , 3 faz + Nötr

Gerilim Tolerans                               	: ± % 15 (nominal yükte)

Frekans	: 50 Hz

Frekans Tolerans	: +%10

Power Faktör	: >0,99

Akım Harmonik Distorsiyonu (THDi)	: <% 5

Verim (lineer yükte)

%100 yükte >%95

Çıkış Karakteristikleri :

Çıkış Gücü               	: xxxkVA / xxxkW(projesinde belirtilmiştir.)

Çıkış Gerilimi	: 380/220V , 3 faz + Nötr

Çıkış Gerilim Kararlılığı		: + % 1 (Statik ve %100 dengesiz yüklenmede)

Aşırı Yük Kapasitesi		: 3 Faz , % 125 yükte 10 dakika	% 150 yükte 60

saniye

Çıkış Frekansı	: 50 Hz

Çıkış Toplam Harmonik Distorsiyonu: Lineer yükte <%3

## ALARM GÖSTERGE SİSTEMLERİ

Kesintisiz güç kaynağında geniş bir GRAFİK LCD ön panel bulunmalı ve üzerinde sistemin genel prensip şeması ve şema üzerinde de ışıklar olmalıdır. Şema üzerinde bulunan işlev ışıkları  devrede iken yanmalıdır.

Kullanıcı bu panelden sistemin gidişatı hakkında bir bakışta bilgi sahibi olabilmeli, sistem için gerekli olan kontrol tuşları ile diğer kontrol edici anahtarlarda burada yer almalı ve aşağıdaki alarm ve durum göstergeleri bulunmalıdır.

## GENEL ÖZELLİKLER

Koruma sınıfı		: IP 20

## YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Kesintisiz Güç Kaynağının hem redresör hemde invertör bloğu IGBT transistörlü olmalıdır. Sistem 3 Level teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

Kesintisiz Güç Kaynağı lojik devreler ile devre kartları kolay ulaşılabilir yerlerde bulunmalı ve arıza durumunda kolaylıkla değiştirilebilmelidir.

## UYGULAMA

Kesintisiz Güç Kaynağı lojik devreler ile devre kartları kolay ulaşılabilir yerlerde bulunmalı ve arıza durumunda kolaylıkla değiştirilebilmelidir.

Sistem modüler bir yapıda olup arızaların onarımında hızlılık sağlanmalıdır. Kesintisiz Güç Kaynağı monoblok bir yapıda olmalıdır.

UPS Elektronik kartları üzerinde kullanıcı ve servis elemanlarının kolay arıza bulmalarını sağlayacak Arıza Durum LED’leri bulunmalıdır.

# DİZEL JENERATÖR ÜNİTELERİ

## GENEL

#### İÇERİK

Şebeke enerjisi kesildiğinde ve şebeke enerjisi tekrar sağlandığında otomatik olarak devreye girip çıkan kapasiteleri projelerde gösterilmiş olan dizel jeneratör ünitelerdir.

Jeneratör kumanda ve güç panelleri içinde kullanılan kablolar halojenden arındırılmış özellikte olacaktır.

Jeneratör (kumanda-kontrol-güç) panoları ile jeneratör arasındaki tüm kuvvetli ve zayıf akım kabloları halojenden arındırılmış kablo olacaktır.

Jeneratörün hiçbir bölümünde halojen içerikli kablolar kullanılmayacaktır.

Jeneratörlerin hava emiş ve atış kanalları, bunların kuranglezlere bağlantıları, kuranglez içinde hava akımını yönlendirici kanat veya dirsekler, atım noktasına kadar egzoz boruları, egzost borularının ısı izolasyonu (10cm taşyünü üzeri 1mmal kofraj kaplı), borularda oluşabilecek suyun tahliyesi için gerekli vana ve borulama, susturucular vs. tüm ekipman ve bunların bağlantıları yüklenici kapsamında olup yüklenici yetkili servis tarafından veya kontrolünde yapılacak ve devreye alınacaktır. Yüklenici ayrıca mimari gruptan plan ve kesitleri temin etmekle yükümlü olup, mimari detaylara, kuranglez detaylarına göre kendi hava alış, atış, egzost borulaması, yakıt tankı havalandırması v.b. imalatlarını yapacak ve mimari detaylara uyacaktır.

Günlük ve ana yakıt tanklarının jeneratör ve bina dışından dolumunu sağlayan borulama ve havalıklar jeneratör yüklenicisi kapsamındadır.

#### İLGİLİ STANDARTLAR

Alternatör, dizel motor, Jeneratör üreticisi firma ISO9001, ISO14001 ve ISO8528 kalite belgesine sahip olacaktır.

Dizel motor çıkış gücü ISO 3046 standardına uygun verilecektir

Senkron alternatör, VDE 0530, BS 4999, BS 5000, IEC 34-1 veya benzeri uluslararası standartlara uygun olarak imal edilmiş olacaktır.

Senkron alternatör radyo frekans bastırmalarına karşı VDE 0875 e göre N derecesinde korunmuş olacaktır.

#### GARANTİ SÜRESİ

Dizel Jeneratör setinin garanti süresi, 2 yıl olacaktır. Ayrıca en az 5 yıl yedek parça temin garantisi verilecektir.

## MALZEMELER

Satın alınacak Jeneratör gerekli teçhizatı ile birlikte, tamamı ile yeni, kullanılmamış olacak, kaynaklı imal edilmiş çelik şase üzerine monte edilmiş dizel motor ve soğutma radyatörü, senkron alternatör ve esnek kaplin, yakıt tankı, otomatik kontrol panosu, starter aküsü ve egzoz susturucusundan meydana gelmiş taşınabilir bir set olacaktır. Jeneratör setinin uygun ve görünen bir yerinde bulunacak etiketi üzerinde; imal yılı, seri no’su, tipi vb. gibi bilgiler bulunacaktır.

Dizel motor ve alternatör elastik bir kavrama aracılığı ile doğrudan akuple edilerek, vibrasyon etkilerini önleyici izolatörler yardımı ile grup şasesine monte edilecektir.

GÜNLÜK YAKIT TANKI

Her bir Jeneratör için, yakıt tankı en az 3 (üç) mm. kalınlıkta çelik saçtan imal edilecektir. Yakıt tankı üzerinde dolum kapağı, seviye göstergesi, havalık ve boşaltma tapası olacaktır. Yakıt tankı, motoru %100 yük altında 8 (sekiz) saat süre ile çalıştırabilecek kapasitede olacaktır. Yakıt tankı ile motor yakıt sistemi birbirine esnek yakıt hortumları bağlanmış olacaktır. Jeneratör günlük yakıt tankı Jeneratör altında olacak veya ayrı bir ünite olarak Jeneratör odasına monte edilecek, Jeneratör ile gerekli tüm irtibatları yapılarak çalışır halde teslim edilecektir.

Günlük yakıt tankı altında 3mm kalınlıkta çelik saçtan imal edilmiş derinliği (kenar yüksekliği) 7cm olan sızıntı tavası bulunacaktır.

ANA YAKIT TANKI

Her bir jeneratör için 16 (onaltı) saatlik ana yakıt tankı temin edilecektir. Yakıt tankı en az 5 (beş) mm kalınlıkta çelik saçtan imal edilecektir. (Ana yakıt tankı + günlük yakıt tankı (8 saat) toplamı 24 saat olacaktır)

Yakıt tankı etrafına yakıt tankı hacminin %50´sini alacak hacimde bir havuz yapılacaktır. Bu havuzun içinde düşük bir kısım oluşturularak yakıt taşma alarmı alınarak BMS ten izlenecektir. Yakıt ayırıcı tesis edilebiliyorsa yapılacak yakıt ayırıcı min tank hacmi kapasitesinde olacaktır.

Yakıt tankının dolumu için, bina dışında tanker yanaşabilecek şekilde dolum ağzı yapılacak, burada yakıt tankının dolduğunu gösterecek seviye göstergesi monte edilecektir.

Jeneratörlerin günlük yakıt tankları ile ana yakıt tankı arası bağlantılar yapılarak, günlük yakıt tanklarının otomatik olarak ana yakıt tankından beslenmesi sağlanacaktır.

DİZEL MOTOR

Tahrik kaynağı olarak kullanılacak dizel motor; 4 zamanlı, su soğutmalı, turbo - şarjlı, direkt enjeksiyon yakıt sistemli, sulu tip değişebilir silindir gömleklerine sahip ve silindir başına dört supap (valf) lı (2 emme, 2 egzoz) olacaktır. Değişken yükler altında 24 (yirmi dört) saat sürekli çalışmaya elverişli olacaktır. Dizel motor her 12 saat arayla bir saat prime gücün üzerine 10% aşırı yükle yüklenebilecektir. Dizel motor çıkış gücü ISO 3046 standardına uygun verilecektir. Dizel motorda 34C ortam ısısında ve 900 m yüksekliğe kadar güç düşümü meydana gelmeyecektir.

Dizel motor sabit yük durumunda devir/frekans regülasyonu 1 % ve devir/frekans hassasiyeti 0,5% olacaktır.

Dizel motor en az 6 silindirli, V veya L tip olacaktır.

Dizel motor soğutma sistemi +34 C çevre/ortam sıcaklığında motorun sürekli çalışmasını sağlayacak, motora monteli radyatör ve motordan tahrikli fan olacaktır. Suyun sıcaklığını ayarlamak için termostat bulunacaktır. Soğuk havalarda motor bloğunun belli bir ısıda tutularak kolay çalışmasını ve yükü üzerine almasını sağlamak amacıyla, termostat kontrollü ceket suyu ısıtıcısı bulunacaktır. Soğutma radyatör fanına dokunmayı önleyici muhafaza ve radyatör önüne petek koruyucusu monte edilmiş olacaktır.

Dizel motor yağlama sisteminde krank milinden tahrikli dişli - tip yağ pompası, yağlama sistemi hattı üzerinde tam akışlı, değiştirilebilen yağ filtreleri ve yağ soğutucusu olacaktır. Periyodik bakımlarda motor yağlama yağını boşaltmak için yağ karteri üzerinde manuel yağ boşaltma pompası olacaktır.

Dizel motor yakıt sisteminde yakıt pompası, motoru durdurmak için elektrikli solenoid, her bir silindir için enjektörler olacaktır. Yakıt hattı üzerinde değiştirilebilen tip yakıt filtresi olacaktır.

Dizel motorun hız kontrolü için elektronik tip governor olacaktır.

Dizel motorun çalıştırılması 24V DC elektrik sistemiyle olacak ve bu amaçla 12 (on iki) voltluk bakım gerektirmeyen aküler kullanılacaktır. Akünün tam şarjlı tutulması için dizel motordan tahrikli şarj alternatörü bulunacaktır. Marş motoru üzerinde akü bağlantı kabloları bağlanmış olacaktır.

Motor egzoz sistemi için esnek genleşme kompansatörü, flanşlar, uygun kapasitede susturucu olacaktır.

Motor hava emiş sisteminde kuru tip değiştirilebilir elemanlı hava filtreleri olacaktır.

Dizel motor yağ karteri havalandırma hattı kırılmaz çelik spiralli hortum veya boru ile soğutma radyatörü önüne taşınmış olacaktır. Karter havalandırmasından çıkacak yağ buharı harici ortama kolaylıkla atılabilecek şekilde düzenleme yapılmış olacaktır.

Firmalar teklifleriyle beraber motor özelliklerini ve yakıt tüketim değerlerini verecektir.

ALTERNATÖR

Senkron alternatör, VDE 0530, BS 4999, BS 5000, IEC 34 veya benzeri uluslar arası standartlara uygun olarak imal edilmiş, tek yataklı, 4 kutuplu, kendinden ikazlı ve kendinden regülasyonlu, fırçasız ve elektronik tip otomatik voltaj regülatörü olacaktır. Elektronik voltaj regülatörünün besleme voltajı rotor üzerine montajı yapılmış sabit mıknatıslı jeneratörden (PMG) veya AREP sağlanmış olacaktır. Alternatör, aşağıda belirtilen maddelerdeki teknik özellikleri sağlayacaktır. Firmalar tekliflerinde alternatör özelliklerini belirteceklerdir.

- Sürekli çıkış gücü	: projesinde gösterilen kapasitede ve stand by

- Çıkış gerilimi	: Tek faz 220 VAC/ Üç faz 380VAC

- Çıkış frekansı	: 50 Hz

- Güç faktörü	: 0,8 (sıfır nokta sekiz)

- Devir sayısı	: 1500 (bin beş yüz) devir/dakika

- Faz sayısı	: 3 (üç) fazlı

- Dalga şekli	: Sinüzoidal

- Bağlantı şekli	: Yıldız

- İzolasyon sınıfı	: H

- Koruma derecesi	: IP 23(yirmi üç)

Sabit yük ve güç faktörü 0.8 (sıfır nokta sekiz) ile 1 (bir) değeri arasında iken voltaj regülasyonu ±

% 0,5 (artı/eksi yüzde sıfır nokta beş) i geçmeyecektir.

Alternatör, her 12 (on iki) saat ' lik çalışma süresi sonunda 1(bir) saat süre ile nominal gücün %110 (yüz de yüz on)’nu ve 2 (iki) dakika süre ile de nominal gücün % 150 (yüz de yüz elli)’si  kadar yüke dayanacak şekilde tasarlanmış olacaktır. Elektronik voltaj regülatörü düşük hız koruma devresine sahip olacaktır.

Senkron alternatör verimi en az % 95 olacaktır.

Senkron alternatör radyo frekans bastırmalarına karşı VDE 0875 e göre N derecesinde korunmuş olacaktır.

Alternatör stator sargıları 2/3 adımlı ve tropik derecede epoksi reçine ile emprenye edilmiş olacaktır.

OTOMATİK KONTROL PANOSU

Jeneratör kontrol panosu, aşağıdaki maddelerde belirtilen çalışma şekillerini sağlayacaktır.

Jeneratörün tüm kontrol ve koruması elektronik mikro işlemcili kontrol modülü vasıtası ile yapılacaktır.

Jeneratör kontrol modülü üzerinde aşağıdaki basma butonlar ile işletme durumu seçilebilecektir. Kapalı/Reset - Otomatik - Manuel - Test - Start

Kapalı/Reset konumunda modül görev yapmayacak, şebeke beslemesi mevcut ise şebekeyi devreye verecek ve arıza / alarm durumu meydana geldiğinde ilgili alarm durumu reset edilecektir. Manuel pozisyonda çalışan Jeneratör kapalı konuma alındığında duracaktır.

Manuel konumda : Modülün ön yüzünde bulunan manuel butonu vasıtasıyla Jeneratör çalıştırılacaktır.

Otomatik konumda : Modülün ön panelinde bulunan otomatik butonu ile otomatik çalışma yapılacaktır.Şebeke gerilimi ayarlanan limitlerin dışına çıkması halinde en fazla 10 (on) sn. içinde Jeneratör devreye girecektir.

Jeneratör kontrol modülü, şehir şebeke enerjisi kesildiğinde veya ayarlanan voltaj limitlerinin dışına çıktığında; Jeneratöre start emri verecek, 10 sn. marş ile 10 sn. beklemeden oluşan üç marş (sayısı artırılabilir) basma denemesi yapacaktır. Jeneratör start denemelerinin sonucunda devreye giremez ise tekrar denemede bulunmayacak ve kontrol modülü start arızası sinyali verecektir. Başarılı start işlemi sonunda ayarlanan voltaj ve frekans ’a ulaşıldığında Jeneratöre ait ana panodaki motorlu şalter devreye girecek ve müşteri yüklerini besleyecektir.

Şebeke enerjisinin geri gelmesi veya voltajın uygun limitler içerisine dönmesi ile soğutma süresinin sonunda otomatik olarak duracak ve aktif halde bekleyecektir.

Aşağıdaki şartların gerçekleşmesi durumunda otomatik Jeneratörü durdurma ve devre dışı bırakma gerçekleşecektir. Her arıza durumunda önce Jeneratörü devre dışı bırakma eylemi meydana gelecek ve kontrol panelinde ilgili alarm LED göstergesi yanacaktır.Jeneratörü devre dışı bırakmaya neden olan arızalar; Start arızası, Yüksek motor sıcaklığı , Düşük yağ basıncı, Aşırı hız, Aşırı yük koruması, Radyatör su seviyesi düşük ..gibi. Kontrol modülü ön paneli üzerinde şebeke ve Jeneratörün durumunu bildiren LED’li mimik diyagram olacaktır.

Test konumunda : Modülün ön paneli üzerindeki test butonu ile Jeneratörün yükte test çalışması yapılabilecektir.

Kontrol modülü ön paneli üzerinden Jeneratör işletme programına ait zaman ayarları ve şebeke düşük voltaj seviye ayarı yapılabilecektir. Ayrıca işletme programı PC ile ayarlanabilecektir.

Kontrol modülü uzaktan izleme için RS 485 “ Modbus” çıkışı olacaktır.

Kontrol modülü aşağıdaki maddelerde belirtilen göstergeleri LCD ekranda dijital olarak gösterecektir.

-Jeneratör çıkış gerilimleri, F-F / F-N

-Jeneratörden çekilen faz akımları, L1, L2, L3

-Jeneratör frekansı, Hz

-Çalışma saati,

-Motor hızı, d/ dak

-Dizel motor yağ basınç göstergesi, PSI & Bar

-Dizel motor soğutma suyu sıcaklık göstergesi, C &F

-Jeneratör kVA

-Jeneratör kW

-Jeneratör Cos ∅

-Şebeke voltajı, F-F / F-N

-Şebeke frekansı, Hz

-Akü voltajı, Vdc

Kontrol panosunda montajı yapılmış statik akü şarj cihazı olacaktır.

Tüm kumanda devreleri uygun değerde hat başı sigortaları ile korunacaktır.

Kontrol panosu ; üzerine monte edilecek ölçme cihazlarına ve elektronik kumanda devrelerine kolayca erişilebilecek şekilde, çelik saçtan mamul menteşeli, kilitli kapaklı olarak imal edilecek ve elektro-statik toz boya ile boyanacaktır.

Jeneratör kontrol panosundaki tüm elemanlar ve kablolar, arıza durumunda devre takibinin kolay olması için numaralandırılmış ve bu numaralar ilgili kumanda şemalarında belirtilmiş olacaktır. İlgili kumanda şemaları, kolay anlaşılacak şekilde tasarlanacaktır.

SENKRON PANOSU

GENEL

Senkron pano jeneratör üstündeki modülden bağımsız olaran güç panosuyla birleşik jeneratörleri kontrol edecek  şekilde

• Düşük/yüksek voltage

• Düşük/yüksek frekans

• Aşırı yük koruma

• Ters güç koruma

• Akım koruma

• Faz rotasyon koruma

• Dengesiz yüklenme koruma

Özelliklerine sahip eş yaşlandırma ve senkron güç panosu giriş ve çıkış şalterlerini kumanda edecek özelliklere haiz olacaktır.

Güç kısmı özellikleri ise:

Şartnamede yer alan ALÇAK GERİLİM PANOLARI ve ŞALTER özllikleri geçerli olmak kaydıyla özetle:

- Nominal izolasyon gerilimi	:	1000V AC,

- İşletme gerilimi	:	380V AC-3 faz,

- Nominal İşletme Gerilimi	:	500VAC -3 faz

- Çalışma frekansı	:	50 Hz

- Anma akımı	:	4000A’e kadar

- Koruma sınıfı	:	IP31,

- Montaj biçimi: Zemine montajlı, modüler, serbest dikili tip

- Kullanım alanı: Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dönüşüm ve tüketiminde kullanılan her türlü donanımın beslenmesi ve kontrolü

- Normal hizmet şartları ve test panel şartnamesine uyumlu olacaktır.

İLGİLİ STANDARTLAR

VDE, IEC, ve yerel resmi kuruluşlar ile ilgili diğer uluslararası kodlar ve standartlardır.

AG Dağıtım panoları ve Şalt ekipmanları IEC 439-1,Termik Manyetik şalterler IEC 157, Sigortalar IEC 408, HRC Sigortalar IEC 269, Pano korumaları IEC 144, Ekipman ve ölçü aletleri IEC 51.

- Ana panolar Form 2b ve MCC panoları Form 3b olacak, IEC439-1 standardına uygun olarak imal ve test edilecektir.(Tip testli)

- Tali panolar ise, aydınlatma ve kuvvet panoları IP 31 koruma sınıfında ve harici panolar IP65 koruma sınıfında olmak üzere, ISO Kalite Belgeli yerel imalatçılar tarafından imal edilecektir.(Tip testli değil lokal)

- Bu şartnamenin ekinde verilen bağlantı planlarında yer alan her türlü malzeme, ilgili IEC standartlarına uygun olacaktır.

- IEC standartlarında gösterilsin ya da gösterilmesin, panolar ve montaj malzemeleri aynı zamanda yerel standartları ve yönetmelikleri de karşılayacaktır.

- Üreticiler ISO9001 kalite belgesine sahip olacaktır.

## UYGULAMA

Açık tip Jeneratör grupları ile birlikte egzoz susturucusu ve karşı flanşları ile esnek genleşme kompansatörü, hava emiş ve atış kanallarının montajı,hava emiş ve atış ağızlarına ses emici panellerin temini ve montajı, bunların kuranglezlere bağlantıları, kuranglez içinde hava akımını yönlendirici kanat veya dirsekler, atım noktasına kadar egzoz boruları, egzost borularının atış şaftına kadar taş yünü ve aluminyum kaplama ile izole edilmesi, borularda oluşabilecek suyun tahliyesi için gerekli vana ve borulama, susturucular vs. tüm ekipman ve bunların bağlantıları yetkili Jeneratör servisi tarafından yapılacak veya yetkili servis tarafından kontrol edilerek devreye alınacaktır.

Günlük ve ana yakıt tanklarının jeneratör ve bina dışından dolumunu sağlayan borulama ve havalıklar yetkili Jeneratör servisi tarafından yapılacak veya yetkili servis tarafından kontrol edilerek devreye alınacaktır.

Tüm Jeneratörler, bunların günlük yakıt tankları, ana yakıt tankı, bunların aralarındaki tüm gerekli bağlantılar yapılacak ve çalışır halde teslim edileceklerdir.

Dizel Jeneratör grubu ile kontrol panolarının bakım, onarım ve işletmesinde kullanılacak aşağıda belirtilen dokümanlar Jeneratör seti ile birlikte verecektir (İngilizce, İspanyolca).

-Jeneratör montaj-devreye alma-çalıştırma ve bakım kılavuzu.

-Kullanıcı el kitabı. (Motor)

-Elektrik kumanda devre şeması.

# AG SİSTEMLERİNİN AŞIRI GERİLİME KARŞI KORUNMASI

## GENEL

#### İÇERİK

Tesislerin ihtiyacı olan elektrik enerjisi enerji dağıtım hatları ile karşılanmaktadır. Üretim yada enerji nakil hatlarının geçtiği bölgelerde oluşan statik yük olumsuzlukları, enerjiyi kullanan kurum yada kuruluşların uluslararası standartlara uymaması nedeniyle enerji üzerinde zararlı aşırı gerilimler ( pikler ) oluşmaktadır. İstenmeyen bu piklerin oluşma nedenlerinden bir diğeri de etrafta meydana gelen yıldırım deşarjlarıdır. Bu piklerin tesislerde kullanılan enerjiyi kesintiye uğratmadan ayırarak toprak hattına iletip tesisin korunması için aşağıda belirtilen gerekli önlemler alınacaktır.

#### İLGİLİ STANDARTLAR

- Koruma ürünleri IEC 61643-1 e dayanarak E DIN VDE 0675 normuna uygun olacaktır.

- Koruma ürünleri UL 94 e göre yanma derecesi V0 düzeyinde olacaktır.

- Koruma ürünleri IEC 60 529/EN 60 529’ a göre IP 20 koruma sınıfında olacaktır.

- Koruma ürünleri DIN EN 50 022 raya monte edilebilir olmalıdır.

#### GARANTİ SÜRESİ

Tüm malzemeler 24 ay garanti kapsamında olacaktır

## MALZEMELER

NOMİNAL GERİLİM:

Tesisin sorunsuzca çalışabileceği IEC 38: 1983 normunda belirtilen 220 / 380 V AC + % 6 -

% 10 limitleri içerisindeki şebeke gerilimidir.

AŞIRI GERİLİM:

Aşırı gerilim, arızasız sistemlerde ( devre dışı olan hatlarda dahil.) iletkenler veya iletken ile toprak arasında sürekli veya kısa süreli olarak ortaya çıkan, insanlar için tehlikeli hatlar ve bağlı cihazlar üzerinde tahrip edici etkisi olabilen gerilimdir.

AŞIRI GERİLİM DARBELERİ ( Transient ) :

Tesislere gelen elektrik enerjisinde periyodik olmayan ve mikro saniyeler mertebesinde pozitif ve / veya negatif gerilim değişikliğidir.

TOPRAKLAMA POTANSİYEL BAĞLANTISI:

Aşırı gerilim koruma cihazlarının sorunsuz çalışabilmesi için koşul, geçerli yönetmelikler çerçevesinde ( DIN 57 800 bölüm 1 / VDE 0800 BÖLÜM 1 / IEC 61024’ e göre ) gerçekleştirilmiş  bir topraklama potansiyel denkleştirmesinin varolması ve korunan, korunmayan hatların birbirinden ayrı döşenmiş olmalarıdır.

AG SİSTEMLERİNİ AŞIRI GERİLİMDEN KORUMANIN TANIMI:

Nominal gerilim üzerine,

- Doğrudan yıldırım tesiriyle,

- Yakın çevrede oluşan yıldırım boşalmasının endüktif, kapasitif, veya galvanik olarak enerji bindirilmesiyle,

- Aynı güç merkezi şalt sahası boşalmaları nedeniyle aşırı gerilim darbeleri oluşmaktadır.

Tesislere zarar vermeden nominal gerilim üzerindeki aşırı gerilim darbelerini topraklama tesisatına iletmeye yarayan özel olarak üretilmiş sistemlerdir.

Genel olarak bunlar;

- YILDIRIM AKIM KORUYUCULAR

- AŞIRI	GERİLİMDEN	KORUNMA	CİHAZLARI

- İÇ YILDIRIMLIK

- AG. PARAFUDR ,

- AŞIRI GERİLİM İLETİCİLER,

- PİK VE KIVILCIM YAKALAYICILAR olarak tanımlanmışlardır.

## UYGULAMA

- Koruma sistemleri talebe göre üç faz + nötr hattını/ bir faz + nötr hattını koruyacak şekilde düzenlenecektir.

- Asgari iki kademe “yıldırıma karşı – şebeke piklerine karşı” koruma yapılmalıdır.

- Kademe koruma sistemleri 100 nsn den kısa zamanda tepki verecektir.

- Kademe koruma sistemleri 10/350 sn eğrisinde asgari 50 kA yükü deşarj edebilecektir.

- Kademe koruma sistemleri 1,3 kV, 2 kV, 2,5 kV koruma düzeylerinde tercih edilebilecektir.

- Ürün taban ve soket kısmından oluşmalı ve soketler test cihazı ile test edilebilir olmalıdır. Ürünün taban montajı sahip olduğu teknolojiye uygun olarak monte edilecektir.

- Kademe koruma sistemleri 25 nsn den kısa zamanda tepki verecektir.

- Kademe koruma sistemleri 8/20 sn eğrisinde nominal 15 kA, asgari 40 kA yükü deşarj edebilecektir.

- Kademe koruma ürünleri taban ve soket olarak iki bölümden oluşacaktır. Soket test edilebilir olmalıdır.

- Kademe koruma ürünlerinin soketleri uygulanacak sisteme göre seçilebilen asgari 75 VAC (100 VDC), 150 VAC (200 VDC), 280 VAC (350 VDC), 335 VAC (420 VDC), 385 VAC (505 VDC), 440 VAC (585 VDC), 550 VAC (745 VDC) sürekli maksimum çalışma gerilimlerine sahip olmalı, sağlıklı çalıştıklarını gösteren, arızalanma durumunda yeşilden kırmızıya geçen durum indikatörlü soketler olmalıdır.

- Kademe koruma ürünlerinden her hangi biri arızalanma durumunda koruma elemanların yanına bağlanacak modül ile tüm cihazlardan her hangi birinin arızalanma bilgisi NO (normalde açık) / NC (normalde kapalı) kontak ile alınarak otomasyondan izlenebilmelidir.

- Kademe koruma ürünleri güç varistörlü yapıya sahip olacak, ayrıca birinci kademe ile koordinasyonlu çalışabilmeli, tek kanallı olarak çalışabilecek yapıda olmalıdır..

- Koruma ürünlerinin yerleşim yeri 1. kademede ana dağıtım panosu veya AG trafo sekonder çıkışına, 2. kademe ise tali veya alt dağıtım panoları olacaktır. Ayrıca gerek duyulduğu taktirde 3. kademe ürünleri alt dağıtım panolarında korunmak istenen cihazların önüne ( seri yada paralel ) bağlanacaktır.

- Koruma sistemleri deşarj öncesi ve sonrası kendisinden sonra gelen devrelere koruma düzeylerine göre seçilen değerlerin üzerinde gerilim geçirmeyecektir.

- Koruma sistemleri sürekli aşırı gerilimlere karşı değil gerilim darbelerine karşı koruma sağlayacaktır.

- Koruma sistemleri üçfaz + nötr / birfaz + nötr olarak besleme devresine paralel bağlanacaktır.

- Koruma ürünlerinin çıkışları ürünlerin kullanım kılavuzlarında belirtilen kesitteki sarı-yeşil topraklama kablosu ile en kısa yoldan toprak potansiyeli denkleştirme barasına sağlam bir şekilde bağlanmalıdır. Bağlanacak toprak kablosu olabildiğince koruma ürünlerinden geçen korunmuş besleme veya sinyal kablolarından uzak tutulmalıdır.

ŞEBEKE PİKLERİNE KARŞI KORUMA ( 2. KADEME ) :

- Koruma sistemleri talebe göre üçfaz + nötr hattını/ bir faz + nötr hattını koruyacak şekilde düzenlenecektir

- Koruma sistemleri 25 nsn den kısa zamanda tepki verecektir

- Koruma sistemleri 8/20 sn eğrisinde nominal 15 kA, asgari 40 kA yükü deşarj edebilecektir.

- Koruma sistemleri taban ve soket olarak iki bölümden oluşacaktır. Soket test edilebilir olmalıdır.

- Koruma sistemlerinin soketleri uygulanacak sisteme göre seçilebilen asgari 75 VAC (100 VDC), 150 VAC (200 VDC), 280 VAC (350 VDC), 335 VAC (420 VDC), 385 VAC (505 VDC), 440 VAC (585 VDC), 550 VAC (745 VDC) sürekli maksimum çalışma gerilimlerine

sahip, sağlıklı çalıştıklarını gösteren, arızalanma durumunda yeşilden kırmızıya geçen durum indikatörlü soketler olmalıdır.

- Koruma ürünlerinden her hangi biri arızalanma durumunda koruma elemanların yanına bağlanacak modül ile tüm cihazlardan her hangi birinin arızalanma bilgisi NO (normalde açık) / NC (normalde kapalı) kontak ile otomasyondan izlenebilmelidir.

- Koruma ürünleri güç varistörlü yapıya sahip olacak, tek kanallı olarak çalışabilecek yapıda olmalıdır..

- Koruma ürünleri deşarj öncesi ve sonrası kendisinden sonra gelen devrelere koruma düzeylerine göre seçilen değerlerin üzerinde gerilim geçirmeyecektir.

- Koruma ürünleri sürekli aşırı gerilimlere karşı değil gerilim darbelerine karşı koruma sağlayacaktır.

- Koruma sistemleri üç faz + nötr / bir faz + nötr olarak tali pano besleme devresine paralel bağlanacaktır.

- Koruma ürünlerinin çıkışları ürünlerin kullanım kılavuzlarında belirtilen kesitteki sarı-yeşil topraklama kablosu ile en kısa yoldan toprak potansiyeli denkleştirme barasına sağlam bir şekilde bağlanmalıdır. Bağlanacak toprak kablosu olabildiğince koruma ürünlerinden geçen korunmuş besleme veya sinyal kablolarından uzak tutulmalıdır.

ŞEBEKE PİKLERİNE KARŞI HASSAS KORUMA ( 3. KADEME ) :

“cihazların ŞEBEKE PİKLERİNE KARŞI beslemeden korunması için”

- Koruma sistemleri talebe göre üç faz + nötr hattını/ bir faz + nötr hattını koruyacak şekilde düzenlenecektir.

- Koruma sistemleri 25 nsn den kısa zamanda tepki verecektir.

- Koruma sistemleri kendisinden sonra gelen devrelere asgari 18 VDC, 36 VDC, 76 VDC, 90 VDC, 170 VDC, 300 VDC, 34 VAC, 60 VAC, 80 VAC, 150 VAC, 255 VAC düzeylerinde koruma sağlayacaktır.

- Koruma sistemleri 8/20 sn eğrisinde nominal 700A azami 20 kA yük deşarj edilebilecektir.

- Koruma ürününün üzerinden ürünün çalışabilir durumda olup olmadığı takip edilebilecek ayrıca kontak çıkışlı olacaktır.

- Koruma sistemleri sürekli aşırı gerilimlere karşı değil gerilim darbelerine karşı koruma sağlayacaktır

- Koruma ürünleri güç varistörlü ve supresor diyotlu yapıya sahip olacaktır.

- Koruma sistemleri led göstergeli yada led göstergesiz olabilecektir.

- Kademe ürünleri alt dağıtım panolarında korunmak istenen cihazların önüne ( seri yada paralel olarak ) bağlanacaktır

- Koruma ürünlerinin çıkışları ürünlerin kullanım kılavuzlarında belirtilen kesitteki sarı-yeşil topraklama kablosu ile en kısa yoldan toprak potansiyeli denkleştirme barasına sağlam bir şekilde bağlanmalıdır. Bağlanacak toprak kablosu olabildiğince koruma ürünlerinden geçen korunmuş besleme veya sinyal kablolarından uzak tutulmalıdır.

# İNTERAKTİF YANGIN ALGILAMA VE

# ALARM SİSTEMİ

## GENEL

#### İÇERİK

Tesiste İnteraktif yangın algılama ve alarm sistemi kurulacaktır.

#### İLGİLİ STANDARTLAR

Avrupa standardına EN54-14’e ve NFPA 72 ‘ye uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Sistem üreticisi firmanın ISO9001 belgesi de teklif ile birlikte sunulacaktır

#### GARANTİ SÜRESİ

Sistem 24 ay garanti kapsamında olacaktır.

## MALZEMELER

Genel:

Mahallerde kullanılacak olan detektörler projelerde belirtilmiştir.

- Acil çıkış noktalarına manuel butonlar yerleştirilecek ancak manuel butonlar arası mesafe 60 m’yi geçmeyecektir,

- Asma tavan içi dedektörlerin kullanılması durumunda (bunların LED’li olması gerekli dir) bunların asma tavan altı dedektör ile aynı izdüşümde yerleştirilmesine dikkat edilecektir,

- Yangın söndürme sistemini (sprinkler) izlemek amacı ile Giriş Modülleri kullanılacaktır,

- Yangın sırasında devreye girmesi gereken veya devreden çıkması gereken cihaz ve sistemleri kontrol etmek için Çıkış Modülleri kullanılacaktır,

- Yangın alarmı amacı ile tesiste korna kullanılmayacak, müzik sistemi üzerinden yangın anında zon bazında acil anons yapılacaktır

- Yangın algılama ve alarm sisteminin tasarımında, en son teknolojinin uygulanması, yüksek kalitede malzemenin kullanılması, basit işletme ve kolay bakım olanaklarının sağlanması, ileride sistemin kolaylıkla genişletilmesinin ekonomik olması prensipleri gözönünde bulundurulmalıdır.

- Sistem uluslararası standartlara uygun olarak tesis edilecektir.

- Sistemde kontrol paneli ile algılama elemanları veri alışverişi prensibi ile haberleşecektir. Kontrol paneli ve dedektörler böyle bir sistemin tüm gereklerini karşılayacak şekilde mikroişlemci kontrollü ve modüler yapıda olacaktır. Sistem kendisini sürekli denetleme özelliğine sahip olacaktır.

- Sistem kendi başına çalışacak ve aynı zamanda network bağlantısına ve iletişimine elverişli olacaktır. Kompleksin farklı birimlerinde kurulacak yangın algılama panelleri ile network bağlantısı kurulabilecektir. Sistem modül eklenmek suretiyle 4000 adreslenebilir yangın algılama noktasını kontrol edebilecek kapasiteye kadar büyüyebilecektir.

- Kontrol paneli birden fazla operatör terminali ile haberleşebilecektir. Operatör terminalleri, yalnız bulundukları bölgeye veya bazı/bütün bölgelere ait alarm, hata, ve izolasyon şartları ile ilgili bilgileri sesli ve göstergesinde yazılı olarak bildirecektir.

- Sistemde, interaktif algılama elemanları birlikte kullanılabilecektir. İnteraktif algılama elemanları kendi hat modülleri ile aynı kontrol paneline bağlanabilecektir.

- Algılama elemanları binanın mimari özelliklerine ve kullanım şartlarına uygun olarak yerleştirilip gruplandırılabileceklerdir. Kontrol paneli bu yapılanmaya uygun veri tabanı ile her fiziksel adresi (bir hat üzerindeki algılama elemanı) bir lojik adrese (bulunduğu mahaldeki konumunun tarifine) çevirecektir. Her elemanın bina içindeki yeri operatör terminalinde yazılı olarak tam tarif edilecektir.

- Algılama elemanları bulundukları ortamların çevresel ve kullanım şartlarına uygun reaksiyon verecek şekilde ayrı ayrı programlanabileceklerdir. Bu parametreler kontrol ünitesi tarafından izlenecek, denetlenecek ve çevre koşullarına göre en uygun algılama karakteristiği seçilecektir.

- Otomatik sistemin tamamlayıcısı olan yangın ihbar butonları, kaçış yolları, koridorlar ve ana giriş kapıları yakınına yerleştirilecek ve otomatik dedektörler ile aynı hatta bağlanacaklardır.

- İnteraktif algılama elemanlarının her birine kontrol panelinden bir adres verilecektir.

- Gelecekte sistemin genişletilmesi durumunda dedektör hattına her noktasından dedektör eklenmesi mümkün olacak, bunun için mevcut adresleme ve kullanıcı veri bilgilerinde bir değişiklik yapılmasına gerek olmayacaktır.

- Dedektörler algılamanın yanısıra değerlendirme işlevini gerçekleştirebileceklerdir. Merkezi kontrol paneli algılama elemanlarından gelen sinyalleri önceden programlanmış kullanıcı verileri doğrultusunda, diğer algılama elemanlarından gelen sinyalleri de değerlendirerek tehlikenin boyutu konusunda karar verecektir.

- Bir bölgede yangın başlangıcı durumunun tespitinden sonra binada bu bölgeye ait havalandırma santrallerinin durdurulması, dönüş hava yangın damperlerinin kapatılması, alarm klaksonlarının ve duman emici tesisatın devreye alınması, çeşitli yangın bölgeleri arasındaki koruyucu kapıların kapatılması, gaz vanalarının kontrolü ve kumandası,  çekirdek merdiven holündeki ve yangın merdivenlerindeki fanların devreye alınması ile en yakın itfaiye merkezine mevcut telefon kablo bağlantısı üzerinden alarm sinyalinin gönderilmesi gibi fonksiyonlar sistem tarafından hatasız ve eksiksiz olarak gerçekleştirilecektir.

- Sistemde panel ve dedektörler, seri - veri işlem tekniği ile değil, çift - yönlü iletişim tekniği ile karşılıklı ve sürekli bilgi alışverişinde bulunacaklardır

- Mikroişlemcinin devre dışı kalması durumunda kontrol paneli, otomatik söndürme sistemlerinin aktive edilmesi, gaz vanaları ile teknik elemanların kontrolü ve kumandası gibi fonksiyonları ve aşağıdaki uygulamaları yerine getirmeye devam edecektir.

- Operatör terminallerinden sesli ve görüntülü alarm,

- Sahada sesli alarm cihazlarının çalıştırılması,

- İtfaiyeye alarm sinyalinin gönderilmesi.

- Her hat modülü bağımsız çalışabilecek ve bir hat modülüne ait mikroişlemcinin görev yapmaması durumunda diğer dedektör hat modülleri bundan etkilenmeyecektir. hat modülü, kontrol panelinde olabilecek bir arıza durumunda dedektörlerin birinden alarm sinyali geldiğinde operatör terminalini alarm durumuna geçirebilecektir.

- Hat kapasitesi en az 128 dedektöre izin verecektir.

- Kontrol paneli ile algılama elemanları arasındaki iletişim bükümlü iki damarlı kablo ile yapılacaktır.

- Dedektör hattı T - bağlantılarına müsait olacaktır.

- Bir PC ile hattaki bir dedektörün tipi, seri numarası ve üretim bilgilerini öğrenmek mümkün olacaktır.

- Sistemde kullanılacak tüm ürünler aynı marka olacaklardır.

Merkezi Kontrol Paneli

Panel modüler yapıda olacaktır.

- Sistem bünyesindeki modüller birbirleri ve kullanıcı terminalleri ile bir çevrim hattı (loop) üzerinden haberleşeceklerdir.

- Ana kontrol merkezi şu elemanlardan oluşacaktır:

  - Merkezi bilgi işlem ünitesi (CPU)

  - Yazıcı ünite için çıkış,

  - Güç kaynağı ve akü

- Kontrol paneli anti korozif boyalı iç aksesuarları ile birlikte orijinal fabrika imalatı olacaktır.

- Kontrol paneli tümüyle (iç ekipman ve saç imalatı olarak) modüler yapıda (19" standardında) ve ileride sistemin kapasitesinin büyütülmesine müsait olacaktır.

- Kendi iç devrelerini izleyecek ve arıza durumunda sesli ve ışıklı ikaz verecektir. Sesli ikaz susturulabilecek, ışıklı ikaz nedeni ortadan kalkmadıkça reset edilemeyecektir.

- Kontrol paneli, sistem olaylarını saat ve tarihleriyle birlikte belleğinde saklayacak, bunları sisteme bağlanacak bir PC'nin belleğine nakledebilecektir.

- Bütün algılama devreleri açık/kısa devre ve topraklama hatlarını izleyecektir. Herhangi bir devrede oluşacak bir arıza durumunda, o devrede arıza olduğu gözükecek, ancak diğer bütün devreler normal çalışmalarına devam edecektir.

- Yangın ihbar paneli kendi kendini otomatik ve çok detaylı bir şekilde inceleyebilecek şekilde dizayn edilmiş ve programlanmış olacaktır. Panel bir arıza tespit ettiği taktirde bunu bir  LED ile arıza durumu olarak belirtecek, böylece arızanın hangi kısım veya  işlerde olduğunu belirleme imkanı olacaktır.

- Ana kontrol panelinin kendi güç kaynağı ve yedek güç (akü) kaynağı olacaktır.

- Güç kaynağı şu korumalara sahip olacaktır.

  - Şebekeden gelecek aşırı gerilime karşı

  - Besleme kısa devresine karşı

  - Akü ters bağlantısına karşı

- Güç kaynağının gerilim regülasyonu bulunacak ve aküler devrede olmadığı zamanda dahi sistem normal beslenecektir.

- Tüm güç kaynağı ve şarj merkezi devreleri sigortalar da dahil olmak üzere arıza izlemeli olacak, oluşacak bir arıza veya atan sigorta panel üzerinden arıza olarak belirlenecektir.

- Kontrol paneli, elektrik kesilmesi halinde tüm faaliyetlerini normalde 24 saat, alarm durumunda 30 dakika süreyle yerine getirebilecek kapasitede kurşun asitli bakım gerektirmeyen aküleri içerecektir.

- Aküler tampon şarjda bulunacaktır. Akü gerilimi önceden belirlenmiş bir voltajın altına düştüğünde bu bir besleme arızası olarak belirlenecektir. Aküler devreye girdiğinde bu durum ana kontrol merkezi üzerinde sesli ve ışıklı olarak belirlenecektir.

Bilgi İletim Hatti Ve Bilgi İletişimi

- Bilgi iletim hatları çift - yönlü iletişimi sağlayacak, dedektörler ve panel arasında, alarm ve arıza bilgilerini, programlama komutlarını anında iletebilecek özellikte olacaktır.

- İletişim hattı üzerindeki cihazlardan birinin arızalanması halinde sistemin geri kalan kısmı normal çalışmasına devam edebilecektir.

Operatör Terminali

- Sıvı kristal ekran en az 8x40 karakterlik göstergeye sahip olacaktır. Herhangi bir alanın seçimi otomatik veya manuel olabilecektir.

- Sistem arka arkaya gelen sinyalleri kaybetmeden, öncelikli sinyalleri ve mahalleri de dikkate alarak, sırasıyla görüntüleyecektir. Alarm sinyallerine öncelik verilecek, aynı anda birden fazla alarm sinyalinin gelmesi durumunda programın öngördüğü önem sırasına bağlı kalınacaktır. Operatörün müdahele imkanı korunacaktır.

- Operatör terminalinin göstergesinde alarm, hata, bilgi ve izolasyon şartları ile ilgili bilgiler birbirine karışmadan açık olarak izlenecektir.

- Operatör terminali aşağıda belirtilen kontrol görevlerini yerine getirecektir.

  - sinyal alındı ve reset fonksiyonları,

  - sistemi insanlı ve insansız konuma ayarlayabilme özelliği,

  - informasyon, hata, yerine getirilemeyen fonksiyonlar ve alarm, bilgilerini almak için arama düğmesi,

  - kullanıcı şifresini girebilmek için tuş takımı,

  - alarm çaldırabilme ve susturabilme özelliği.

- Sistem tüm olayları zaman, tarih sırasına göre belleğinde saklayacaktır. İleride herhangi bir zaman diliminde olan tüm olaylar tekrar geri çağrılarak görüntülenebilecek ve kayıt alınabilecektir.

Yazilim (Software)

- Sistem, çevresel ve kullanım şartlarına uygun kendine özel yazılımına sahip olacaktır. Gelecekte şartların değişmesi veya sistemin büyümesi durumunda programlama yoluyla yazılımda gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi imkanına sahip olacaktır.

- Güvenlik açısından bu yazılım programı (işletim sistemi ve veri dosyası) silinmeyen türde bellek ünitelerinde (nonvolatile memory) saklanacaktır. Sistem, (yalnız) yetkili kişilerin programda değişiklik yapmasını mümkün kılacaktır.

Fiziksel ve lojik yapılanma

- Program fiziksel ve lojik yapılanmaya müsait olacaktır. Her fiziksel adres bir lojik adrese dönüştürülecek, lojik adresler ve bulundukları yerler kullanıcının anlayacağı gibi tariflenecektir.

- Fiziksel yapılanma 3 kategoride tanımlanacaktır:

- kategori : "Paneller"; kontrol ünitesi ve operatör terminallerini, 2.kategori: "Fonksiyon ünitesi"; yangın, söndürme, teknik v.b.

1. kategori : "Eleman"; algılama ve kontrol elemanlarını tanımlayacaktır.

3. Lojik yapılanma mimari konfigurasyonu tarifleyecek ve bunu 5 kategoride yapacaktır.

5. kategori: "kompleks" ; tesis veya binayı bütün olarak,

4. kategori: "alan" ; farklı binaları yada binanın farklı bölümlerini,

- kategori: "bölüm"; katları veya bölümleri,

2. kategori : "zon" ; odaları,

1. kategori : "eleman" ; dedektör ve kontrol elemanlarının bulunduğu yerleri tanımlayacaktır.

- Dedektörlerin ve kontrol elemanlarının fiziksel adresleri kontrol paneli tarafından otomatik olarak tanınacaktır. Bu adres dedektör hat numarası ile bu hat üzerindeki pozisyon numarasını içerecektir. Lojik adres kullanıcının anlayacağı dilde tanımlanacaktır.

Gece ve Gündüz Çalışması

- Sistem insanın bulunduğu ve insanın bulunmadığı olmak üzere iki farklı çalışma konumunda programlanabilecektir. Program, insan müdahalesine öncelik tanıyacak, ancak insanın bulunmadığı durumlarda bir dizi mantıki kararı ve kontrol fonksiyonunu başlatacaktır.

- İnsanın bulunduğu gündüz çalışması sırasında dedektörlerden gelen bir alarm sinyali, önceden programlanmış bir Tı zamanı kadar, operatör terminalinde, sesli ve görüntülü lokal alarm verecektir (alarm seviyesi 1). Tı zamanı içinde müdahele görmez ve alarm operatör tarafından teyid edilmezse tam alarm durumuna geçerek (alarm seviyesi 2) bütün sirenleri çaldıracak, kontrol çıkışlarını aktive edecek ve itfaiyeyi uyaracaktır.

- Alarm Tı zamanı içinde teyid edilirse, yangının kaynağının bulunması için gerekli olan, önceden belirlenmiş T2 süresi başlatılacaktır. T2 süresi bitmeden reset edilmez ise tekrar tam alarm durumuna geçilecektir.

- Manuel ihbar butonundan gelen sinyaller sistemi derhal tam alarm durumuna geçirecektir.

- İnsansız (gece) çalışma durumunda her türlü alarm sinyali sistemi tam alarm durumuna geçirecektir.

Uygulama hatası için uyarı

- Bir otomatik dedektörden sık sık uyarı sinyali gelmesi durumunda kontrol paneli bunu saptayacak ve operatör terminalinden sesli ve yazılı olarak hatalı uygulama şeklinde bildirecektir. Program, bu uyarının alındığı dedektörün parametrelerinin, bulunduğu çevreye uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesini mümkün kılacaktır.

- Lojik yapılanmanın her kategorisi için kontrol fonksiyonları tahsis edilecektir. Bir olay  anında (alarm, hata, uyarı) veya manuel müdahele durumunda lojik yapılanma aracılığı ile kontrol elemanları harekete geçirilecek ve kontrol fonksiyonları yerine getirilecektir.

- Lojik yapılanma aşağıdaki kontrol karakteristiği olan elemanlara sahip olacaktır.

  - fiziksel bir cihaza kumanda edebilen bir kontrol çıkış elemanı

  - tek cihaz için çıkış kontrolu ve izleme yapabilen eleman

  - iki farklı cihaz için bir çıkış kontrolu ve bir giriş kontrolu yapabilen eleman

Ortak saha alarm indikatörü

Bir grup dedektörün, içlerinden bir dedektöre bağlanabilen indikatör ile sahada alarm tehlikesini bildirmeleri mümkün olacaktır.

Operatör terminali için yetki

Operatör terminalinden gerçekleştirilebilen müdahaleler için üç kademeli giriş izni olacaktır. Operatör, ancak yetkisi dahilinde ve özel şifresi ile sisteme müdahale edebilecektir.

Alarm bilgilerinin saklanması

- Kontrol paneli olayların bilgilerini belleğinde saklayacaktır.

- Operatör istediği takdirde olayların dökümünü bölgesel olarak alabilecektir. Tüm yangın alarmlarını kronolojik sırayla almak mümkün olacaktır. Aynı şekilde günlük veya genel test alarmlarını yine kronolojik sırayla, hata sinyalleri ve devredeki kontrol fonksiyonları hakkındaki bilgileri sistemden öğrenmek mümkün olacaktır.

- Sisteme bağlanacak bir PC ile bu bilgiler izlenebilecek, PC'ye aktarılabilecektir.

Sistemin devreye alınması

- Algılama elemanı soketine yerleştirildiği anda kontrol paneli otomatik olarak bu elemana bir fiziksel adres verecektir.

- Sistemin, uygulama şartlarına göre seçilmiş parametrelere sahip, kendine özel programı kontrol ünitesine bir PC ile yüklenecektir. Veri hazırlanması yine PC ile kontrol ünitesinden yapılabildiği gibi, önceden hazırlanıp kontrol ünitesine yüklenmesi şeklinde de olabilecektir.

- Lojik veriler, algılama elemanlarına, kontrol ünitesine bağlanan bir PC ünite ile yüklenecektir.

- Kullanıcı özel verileri, alarm organizasyonu, otomatik kontrollar, lojik yapılanma ve algılama elemanlarının parametreleri ile ilgili bilgileri kapsayacaktır.

- Sistemde gerekebilecek herhangi bir düzenleme için yararlanılan PC ile kontrol ünitesi aynı mahalde olabilecekleri gibi uzaktan telefon hattıyla da bağlantı sağlanabilecektir.

Teknik özellikler :

Ana besleme	nom. 120VAC veya 266VAC

±15%, 50/60Hz

Acil durum besleme süresi	12-24h	(standart),	normal

durumda 72h (yedekli), acil durumda 30 dak.

Çalışma sıcaklığı	0°C +30°C

Depolama sıcaklığı	-20°C +60°C

Bağıl nem oranı	< %59

Koruma sınıfı	IP 40

Renk

Kontrol ünitesi	RAL 7035

Operatör terminali	pantone

Kasa	RAL 7035/39

Yangın Algılama ve Alarm Üniteleri:

Kombine Tip Multi  (Duman + Isi) Dedektörü

Fiziksel ve elektronik özellikleri :

- Dedektör çok-kriterli tip olup en az şu kriterleri değerlendirecektir: duman yoğunluğu, duman yoğunluğunun zaman içinde değişimi, ısı artış hızı ve maksimum ısı.

- Çevre şartlarını ve gelen sinyalleri değerlendirecek ve kontrol ünitesine başvurmaya gerek olmadan alarm şartlarının oluşup oluşmadığına karar verecektir.

- Isı sensörünün arızalanması durumunda dahi dedektör duman dedektörü olarak işlevini sürdürecek ve arıza sinyalini panele bildirecektir.

- Dedektör mikroişlemci kontrollu olup en az 255 bitlik bilgiyi belleğinde saklayabilecektir.

- Dedektör bir alarm indikatörüne sahip olacağı gibi, uzaktaki bir indikatöre de kumanda edebilecektir.

- Dedektör hatalı montaj ve ters bağlantı nedeni ile zarar görmeyecektir.

- Her dedektör, kontrol panelinden, dedektör tipi ve bulundukları yer özellikleriyle tek tek tanınacaktır.

- Sistem, dedektör adresini hiç bir anahtarlama yapmadan tanıyacaktır.

- Dedektörlerin birkaç tanesinin geçici de olsa sistemden çıkarılması durumunda sistem derhal yeniden organize olabilecektir.

- Sistem, dedektörlerin birinden alarm sinyali gelmesi durumunda, bu dedektöre bağlı olması gerekmeden, herhangi bir saha indikatörünü harekete geçirebilmelidir.

- Elektronik devreler dedektör başlığında olacak, dedektör tabanında hiç bir elektronik aksam bulunmayacaktır.

- Sistem geçerli olmayan uygulama düzenlemelerini kontrol ünitesine haber verecek ve yanlış alarma meydan vermeyecektir.

- Dedektör ile kontrol ünitesinin bağlantısı iki-telli,class B veya dört-telli, class A sınıfından olacaktır.

- Sistemde dedektörler T-tipi bağlanabilecekler ve panelle olan bilgi transferinde hiç bir sorun söz konusu olmayacaktır.

- Dedektör ve panel arasındaki dijital komünikasyonda bilgi transferinin mükerrer olması yoluyla hatalara izin verilmeyecektir.

- Dedektörler kısa devre izolatörlerine sahip olacaklardır. Böylece hatta olabilecek bir kısa devre izole edilecek, sistemin çalışmasında hiç bir kesintinin yaşanmaması sağlanacaktır.

Mekanik özellikleri :

- Dedektör, alet kullanılmaksızın dedektör tabanına monte edilecektir. Dedektör tabanı dedektörün içinde kalacak ve monte edildikten sonra görülmeyecektir. Dedektör, periyodik bakım sırasında temizlenmeye izin verecek şekilde, sökülebilen parçalardan oluşacaktır.

- Yazılımda, bütün dedektörlerin kendilerini tanımlayan özel bir numaraya sahip olacaklardır ve bu numaralar bağlı oldukları kontrol ünitelerinden okunabilecektir.

- Dedektör tabanı, hatta kopukluğa neden olmadan sökülebilecektir. Yetkili olmayan kişilerin dedektörü sökmelerinin engellenmesi programlanabilecektir.

Teknik özellikleri:

Çalışma sıcaklığı	-25° C +70° C

Bağıl nem oranı	< %59

Çalışma gerilimi	21.2 V - 31.2 V

Nominal çalışma akımı	300 µA

Data iletim hızı	4800 Bd

Kendini test aralığı	15 dakika

Koruma sınıfı	IP 43

Renk	RAL9010

Optik Duman Dedektörü

Fiziksel ve elektronik özellikleri :

- Dedektör duman çıkaran alevi ve için için yanan ateşi aynı hassasiyet ve hızda algılayacak özellikte olacaktır.

- Çevre şartlarını ve gelen sinyalleri değerlendirerek kontrol ünitesine başvurmaya gerek olmadan alarm şartlarının oluşup oluşmadığına karar verebilecektir.

- Dedektör mikroişlemci kontrollu olup en az 255 bitlik bilgiyi belleğinde saklayacaktır.

- Dedektörün alarm karakteristiği her dedektör başlığına yüklenecek olan, lojik parametreleri içeren bir program seti ile belirlenecektir.

- Dedektör hatalı montaj ve ters bağlantı nedeni ile zarar görmeyecektir.

- Her dedektör, kontrol panelinden, dedektör tipi ve bulundukları yer özellikleriyle tek tek tanınacaktır.

- Sistem, dedektör adresini hiç bir anahtarlama yapmadan tanıyacaktır.

- Dedektörlerin birkaç tanesinin geçici de olsa sistemden çıkarılması durumunda sistem derhal yeniden organize olmalıdır.

- Elektronik devreler dedektör başlığında olup dedektör tabanında hiç bir elektronik aksam bulunmayacaktır.

- Sistem geçerli olmayan uygulama düzenlemelerini kontrol ünitesine haber verecek ve yanlış alarma meydan vermeyecektir.

- Dedektör ile kontrol ünitesinin bağlantısı iki-telli,class B veya dört-telli, class A sınıfından olacaktır.

- Sistemde dedektörler T-tipi bağlanabilecekler ve panelle olan bilgi transferinde hiç bir sorun söz konusu olmayacaktır.

- Dedektör ve panel arasındaki dijital komünikasyonda bilgi transferinin mükerrer olması yoluyla hatalara izin verilmeyecektir.

- Dedektörler kısa devre izolatörlerine sahip olacaklardır. Böylece hatta olabilecek bir kısa devre izole edilecek, sistemin çalışmasında hiç bir kesintinin yaşanmaması sağlanacaktır.

Mekanik özellikleri :

- Dedektör, alet kullanılmaksızın dedektör tabanına monte edilecektir. Dedektör tabanı dedektörün içinde kalacak ve monte edildikten sonra görülmeyecektir.

- Dedektör, periyodik bakım sırasında temizlenmeye izin verecek şekilde, sökülebilen parçalardan oluşacaktır.

- Yazılımda, bütün dedektörlerin kendilerini tanımlayan özel bir numaraya sahip olacaklardır ve bu numaralar bağlı oldukları kontrol ünitelerinden okunabilecektir.

- Dedektör tabanı, hatta kopukluğa neden olmadan sökülebilecektir.

- Yetkili olmayan kişilerin dedektörü sökmelerinin engellenmesi programlanabilecektir.

Teknik özellikleri:

Çalışma sıcaklığı	-25° C +70° C

Bağıl nem oranı	< %59

Çalışma gerilimi	21.2 V - 31.2 V

Nominal çalışma akımı	250 µA

Data iletim hızı	4800 Bd

Kendini test aralığı	15 dakika

Koruma sınıfı	IP 43

Renk	RAL9010

Isi Dedektörü

Fiziksel ve elektronik özellikleri :

- Farklı uygulamalar için farklı ısı aralıkları panelden programlanabilecektir.

- Birbirinden bağımsız NTC-termistörler ile ısı artış ve sabit ısı prensiplerine göre çalışacaktır.

- Dedektörde bulunan mikroişlemci ile (EPROM) kontrol panelinden ayarlanabilecek ve kumanda edilecektir.

- Dedektörün elektronik devreleri SMD tekniği ile çalışacak olup toz, nem ve kirden etkilenmeyecek şekilde korunmalı olacaktır.

- Dedektör hatalı montaj ve ters bağlantı nedeni ile zarar görmeyecektir.

- Dedektör kısa devre durumunda iki nokta arasındaki hattı izole etmek için bir hat izolatörüne sahip olacaktır.

Mekanik özellikleri :

- Dedektör tabanı dedektörün içinde kalacak ve monte edildikten sonra görülmeyecektir.

- Yetkili olmayan kişilerin dedektörü sökmelerinin engellenmesi programlanabilecektir.

Teknik özellikleri:

Çalışma sıcaklığı	-25° C +70° C

Bağıl nem oranı	< %59

Çalışma gerilimi	21.2 V - 31.2 V

Nominal çalışma akımı	300 µA

Data iletim hızı	4800 Bd

Kendini test aralığı	15 dakika

Koruma sınıfı	IP 53

Renk	RAL9010

LİNEER DUMAN DEDEKTÖRÜ

Fiziksel ve elektronik özellikleri :

- Lineer duman dedektörünün alıcı ve verici üniteleri aynı dedektör muhafazasına monte edilecek ve doğrudan  hatta bağlanacaktır. Algılama sahasının diğer ucuna, infrared ışın  için yansıtıcı görevini yerine getiren bir reflektör veya prizma yerleştirilecektir. Verici ünitenin

gönderdiği odaklanmış bir IR ışını reflektörden yansıyacak ve bu ışını mikroişlemcisi ile değerlendiren alıcı üniteye ulaşacaktır. Alıcı, kendisine ulaşan sinyal belli bir değerin altına düştüğünde durumun yarattığı tehlikenin derecesini bildiren uyarı sinyalini merkeze iletecektir. Panel tehlikenin derecesine göre eyleme geçecektir.

- Alıcı üniteye ulaşan ışının duman, hava kirliliği veya ortamdaki benzer değişiklikler nedeniyle zayıflaması durumunda bu bir dijital devre ile telafi edilecektir. Dedektör sinyalin tamamen yok olması durumunu alarm olarak değil hata olarak bildirecektir. Dedektör olabilecek bir kısa devreye karşı hat izolasyonu işlevine sahip olacaktır.

- Mikroprosesör kontrollu dedektörde değişik algılama mesafeleri (5 m.'den 100 m.'ye kadar) için farklı reflektörler kullanılacaktır. Üç kademeli duyarlılık ayarı yapılabilecek ve her bir ayar için dört kademede tehlike sinyali ile dört adet durum bilgisi panele iletilecektir.

- Montaj sırasında soket monte edilecek, dedektörün kendisinin sistemin devreye alınmasından hemen önce takılması mümkün olacaktır. Optik donanım kalibrasyon seti ile kolayca ayarlanabilecektir.

Teknik özellikleri:

Çalışma sıcaklığı	-25° C  +60° C

Depolama sıcaklığı	-30° C  +75° C

Bağıl nem oranı	< %59 relatif

Terminaller	0.2.....1.5	mm2	/	AWG 24.	15

İnteraktif hat yükleme faktörü	10 (her hat için max. 10) Kollektif hat yükleme faktörü	25 (her zon için 1) Koruma sınıfı	IP 65

Renk	RAL9010

İnteraktif Adresli Manuel Alarm Butonu

Fiziksel ve elektronik özellikleri:

- Camının elle bastırılarak kırılması yöntemi ile çalışacaktır. Cam plaka, kırıldığında ele zarar vermeyecek yapıda olacaktır.

- Diğer dedektörlerle birlikte aynı hatta bağlanabilecektir.

- Manuel alarm butonu algılama hattındaki kısa devreleri izole ederek diğer algılama elemanlarının çalışmalarının sürekliliğini sağlayacaktır.

- Buton mikroişlemci kontrollu olacak, elektronik devresindeki kendine özel numarası ile kontrol panelinden tanınabilecektir.

- Manuel alarm butonu ve panel arasındaki dijital komünikasyonda bilgi transferinin tekrarlanması yoluyla hataların olmaması sağlanacaktır.

- Buton, alarm kontaktlarındaki direncin yükselmesi gibi normal olmayan durumları hata durumu olarak panele bildirecektir.

- Butonun üzerinde alarm durumuna geçtiğini haber veren bir LED bulunacaktır.

- Butonun testi ön camı kırılmadan yapılacaktır.

- Butonların izinsiz olarak sökülmesi durumu alarma neden olacaktır.

Mekanik özellikleri :

1. Elektronik devrelerin bulunduğu bölüm ayrıca ve tercihan montajın bitiminde kutusuna yerleştirilecek ve elektronik aksamın inşaat ortamından uzak kalmaları sağlanacaktır.

Teknik özellikleri:

Çalışma sıcaklığı	-25° C +70° C

Bağıl nem oranı	< %59

Çalışma gerilimi	21.2 V - 31.2 V

Nominal çalışma akımı	250 µA

Data iletim hızı	4800 Bd

Koruma sınıfı	IP 24D

Renk	RAL3000

Giriş Modülü (Monitör Modülü)

Fiziksel ve elektronik özellikleri :

- Diğer	elemanlarla birlikte hat (loop) üzerine monte edilecektir. Kuru kontaktların	hatta bağlanabilmesi için ara ünite olarak görev yapacaktır.

- Modül en az 3 adet bağımsız, bireysel adresli kontakt girişine sahip olacaktır.

- giriş modülü çift-telli hattan beslenecektir; ayrı bir güç kaynağına gerek duyulmayacaktır.

- giriş modülü kontrol ünitesine çift-telli hattı ile bağlıdır.

- giriş modülü mikroişlemci kontrollu olacaktır.

- giriş modülü hat ayırıcı/izolatörü işlevini yerine getirebilecekr. Bu işlevi yerine getirirken kontrol fonksiyonlarını yitirmeyecektir. Bir kısa devrenin ardından otomatik olarak normal durumuna dönecektir.

- Modül adresleme butonuna ve LED 'e sahip olacaktır.

- Elektronik üniteye kablo ve kılıfı çıkarmadan ulaşmak mümkün olacaktır.

Mekanik özellikleri:

- Modül, IP56 kategorisine uygun olarak, kuru ve ıslak mahallerde kullanılabilecektir.

- Kablo terminal kutusu ve elektronik ünite ayrı parçalar halinde olacaktır. Kablolama elektronik ünite yerleştirilmeden yapılabilecektir.

- Modül T-tap hatların bağlanabilmesi için gerekebilecek Mikro Terminallerin eklenmesine müsait olacaktır.

İnteraktif Adresli Çikiş Modülü (Output Modül)

Fiziksel ve elektronik özellikleri:

- Diğer elemanlarla birlikte hat (loop) üzerine monte edilecektir. Yangın alarm panelinden yangın kapıları, duman perdeleri gibi ekipmanların aktive edilebilmesi için gerekli çıkış kontrollarını gerçekleştirecek olan ara ünite olarak görev yapacaktır.

- Modül çıkış kontağı değeri 240VAC/2A olacaktır.

- Çıkış modülü üstlendiği kontrolların fiziksel olarak gerçekleştiğini anlamak için bir kontrol girişine sahip olacak ve bu bilgileri panele bildirecektir.

- Modül aynı kontrol ünitesine bağlı her dedektör tarafından kontrol edilebilecektir.

- Modül, kontrol panelinden bir anahtar kod ile bağlantı dışı kalabilecektir.

- Röle çıkışını aktive edebilmek için ayrı bir beslemeye gerek duyulmayacaktır.

- Çıkış modülü kontrol ünitesine 2-telli hat üzerinden bağlanacaktır.

- Modül, IP56 kategorisine uygun olarak, kuru ve ıslak mahallerde kullanılabilecektir.

- Mikroişlemciye sahip olacaktır. Fabrika çıkışlı bir kimlik numarası olacaktır.

- Modül, hat izolatörüne sahip olacaktır.

- Modül adresleme butonuna ve LED 'e sahip olacaktır.

- Elektronik üniteye kablo ve kılıfı çıkarmadan ulaşmak mümkün olacaktır.

Mekanik özellikleri :

1. Kablo terminal kutusu ve elektronik ünite ayrı parçalar halinde olacaktır. Kablolama  elektronik ünite yerleştirilmeden yapılabilecektir.

Alarm Sireni

Fiziksel ve elektronik özellikleri:

- Üç değişik frekansa ayarlanabilir ve elektronik yapıda olacaktır. Çektiğİ akım düşük olmalıdır.

- İç ve dış kullanıma uygun olmalıdır. Plastikten imal edilmiş soket adaptörü, istendiği gibi kablo girişi yapılmasına imkan vermelidir.

Teknik özellikleri:

Çalışma sıcaklığı	-40° C +80° C

Çalışma gerilimi	20 V - 32 V

Nominal çalışma akımı	20 mA

Koruma sınıfı	IP 65

Ses gücü (1 m. mesafede)	105 dB

DUMAN KONTROL İSTASYONU

Duman Kontrol İstasyonu veya Yangınla Mücadele Paneli olarak adlandırılacak (Smoke Control Station) bir sistem tesis edilecek ve bu sistem bütün duman kontrol sistemleri ve cihazlarının konumlarını gösterecek ve sistem üzerine manual override imkanı sağlayarak kontrolleri gerçekleştirecektir.

Duman Kontrol İstasyonu bütün sistemler ve cihazlar üzerinde en yüksek önceliğe sahip olacak

şekilde dizayn edilecektir.

Panel üzerinde hava akış yönleri ve kanalların bağlı olduğu cihazlar grafik olarak açıkça görülebilir olacaktır.

Her bir cihaza ait durum gösterge ışıkları olacaktır. Fanlar, damperler ve benzeri cihazlar çalışmazken veya kapalı konumda iken gösterge ışığı kırmızı olacaktır. Cihazlar çalışırken veya açık konumda iken yeşil gösterge ışığı yanacaktır. Cihazların (fan, ve benzeri ) arıza durumunda ise sarı veya amber rengi gösterge ışığı yanık durumda olacaktır.

Duman Kontrol Istasyonu (Paneli) üzerinden kontrol edilecek her bir cihazın üç konumlu şalteri olacaktır. Duman egzoz fanları, üfleme fanları duman tahliyesinde kullanılacak olan santral egzoz fanları ve diğer egzoz fanları ile diğer benzeri cihazların ÇALIŞTIR-OTOMATİK-DURDUR (ON- AUTO-OFF), damperler için ise AÇ-OTOMATİK-KAPA (OPEN-AUTO-CLOSE) özelliklerini yerine getiren üç konumlu anahtarlar (şalter) ile kontrolleri yapılacaktır.

## UYGULAMA

Sistemin uygulayıcısı olan firma sistemin standartlara ve işin tekniğine uygun olarak yeterli sayıda yetkin mühendis ve teknisyenini sahada bulundurarak süpervizyon hizmetlerini yürütecektir.

Sistemin kablo tesisatı ve montajı sırasında uygulayıcı firma etap etap yapılanları denetledikten sonra sistemin devreye alınma ve programlama işlemlerini yapacaktır.

Sistem uygulayıcısı firma sistem hakkında hem teorik hemde pratik eğitim verecektir.. Eğitim ile ilgili her türlü döküman ve gerekli malzemeleri firma temin edecektir.

Eğitim süresi uygulayıcı firma ile ortak saptanacaktır. Eğitmen teklif edilen markanın üretici firmasının sertifikasına sahip olacaktır. Bu sertifikalar teknik şartname cevapları ile birlikte verilecektir.

# ACİL ANONS VE MÜZİK YAYIN SİSTEMİ

## GENEL

- İÇERİK

Yangın ve felaket gibi acil durumlarda alarm sinyallerinin iletimi veya genel amaçlı anons iletimi ile sürekli fon müziği yayınlanması amacıyla bir ses ve müzik yayın sistemi tesis edilecektir

Yangın sırasında anonsun duyulabilmesi için,  müzik yayını yangın alarm sistemi tarafından devre dışı bırakılacaktır.

  - Tesiste;

- Merkezden seçmeli tek kanallı Genel Müzik yayını

- Genel Anons

İhtiyaçlarını karşılamak üzere Genel Yayın ve Anons Sistemi kurulacaktır.

  - Tüm sistem 100V dağılım prensibine uygun olacak ve tüm malzemeler bu prensibe göre imal edilmiş olacaktır.

  - Seslendirme sistemi ihtiyaca göre zonlara ayrılacaktır. Bu zonlara anons yayını, seçilerek kombinezonlarla verileceği gibi tümüne birden de verilmesi mümkün olacaktır.

  - Sistemde yangın paneli ile yapılacak koordinasyon neticesinde herhangi bir yangın zonundan ihbar geldiğinde müzik yayını otomatik olarak kesilecek ve yangın mesajı devreye girecektir. Yangın anonsu yalnız yangın ihbar santralinin gösterdiği zonlara yapılacaktır. Yangın mesajları elektrik kesintileri, elektrik gürültülerden etkilenmeyecek şekilde dijital bir ortamda (ROM ’da) saklanacaktır. Dijital ortamda saklanan mesaj uzunluğu 65 sn olacaktır.

  - İstenirse bağımsız bölgelerin ses şiddetleri merkezden bağımsız olarak ayarlanabilecektir. Bu ayarlar bölgesel ayar panelleri ile yapılacaktır. Bölgesel ayar panelleri kısık veya kapalı dahi olsa anons geldiğinde, ses seviyesi merkezin belirlediği seviyede olacaktır.

  - Sistemde kullanılan fonksiyonların tümüne yetecek kadar kaynak girişi bulunacaktır.

Bu müzik kanalı CD, Tape ya da Radyo yayınları olacaktır.

  - Sistemin istenildiği takdirde Windows ortamında çalışan bir otomatik anons programı ile bilgisayar üzerinden kontrol edilebilir yapıya getirilebilir. Sistemin

bilgisayar ile bağlantısı için bir Kontrol Arabirim Modülü kullanılacaktır. Bu yazılım seslendirme sistemine kumanda ederek istenen saatte ve istenen bölgeye daha önceden programlanmış olan müzik parçalarını ve yine önceden programlanmış olan anonsları zamanı geldiğinde müziği otomatik olarak keserek yayınlayacaktır. Yazılımda her türlü programlama kolaylıkla yapılabilecek ve herhangi bir müdahaleye gerek olmadan çalışabilecektir. Programlama günlük yada haftalık olarak yapılabilmelidir. Ayrıca yazılıma Yangın İhbar Santrali de bağlanarak otomatik olarak Bölgesel Yangın Anonsunun yapılması da mümkün olacaktır.

  - Genel Yayın ve Acil Anons sistemi 24 saat aralıksız olarak hizmet verebilecek özellikte olacaktır.

  - Sistem Yangın anonsu amacı ile kullanılacağı için ; tüm hatlar Loop yapılacak, en az

3 SAAT YANGINA DAYANIKLI ve HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ özellikte kablolar kullanılacaktır. Hatlardaki kısa devre, kopukluk gibi arızalar panelden izlenebilecektir.

  - Acil anons ve müzik yayını sistemine ait cihaz dolabı içi ve dolap dışındaki mikrofon

v.s diğer ekipmanlar arasındaki tüm kuvvetli ve zayıf akım kabloları HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ özellikte olacaktır.

İLGİLİ STANDARTLAR

Kablolar VDE standartlarına uygun olarak blendajlı türde imal edilmiş olacaktır.

GARANTİ SÜRESİ

Sistem 24 ay garanti kapsamında olacaktır.

## MALZEMELER

  - MALZEMENİN GENEL ÖZELLİKLERİ Sistemin Özellikleri:

Projelerde gösterilen şekilde, hoparlör konulan yerlere müzik yayını ve anons yapılabilecektir.

Sistem aşağıdaki ünitelerden oluşacaktır.

- Cihaz dolabı (konsol)

- Güç amplifikatörleri (100V dağılım prensibine uygun)

- Preamplifikatör ve mikser modülü (anons)

- Preamplifikatör ve mikser modülü (müzik)

- Mikser Amplifikatör modülü

- Anons Kontrol Modülü

- Anons Kontrol uzaktan kumanda paneli (mikrofonlu)

- Digital Emergency Modülü

- FM Radyo / tuner ve USB özelliğe sahip

- Mp3 çalar

- Hoparlörler (hat trafoları ile birlikte)

- Bölgesel ayar panelleri

- Kablolar

Cihaz Dolabı (Konsol):

Sistemi oluşturan amplifikatörler, preamplifikatörler, anons kontrol modülü, dağıtım ve monitör modülü, emergency kontrol modülü ile ses kaynaklarının (radyo, teyp vs. yerleştirilmesine uygun olarak tasarlanmış, 19” standardına ve tekniğine uygun cihaz dolabı imal edilecektir.

Cihaz dolabının önünde camlı ve kilitlenebilir bir kapak bulunacaktır. Kullanılan tüm cihazların bağlantıları, kullanım amacına uygun konnektörlerin yer aldığı özel kablo kanalları ile sağlanacaktır.

Modüler cihazlar, cihaz dolabında bulunan yerlerine özel rayları ile itilerek irtibatlandırılmalı ve önlerinden iki vida ile cihaz dolabına sabitlenmelidir.

Cihaz dolabı en az 1,5mm DKP saçtan imal edilmeli ve bir kat astar iki kat fırın boya ile boyanmalıdır.

Cihaz dolabı içindeki tüm kablaj ve kabloların gerekli etiketlenmesi yapılmış olmalı ve kablolar özel kablo spirali ile bağlantı panosundaki klemenslere sonlandırılmış halde teslim edilmelidir.

Dolap içerisinde yeterli seviyede havalandırmayı sağlamak üzere hava panjurları bulunacak, gerekirse sessiz ve ısı yükseldiğinde otomatik çalışan bir fan motoru yerleştirilecektir.

Cihaz dolabının altında tekerlekler bulunmalı ve rahatça hareket ettirilebilmelidir.

Güç Amplifikatörleri:

Güç amplifikatörleri, cihaz dolabında modül panellerine yerleştirilecek tipte olacaktır.

Güç amplifikatörü yapısı yapısı tamamen sac olacak ve ön paneli elektrostatik boyalı olacaktır. Modül cihaz dolabın kompakt özellikte olacak ve bağlantısı konnektör vasıtasıyla yapılacaktır. Güç amplifikatörü, aşağıdaki elektronik özelliklere sahip olmalıdır.

Çıkış gücü	:	75Wrms, 100Wrms, 150Wrms, 200Wrms, 300Wrms (1KHz, Sürekli sinüs isaretinde)

Toplam Harmonik Distorsiyon	:	1kHz’de %0,2’den az

Çıkış Anons (Müzik gücü)	:	120W, 225W, 300W, 450W

Çıkış Empedansı	:	125ohm, 66ohm, 50ohm, 33ohm @ 100 V

Frekans Aralığı	:	20 - 20000 Hz (4 ohm çıkışı)

:	35 - 14000 Hz (100V çıkışı)

İşaret Gürültü Oranı	:	75 dB

Nominal Giriş Gerilimi	:	1.5Vrms

Çalışma Gerilimi	:	120V ± %15; 50Hz

Cihaz tamamen yarı iletken teknolojisi ile imal edilmeli, hatta kısa devre ve aşırı yükleme olduğu takdirde korumaya geçmeli ve ışıklı olarak kısa devre ikazı vermelidir. Ayrıca aşırı ısınma durumunda ısıl koruması olmalı ve yine ışıklı olarak ısıl koruma ikazı vermelidir.

Cihazların soğutması yeterli düzeyde sağlanmalı ve normal oda sıcaklığında 24 saat görev yapabilmelidir.

Ön panel üzerinde, aşağıdaki kontrol ve bağlantılar bulunmalıdır.

- Kanal volüm kontrol potansiyometresi

- Kısa Devre ikaz lambası (Led)

- Kulaklık monitor çıkış jakı

- Dijital VU metre

- Işıklı açma kapama anahtarı

Preamplifikatörler ve Mikser Modülü (Anons):

6 kaynak girişli, genel maksatlı, anons ve müzik kalitesinde bir ön kuvvetlendiricidir. Tamamen yarı iletken teknolojisi kullanılarak imal edilmeli ve entegre devreler baskılı devre üzerine soketler vasıtasıyla monte edilmelidir.

Preamplifikatör, aşağıdaki elektronik özelliklere sahip olmalıdır. Kanallar	:	6 kanallı mikser.

KANAL 1	:	0 dBr (1.5V), (Düsük emp. Uzun hat)

KANAL 2	:	0 dBr (1.5V), (Düsük emp. Uzun hat)

KANAL 3	:	-11.5 dBr (400mV), (Düşük emp. Deck Tape) KANAL 4	:	-11.5 dBr (400mV), (Düşük emp. Deck Tuner) KANAL 5	:	-11.5 dBr (400mV), (Düşük emp. CD Player) KANAL 6	:	0 dBr (1.5V), (Düsük emp. Uzun Hat)

ÇIKIŞLAR	:	0 dBr (1,5V), Low. emp. 20 adet power amp. sürebilecek kapasitede Ton Kontrolu	:	20 dB Tiz ve Bas Kontrol

Frekans Karakteristigi :	10 Hz - 35kHz. 3dB Isaret Gürültü Orani		:	75 dB Total Harmonik Distors		.	%0,015 Ding Dong Seviyesi		:	0 dB

Ding Dong Periodlari	:	Ayarlanabilir Ding Dong Tonlari	:	3 Ton

Besleme	:	120V 50 Hz

Preamplifikatörler anons öncelikli olacak ve üzerinde bir Ding Dong üretici bulunacaktır. (Ding Dong üretici ayrı bir ünitede olabilir) Mikrofonların herhangi biri vasıtasıyla anons yapılmadan önce Ding Dong üreticisine kumanda edilecek, Ding-Dong üretici devreye girecek ve sinyal sesi tamamlandıktan sonra, mikrofon anons için hazır vaziyete geçecektir.

Bu anda, anons yapılması istenen bölgelerde müzik sistemi otomatik olarak kapatılacak ve anons yapılırken müzik hafif seviyede duyulacaktır. Anonsun yapılmakta olduğu bir led vasıtasıyla izlenebilecektir.

Ön panel üzerinde aşağıdaki kontrol ve bağlantılar bulunacaktır:

- Her kanala ait bir seviye ayar potansiyometresi ve bir ışıklı açma/kapama anahtarı

- Preamplifikatörlerin ve kanalların ses çıkış seviyelerinin görülebileceği bir dijital VU-metre

- Maksimum seviyenin görülebileceği bir gösterge ışığı

- Tiz ses ayar potansiyometresi

- Bas ses ayar potansiyometresi

- Işıklı açma/kapama anahtarı

Preamplifikatörler, cihaz dolabında modül panellerine yerleştirilecek tipte olacaktır. Preamplifikatörü yapısı tamamen sac olacak ve ön paneli elektrostatik boyalı olacaktır.

Modül cihaz dolabına kompakt özellikte olacak ve bağlantısı konnektörler vasıtasıyla yapılacaktır.

Preamplifikatör ve Mikser Modülü (Müzik):

4 kaynak girişli, genel maksatlı, tamamen müzik kalitesinde bir ön kuvetlendiricidir. Tamamen yarı iletken teknolojisi kullanılarak imal edilmeli ve entegre devreler baskılı devre üzerine soketler vasıtasıyla monte edilmelidir.

Preamplifikatör, aşağıdaki elektronik özelliklere sahip olmalıdır.

Kanallar	:	4 girişli mixer

GİRİŞ 1	:	-51,5 dB (4mV), (Dinamik Mikrofon)

GİRİŞ 2	:	-11,5dB (400mV), Düşük emp. (Deck Tape)

GİRİŞ 3	:	-11.5 dB (400mV), Düşük emp. (Deck Tuner)

GİRİŞ 4	:	-11,5 dB (400mV), Düşük emp. (Auxiliary Input)

ÇIKIŞLAR	:		0 dBr (1,5V), Low. emp. 20 adet power amp. sürebilecek kapasitede

Ton Kontrolu	:	20dB Tiz ve Bas Kontrol Frekans Karakteristiği		:	10Hz - 35 kHz. 3dB.

İşaret Gürültü Oranı	:	80 dB Toplam Harmonik Distorsiyon	:	%0,015 Besleme	:	120V 50Hz.

Ön panel üzerinde aşağıdaki kontrol ve bağlantılar bulunacaktır.

- Her kanala ait bir seviye ayar potansiyometresi ve bir ışıklı açma/kapama anahtarı

- Preamplifikatörün ve kanalların ses çıkış seviyelerinin görülebileceği bir dijital VU-metre

- Maksimum seviyenin görülebileceği bir gösterge ışığı

- Tiz ses ayar potansiyometresi

- Bas ses ayar potansiyometresi

- Işıklı açma/kapama anahtarı

Preamplifikatörler cihaz dolabında modül panellerine yerleştirilecek tipte olacaktır. Preamplifikatörün yapısı tamamen sac olacak ve ön paneli elektrostatik boyalı olacaktır.

Modül cihaz dolabına uygun özellikte olacak ve bağlantısı konnektörler vasıtasıyla yapılacaktır.

Mikser Amplifikatör Modülü:

4 kaynak girişli, genel maksatlı, tamamen müzik kalitesinde bir ön kuvetlendirici ve güç kuvvetlendiricisidir. Tamamen yarı iletken teknolojisi kullanılarak imal edilmeli ve entegre devreler baskılı devre üzerine soketler vasıtasıyla monte edilmelidir.

Preamplifikatör bölümü aşağıdaki elektronik özelliklere sahip olmalıdır.

Kanallar	:	4 girişli mixer

GİRİŞ 1	:	-51,5 dB (4mV), (Dinamik Mikrofon)

GİRİŞ 2	:	-11,5dB (400mV), Düşük emp. (Deck Tape)

GİRİŞ 3	:	-11.5 dB (400mV), Düşük emp. (Deck Tuner)

GİRİŞ 4	:	-11,5 dB (400mV), Düşük emp. (Auxiliary Input)

ÇIKIŞLAR	:		0 dBr (1,5V), Low. emp. 20 adet power amp. sürebilecek kapasitede

Ton Kontrolu	:	20dB Tiz ve Bas Kontrol

Frekans Karakteristiği	:	10Hz - 35 kHz. 3dB.

İşaret Gürültü Oranı	:	80 dB Toplam Harmonik Distorsiyon	:	%0,015

Besleme	:	120V ± %15; 50Hz

Modülün güç amplifikatörü bölümü aşağıdaki elektronik özelliklere sahip olmalıdır.

Çıkış gücü	:	100Wrms, 150Wrms veya 200Wrms (1KHz, Sürekli	sinüs isaretinde)

Toplam Harmonik Distorsiyon	:	1kHz’de %0,5’den az Çıkış Anons (Müzik gücü)	:	120W, 225W veya 300W

Çıkış Empedansı	:	125ohm, 66ohm veya 50ohm @ 100 V

Frekans Aralığı	:	35 - 18000 Hz (100V çıkış)

İşaret Gürültü Oranı	:	80 dB

Nominal Giriş Gerilimi	:	1.8Vrms

Çalışma Gerilimi	:	120V ± %15; 50Hz

Cihaz tamamen yarı iletken teknolojisi ile imal edilmeli, hatta kısa devre ve aşırı yükleme olduğu takdirde korumaya geçmeli ve ışıklı olarak kısa devre ikazı vermelidir. Ayrıca aşırı ısınma durumunda ısıl koruması olmalı ve yine ışıklı olarak ısıl koruma ikazı vermelidir.

Cihazların soğutması yeterli düzeyde sağlanmalı ve normal oda sıcaklığında 24 saat görev yapabilmelidir.

Ön panel üzerinde aşağıdaki kontrol ve bağlantılar bulunacaktır.

- Her kanala ait bir seviye ayar potansiyometresi ve bir ışıklı açma/kapama anahtarı

- Preamplifikatörün ve kanalların ses çıkış seviyelerinin görülebileceği bir dijital VU-metre

- Kısa Devre ikaz lambası (Led)

- Kulaklık monitor çıkış jakı

- Maksimum seviyenin görülebileceği bir gösterge ışığı

- Tiz ses ayar potansiyometresi

- Bas ses ayar potansiyometresi

- Işıklı açma/kapama anahtarı

Cihazın yapısı tamamen sac olacak ve ön paneli elektrostatik boyalı olacaktır.

Mikser amplifikatörler cihaz dolabında modül panellerine yerleştirilecek tipte olacaktır.

Anons Kontrol Modülü:

Uzaktan kumanda panelindeki kumanda butonları ile istenilen amplifikatörün seçilmesini sağlayacak kapasitede, elektronik rölelerden oluşan bir anons modülü, cihaz dolabına yerleştirilecektir. Ayrıca bu panel üzerindeki anahtarlar ile istenilen zonun müziği kesilebilmeli ve anons yapılan zon ya da zonlar ilgili ışıklı indikatörler ile görülebilmelidir.

Sistem blok diyagramında gösterilen ayrı bölümlere, mevcut müzik yayınını keserek anonsun yapılmasını sağlamalıdır.

Bu işlemi yaparken;

- Bölgedeki müzik yayınını keserek anonsu devreye almalıdır.

- Bölgedeki Bölgesel Ayar Paneli kapalı veya zayıf konumda olsal dahi, anons esnasında merkezden yapılacak kumandaya göre Bölgesel Ayardan bağımsız ses seviyesinde anons verilebilmelidir.

Cihaz üzerinde bulunan tuşlar vasıtasıyla, istenilen bölgeler veya bütün bölgeler anonsa sokulabildiği gibi, bir butona basılarak tekrar eski çalışma haline döndürülebilmelidir.

Cihaz, tamamen elektronik aktif yapıya sahip olmalı, audio işaretler kesinlikle giriş ve çıkışlarda bozulmaya uğramayacak şekilde dizayn edilmelidir.

Modül cihaz dolabına uygun özellikte olacak ve bağlantısı konnektörler vasıtasıyla yapılacaktır.

Anons Kontrol Uzaktan Kumanda Paneli:

Seslendirme sisteminde bölgesel olarak anons kumandasını sağlayan modüldür.

Anons kontrol cihazındaki fonksiyonel görevleri yerine getirmeli ve ana modül cihazını mesafeye bağımlı olmaksızın kumanda edebilmelidir.

Üzerinde bölge sayısına uygun buton, hangi bölgenin yayına girdiğini gösteren pilot lamba, bütün aboneleri bir anda anons yayınına sokan ALL butonu ve sistemi sükunet haline sokan STOP butonu bulunmalıdır.

Anons kontrol uzaktan kumanda panelinin üzerinde, ayrıca mikrofonu bulunmalı, bu mikrofona ait on/off anahtarı, volüm potansiyometresi, çıkışın hat seviyesini gösteren dijital VU-metre , ding dong butonu ve devresi bulunmalıdır. Panelin merkez cihazlardan uzakta kullanılması durumunda ses sinyalinin zayıflamaya uğramadan taşınabilmesi için gerekli ilaveler yapılmış olacaktır.

Cihaz tamamen metalik ve masa üstü veya masaya gömülecek yapıya sahip olmalıdır.

- Üzerinde yeralan mikrofonun özellikleri şu şekilde olmalıdır:

- Dinamik tipte, kardioit karakteristikli ve yüksek kaliteli mikrofon bir spiral ile panele bağlanmalıdır. Mikrofonun teknik özellikleri:

Tipi	:	Dinamik Frekans Aralığı	:	50 - 15.000 Hz Hassasiyet	:	-70 dB

Karakteristiği	:	Kardioit

Empedansı	:	600 Ohm

Digital Emergency Modülü :

Emergency anons modülünün kullanım amacı yangın veya felaket anında, seslendirme sistemi ile yol gösterici ve paniği önleyici yayın yapmaktır.

Bu modül, otomatik ve manüel olmak üzere iki şekilde çalışabilmelidir.

Manüel çalışma; cihazın üzerinde bulunan şifreli anahtar, ALARM ON konumuna alınarak yapılmalıdır. Bu durumda cihaz kapalı ise bütün kanalları ile açılacak, emergency öncelik röleleri bulunan cihazlar emergency anons konumuna geçecek, anons öncelikli mahallerde diğer yayınlar kesilecek ve emergency anons yayını otomatik olarak devreye girecektir.

Modül otomatik çalışma durumunda ise yangın ihbar santralından alacağı bir sinyal ile modül devreye girmeli ve manüel kumanda konumunda anlatılan bütün işlem ve yayınları yerine getirmelidir.

Emergency yayın kontrol modulü, bu modüle dahil EPROM’ dan, önceden hazırlanmış kayıt vasıtasıyla gerekli anonsu sağlamalıdır.

Cihazın yapısı tamamen sac olacak ve ön paneli elektrostatik boyalı olacaktır.

Modül cihaz dolabına yerleştirilecek tipte ve tamamen alüminyum malzemeden olmalıdır.

Radyo / Tuner:

Seslendirme sisteminde bir kanalın kaynağı olarak kullanılacak özellikte olmalıdır.

Projesine uygun rack tipi FM radyo cihazının üzerinde usp girişi ve aynı zamanda MP3 çalar özelliği olacaktır. Montaj ve işçilik dahil çalışır vaziyette teslim edilecektir.

HOPARLÖRLER :

    - Asma Tavan Tipi gömme Hoparlörler :

Geniş alan salonlarda üniform seslendirme tesis edilebilmesi için ankastre tavanlarda kullanılması için dizayn edilecek olan hoparlör cinsidir. Hoparlör alçı, ahşap, alüminyum yada taşyünü tavanlara sıkıştırma yayları ile monte edileceklerdir. Hoparlörün ön seperatörü tamamen sac ve alüminyum yapıda, kontrolluğun seçeceği renkte elektrostatik boyalı olarak imal edilmelidir. Ön separatör duvar veya tavandaki aydınlatma armatürleri ile boyut farklılıkları yaratmayacak şekilde dizayn edilmelidir.

Gücü	:	6W max

Frekans Bandı	:	70 - 14000 Hz Full-Range Hat Transformatörü	:	3W-4W-5W-6W @ 100V

Giriş Empedansı	:	2500 ohm-2000 ohm-1500 ohm @ 100V Diyagonal Çap	:	130mm

Ön çember Çapı        :	175mm

    - Tekli Sütun Tipi Hoparlörler :

Projede istenilen güçlere uygun olarak, bir adet hoparlör ihtiva eden metal bir kutudan oluşan kolon tipi hoparlörler tesis edilecektir.

Nominal Gücü	:	20 Watt Frekans Aralığı	:	70 - 14.000 Hz Hat Transformatörü	:	5W @ 100V

Uygulama Gücü	:	6 Wrms @ 100V Giris Empedansı	:	2000 ohm @ 100V

Kolon yönü montaj şekline göre sağa-sola veya aşağı yukarı ayarlanabilecek şekilde bir askı  düzeni ile donatılacaktır.

Hoparlörün tüm metal aksamı galvaniz kaplı ve elektrostatik toz boyalı olacaktır.

    - İkili Sütun Tipi Hoparlörler :

Projede istenilen güçlere uygun olarak, 2 adet hoparlör ihtiva eden metal bir kutudan oluşan kolon tipi hoparlörler tesis edilecektir.

Nominal Gücü	:	40 Watt Frekans Aralığı	:	70 - 14.000 Hz Hat Transformatörü	:	10W @ 100V

Uygulama Gücü	:	10 Wrms @ 100V Giris Empedansı	:	1000 ohm @ 100V

Kolon yönü montaj şekline göre sağa-sola veya aşağı yukarı ayarlanabilecek şekilde bir askı  düzeni ile donatılacaktır.

Hoparlörün tüm metal aksamı galvaniz kaplı ve elektrostatik toz boyalı olacaktır

    - Hava Basınçlı Tip Hoparlörler :

Geniş ve gürültü alanlarda, yüksek seviyeli ve anlaşılabilir anons yayınları yapılabilmesi için kullanılacak olan açık hava şartlarına dayanıklı hava basınçlı tipte hoparlörlerdir. Hoparlörler dairesel borulu tipte olup, ABS plastik malzemeden imal edilmiş olacaklardır.

Nominal Gücü	:	150W

Uygulama Gücü	:	20Wrms @ 100V Frekans Aralığı	:	150 - 13.000 Hz

Giris Empedansı	:	666ohm / 333ohm @ 100V

Boyut	:	Ön kampana çapı 255mm, derinlik 330mm

Hoparlör yönü montaj şekline göre sağa-sola veya aşağı yukarı ayarlanabilecek şekilde bir askı düzeni ile donatılacaktır.

Bölgesel Ayar Panelleri

Yayın yapılan ortamdaki hoparlörlerin ses seviyelerini ayarlamak için projelere uygun olarak, gerekli kapasitede bölgesel ayar üniteleri tesis edilecektir. Bölgesel ayar panelleri ile tek bir hoparlöre veya grup hoparlörlerine kumanda yapılabilecektir.

Grup ayar panellerinin güçleri projelerde gösterildiği üzere 5W, 10W, 20W, 35W, 50W, 100W

şeklinde olmalıdır.

Grup ayar panelinin ses seviyesi ayarı 12 değişik pozisyonda yapilabilecek özellikte olacak ve 1. kademe off kademesi şeklinde yapılacaktır. Kademeli olarak yapılacak ses ayarı sonsuz tur prensibine uygun olarak imal edilecektir.

Bu panellerin yapısı ankastre veya sıva üstü olarak yapılacak ve küçük tipleri standart dimmer panellerine uygun, büyük tipleri ise tamamen alüminyum malzemeden, üstü firın boyalı olacak ve tüm panellerin üstü çıkmaz serigrafik boya ile basılarak imal edilecektir.

Kablolar :

Seslendirme sisteminde kullanılacak kablo tipleri asağıda gösterilmiştir. Kablolar VDE standartlarına uygun olarak blendajlı türde imal edilmiş olacaktır.

Tesiste kablolama loop oluşturacak şekilde yapılacaktır.

Hoparlör ve Bölgesel Ayar Paneli Kabloları :

Tip	:	LIH(st)CH-FE180/E90	(Ekranlı	halojen	free	ve	yangına dayanıklı)

Kesit	:	2 x 0,75 / 2 x 1,50 / 3 x 0,75 / 3 x 1.50

Nominal Gerilim	:	400V

Mikrofon Kabloları (Anons kontrol uzaktan kumanda):

Tip	:	LIH(st)CH-FE180/E90

Kesit	:	20x0,50

Nominal Gerilim	:	220V

Tesiste mesafeler fazla olduğu için kablo kesitleri uygulamayı yapan tarafından kontrol edilecektir.

VERİLECEK BELGELER

Teklif verecek firmaların ISO-9001 Kalite Yönetim Belgesine sahip olmaları gereklidir. Ayrıca firmalar bu konudaki referanslarını da tekliflerine ekleyeceklerdir. Teklif edilen sistem ile ilgili üniteler hakkında Türkçe ve İngilizce tamamlayıcı bilgiler verecek, sistemin çalışmasını açıklayacak, şartnameden farklı hususlar varsa izah edecektir.

## UYGULAMA

İlgili bölümlerde uygulama için belirtilen hususlara dikkat edilecektir.

Projesine uygun ürünler seçilmelidir.

# KAPALI DEVRE TV (CCTV) SİSTEMİ

## GENEL

  - İÇERİK

Tesisteki önemli mahallerin kameralardan alınan görüntülerinin merkezden izlenmesi, kayıt edilmesi gerek duyulduğunda bu kayıtların tekrar edilmesi, kamera kontrollerinin yapılması amacı ile bir CCTV Sistemi oluşturulacaktır.

Bu amaçla projede belirtilen noktalarda belirtilen özelliklerdeki CCTV kameraları tesis edilecektir.

IP sistemde çalışan dahili tip sabit kameralar, enerjilerini görüntü kablosu üzerinden alacaklar, ayrıca bir enerji girişine ihtiyaç duymayacaklardır. Konvansiyonel tip kameralara ayrıca besleme hattı çekilecektir. Harici kameralara her iki tipte de UPS’den enerji çekilecektir.

Uluslararası standartlara uygun imal edilmeyen cihazlar değerlendirme dışı kalacaktır. Cihazlar uluslararası standartların en az birine sahip olacaktır. Firmalar tekliflerinde bu onayı belirteceklerdir.

Kamera kablolarının (enerji, görüntü ve data kabloları) harici etkilere maruz kalmaması için gerekli önlemler alınacaktır. Genel hacimlerde, açıktan gitme zorunluluğu olan kablolar çelik borular içerisinden geçirilecektir.

CCTV dağıtım tesisatında kullanılacak kuvvetli ve zayıf akım kabloları HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ özellikte olacaktır.

CCTV merkezi ünite içi her türlü kuvvetli ve zayıf akım kabloları HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ özellikte olacaktır.

  - İLGİLİ STANDARTLAR

İlgili yönetmelik ve standartlar dahilinde yapılacaktır.

  - GARANTİ SÜRESİ

Sistem 24 ay garanti kapsamında olacaktır.

## MALZEMELER

2.1 MALZEMENİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Renkli İç Ortam Sabit Mini Dome Kamera (Montaj aparatları ve 3-9 mm Lensi ile)

- megapixel IR mini dome kamera (H.265+), 1/2.8” PS CMOS, 2.8~12mm motorize Varifocal Lens, 30 metre IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali), Yüz algılama, Dual Stream, NAS desteği, ANR, 128GB mSD Desteği, maskeleme (4 bölge), Ses girişi/çıkışı, Alarm giriş/çıkışı: (2/2), CVBS çıkış, IP67, 12VDC ve POE

Dahili/harici tip 2 megapixel IR bullet IP kameralar (Harici Tip Koruyucu Muhafazası ve   3-12 mm Lensi ile)

2 megapixel IR bullet kamera (H.265+), 1/2.8” PS CMOS, 2.8~12mm motorize Varifocal Lens, 30 mmetre IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali), Yüz algılama, Dual Stream, NAS desteği, ANR, 128GB mSD Desteği, maskeleme (4 bölge), Ses girişi/çıkışı, Alarm giriş/çıkışı: (2/2), CVBS çıkış, IP67, 12VDC ve POE

Harici Kamera Muhafazaları

Muhafaza yapısı	Çekme	ya	da	döküm aluminyum

Boya	Fırın boyalı epoxy polyester,

Renk	RAL 9002

Koruma Sınıfı	IP 66

Isıtıcı Beslemesi	230 V AC, max. 40 Watt

Açma sıcaklığı	< 14 °C +/- 3 °C

Kapama sıcaklığı	> 20 °C +/- 3 °C Kablo girişi

Küçük Muhafaza	2 * PG 9

Orta Muhafaza	2 * PG 9

Büyük Muhafaza	3 * PG 9

Muhafaza Harici Boyutları	(En x Yüks. x Boy) mm Küçük Muhafaza	105 x 97 x 278

Orta Muhafaza	105 x 97 x 358

Büyük Muhafaza	139 x 128 x 407

Muhafaza Dahili Boyutları	(En x Yüks. x Boy) mm Küçük Muhafaza	65 x 60 x 220

Orta Muhafaza	65 x 60 x 300

Büyük Muhafaza	90 x 80 x 320 Ağırlık

Küçük Muhafaza	1.2 kg

Orta Muhafaza	1.4 kg

Büyük Muhafaza	2.2 kg

LED Monitör ve Çerçevesiz Duvar Ekranı

• Video wall Controller şase tipi bir cihaz olup, Input, Output board’lar ile Decoding Board takılabilen bir cihaz olacaktır. Decoding board sayesinde, video çözümleme işlemi yapılırken, input board’lar üzerinden decoder tarafından çözümlenmiş video akışları alınmalı, output board’lar üzerinden monitörlere görüntü sağlanabilmelidir.

• Video Yönetim Yazılımı ile Decoder’lar ile Video Wall Controller’ın input’ları ilişkilendirilebilecektir. Yine yazılım üzerinde oluşturulacak wall şablonları ile, video wall controller’ın outputları ilişkilendirilmeli ve görüntü alınmalıdır.

• Video Wall Controller, Decoder’lar ile Cascade yapıda çalışabilmelidir.

• Video Wall Controller’ın ağ üzerinden haberleşebilmesi amacıyla en az 1x10/100/1000Mbps ethernet ara yüzü bulunmalıdır.

• Decoding board takılması durumunda, her bir board 8kanal@1080p değerini sağlamalıdır. Decoding board H.264 ve H.265 video sıkıştırmalarını desteklemelidir.

• Video Wall Controller üzerinde en az 6 Input ve 5 Output slotu olmalıdır.

• Video Wall Controller Input slotlarına; DVI Input Board, VGA Input Board, HDMI Input Board, DP Input Board’ları takılabilecektir. Input Board’lar üzerinde en az 4 giriş olacaktır.

• Video Wall Controller Output slotlarına; DVI Output Board, VGA Output Board, HDMI Output Board takılabilecektir. Output board’lar üzerinde en az 4 çıkış olacaktır.

• Hem Input Board hem de Output Board en az 1920x1080 çözünürlüğü destekleyecektir.

• Cihazın çalışma sıcaklığı 0 oC ile +50 oC, çalışma nemi %10 ile %90 arasında olmalıdır.

• Cihazın enerji gereksinimi, 100-240VAC, 50/60Hz ile sağlanabilmelidir.

• Video Wall Controller üzerinde; Board, güç durumu ve ağ bağlantısı göstergeci olmalıdır.

• Board’lar üzerinde göstergeç olmalıdır ve durumları takip edilebilmelidir.

• Cihazın ana kartı üzerinde USB, RS-232, LAN ara yüzleri bulunmalıdır.

• Cihaz üzerindeki fan, sıcaklığa göre hızını ayarlayabilmelidir.

DECODER

• Decoder en az 1080p çözünürlük ve 30FPS’de, 128 kanala ait video ve ses datasını decode edebilmelidir.

• Decoder 1/4/6/8/9/12/16/25/36 bölünmüş ekran modlarını desteklemelidir.

• Decoder 12Mpx’e kadar decode yetisine sahip olmalıdır. 12Mpx çözünürlükte 20 FPS’de en az 16 kanal decode edilebilmelidir.

• Decoder üzerinde en az 16 adet HDMI video çıkışı bulunmalıdır.

• Decoder, VGA ve DVI video girişlerine sahip olmalıdır. Video girişlerinden en az 1080p çözünürlük desteklenmelidir.

• H.265+, H.265, H.264+, H.264 video sıkıştırma formatları decoder tarafından desteklenmelidir.

• Decoder alarm uygulamaları için en az 8 alarm girişi ve 8 alarm çıkışına, 2x10/100/1000M, 16x10/100M ethernet ara yüzüne sahip olmalıdır.

• Decoder, web server’a sahip olmalıdır. Decoder web ara yüzünden yönetilebileceği gibi, üreticinin yazılımı ile de yönetilebilmelidir.

• Decoder ve video yönetim yazılımı aracılığıyla video wall’da alarm ekranı oluşturulabilmelidir. Meydana gelen alarm ile ilgili görüntü alarm ekranında gösterilmelidir.

• Decoder, termal kamera videolarını gösterebilmelidir. Termal kamera analizleri olan sıcaklık ölçümü, dinamik yangın kaynağı tespiti, gemi tespit gibi video analizler decoder’da gösterilebilmelidir. VCA (video content analysis) bilgisi hem canlı görüntü de hem de kayıtlı görüntü de gösterilebilmelidir.

• Decoder, video wall üzerinde decode edilen video akışını hem stream media server, hem de doğrudan kamera üzerinden çekebilmelidir.

• Video wall üzerinde gezen ekran özelliği desteklenmelidir.

• Decoder -10 °C ile +55 °C sıcaklık aralığında, %10 ve %90  nem aralığında çalışabilmelidir.Video yönetim sistemi, video kontrol merkezindeki bütün cihazların bir grafik ekran üzerinden kat planları bazında ayrı ayrı izlenmesi, parametrelerinin ayarlanması ve kontrolü için kullanılacaktır.

32 kanal Network kayıt cihazları

32 Kanal, H.265 desteği, 12MP'e kadar çözünürlük desteği, kayıt bant genişliği: 320Mbps, İzleme bant genişliği: 256Mbps (RAID açıkken: 200Mbps/200Mbps), 8 SATA (8x6TB a kadar), 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2x10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/4, 19" rack montaj, 2U yükseklik, RAID 0,1,5,10 desteği (4 array), Çift yönlü ses desteğiVideo yönetim sistemi, video kontrol merkezindeki bütün cihazların bir grafik ekran üzerinden kat planları bazında ayrı ayrı izlenmesi, parametrelerinin ayarlanması ve kontrolü için kullanılacaktır.

64 kanal Network kayıt cihazları

64 Kanal, H.265 desteği, 12MP'e kadar çözünürlük desteği,kayıt bant genişliği: 320Mbps, İzleme bant genişliği: 256Mbps (RAID açıkken: 200Mbps/200Mbps), 16 SATA (16x6 TB a kadar), 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2x10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/8, 19" rack montaj, 3U Şasi, RAID 0,1,5, 6, 10 desteği, Çift yönlü ses desteği.

Kamera kontrol keyboard

• Kontrol klavyesi üzerinde, kameranın kumanda edilmesini sağlayan 4 eksenli joystick ünitesi bulunmalıdır.

• Kontrol klavyesi jog shuttle’a sahip olmalıdır.

• Kontrol klavyesinin kontrol modu IP tabanlı olmalıdır.

• Kontrol klavyesi USB ya da RJ45 ethernet ara yüzü ile client pc’sine bağlanabilecektir.

• Kontrol klavyesinin 7’’ LCD dokunmatik ekranı olmalıdır ve en az 800x480 çözünürlüğü desteklemelidir.

• LCD dokunmatik ekranında, 1 kanal canlı kamera görüntüsü ya da kayıtlı görüntü local olarak izlenebilmelidir.

49" Video wall monitör

• Sistem kullanılacak ekranlar çerçevesiz LED LCD panelleri kullanılacaktır.

• Bitişik ekranlardaki resimler arası uzaklık en fazla 3.5 (üç nokta beş) mm olacaktır.

• Ekran başına çözünürlük en az 1920x1080 piksel olacaktır.

• Ekran başına diyagonal boyut en az 49inç olmalıdır.

• Her bir ekranın parlaklığı en az 500 Cd/m2 olmalıdır.

• Her bir ekranın kontrast oranı en az 4500:1 olmalıdır.

• Her bir ekranın bakış açısı en az 178o olacaktır.

• Ekranın tepki süresi 8milisaniyeyi geçmeyecektir. (G to G)

• Ekran, 16.7 milyon renk bilgisini destekleyecektir.

• Ekran üzerinde en az 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI video girişlerine sahip olmalıdır.

• Backlight teknolojisi olarak Led backlight olacaktır.

• Ekranın çalışma sıcaklığı 0 °C ile 40 °C, nem aralığı  10%~85% arasında olmalıdır.

• Ekran en az 60.000 saat çalışma ömrüne sahip olmalıdır.

• Yazılım upgrade için ekran üzerinde USB ara yüzü olmalıdır.

• Ekran üzerinde güç ledleri olmalıdır. Standby durumu için kırmızı, çalışıyor durumu için yeşil, fan arızası için turuncu ledler ile gösterim yapılmalıdır.

• Ekranın güç tüketimi 139Watt’ı geçmeyecektir.

• Kontrol ara yüzü olarak RS-232 giriş ve çıkışları olacaktır.

• Ekran üzerinde IR jack girişi bulunmalıdır.

• İdare tarafından birden fazla ekran talep edilmesi ve bu ekranların aynı lokasyonda, aynı odaya ve duvara monte edilerek kullanılmasının istenmesi durumunda, ekranlar arasında, renk, ton ya da parlaklık farklı olmayacaktır.

• Teklif edilen tüm ekranların ve bileşenlerinin 7/24 çalışabilme desteği olacaktır.

• İdarenin birden fazla ekran istemesi ve birden fazla ekran teklif edilmesi durumunda, teklif edilecek olan tüm ekranlar aynı marka, boyut ve modelde olacaktır.

HDD

6 TB SATA HDD Güvenlik için üretilmiş.

## UYGULAMA

Her bölümde bahsedilen uygulama şekilleri aynen geçerlidir.

# YAPISAL KABLOLAMA SİSTEMİ - DATA VE   TELEFON TESİSATI

## YAPISAL KABLOLAMA

Kablolama ve kablolama için kullanılacak pasif malzemelerin aşağıda belirtilen asgari standart ve özelliklerde olması gereklidir.

Genel Özellikler:

    - İmalata geçilmeden önce, tüm kabloların (F/O, UTP ve UPS ) ve pasif donanımların (Patch panel, konnektör vb) uluslararası kalite belgelerini, yüklenici idareye sunmalıdır.

    - Bu işe ait projede gerçekleştirilecek kablolama montajı, işçiliği ve komponentleri ve montaj sonrası testleri EIA/TIA 568B.2-1 standardında olacaktır.

    - Yatayda çekilen UTP Cat6 kablolar patch panellerde sonlandırılacaktır.

    - Tüm kablolar kablo kanalları içinden döşenecektir. Bina içerisinde kablolar odalarda kanal, koridorlarda galvanizli tava, kat geçişlerinde şaft kullanılmak suretiyle yayılacaktır.

    - Yatay dağıtımda koridorlarda kullanılacak galvanizli tavalarda, data hatları ile UPS enerji hatları aralarında en az 15 cm aralık olacak şekilde yapılandırılacaktır.

    - Odalarda asma tavan içerisinde çalışma yapılması zorunluluğu bulunduğunda, yapılan kablolar klipslerle asma tavan profillerine tutturulacaktır.

    - Aktif ekipmanların bağlantılarında UPS sistemine bağlı topraklı prizler kullanılacaktır.

    - Kullanıcıların yer değişikliği patching (aktarma) ile kolaylıkla yapılabilmesi sağlayacak nitelikte olacaktır.

    - Kanal içinde Cat 6 kablo ile UPS kablosunun beraber bulunması gereken durumlarda mutlaka kanal içi ayırıcılar (seperatörler) kullanılacaktır.

    - Yapılan tüm kablolama iş sonunda detaylı olarak test edilerek her data hattı için ayrı ayrı raporlanacaktır ve standartlara uygunluğu istekli tarafından sertifikalandırılacaktır. F/O kablonun ODTR test sonuçları dosya şeklinde kuruma teslim edilecektir.

    - Cat 6 testlerinde; Power Sum ACR, Power Sum ELFEXT, Power Sum NEXT, ELFEXT, Wire Map, Pair Data, Return Loss, Next, Attenuation, ACR, değerler test edilerek ayrı ayrı belgelendirilmelidir.

Fiber Optik Kablolama Genel Özellikleri:

    - Gerçekleştirilecek fiber optik kablolama montajı, işçiliği, komponentleri ve montaj sonrası testleri EIA/TIA 568 B.1 ve TIA/EIA 568 B.3 standardında olmalıdır.

    - Tüm fiber optik kablolama komponentleri aynı marka olmalıdır.

    - Bina içlerindeki omurga kablolaması yedeklemeli olacak şekilde multimode Fiber Optik (FO)  kablolar ile sağlanmalıdır.

    - F/O kablolar ve yedekleri, aktif cihazların bulunduğu her kabin üzerinde aktarma panolarında sonlandırılmalıdır.

    - F/O aktarma panelleriyle aktif cihazlar arasındaki bağlantı, F/O aktarma kabloları ile yapılmalı ve her bir aktif uç için bir(1) adet yedek F/O aktarma kablosu teslim edilmelidir.

    - F/O aktarma panosunda kullanılmayan uçlar, dış etkenlere karşı koruma kapaklı olmalıdır.

    - Tüm F/O aktarma kabloları full duplex olmalıdır.

    - Fiber optik omurga kablosu 10 Gbs hızları desteklemeli.

F/O Kablo Özellikleri:

    - Bina içlerinde kullanılacak multi mode kablolar 50/125  tipinde olmalıdır.

    - Fiber Optik Kablo IEEE 802.3ae sprsifikasyonlarına uygun olarak 10 Gb/s hızı ve bunun yanısıra IEEE 802.3ba tarafından tasarlanan 40Gb/s ve 100Gb/s hızlarını da destekleyecektir.

    - Fiber Optik Kablonun dış kılıf çapı en fazla 6.5mm olacaktır.

    - Bina dışında kullanılması gerek olursa kullanılacak kablolar çelik zırhlı olacaktır.

    - Multimode F/O kablo en az 8 damar olacaktır.

    - F/O kabloların çalışma sıcaklık aralığı –20C ile +60C derece ısılarda çalışabilir olmalıdır.

    - F/O kablo yangına karşı ısı geciktirmeli (LS0H- Low Smoke Zero Halogen) nitelikte olmalıdır.

Fiber Kablo Sonlandırması:

    - Multimode Fiber kablo sonlandırması SC Tipi ve OS2 özelliğinde F/O Pig Tail kullanılarak yapılmalı ve olası zayıflama kayıplarını en aza indirmek için, düzgün ve iyi cilalanmış olmalıdır.

    - Fiber optik kabloların sonlandırılması füzyon metodu ile olacaktır.

    - Terminasyonda kullanılacak her bir konektörün zayıflaması (İnsertion Loss) SC tip için max. ≤0.5dB, minimum return loss değeri 45dB olmalıdır.

    - Terminasyonda kullanılacak her bir konektörün çalışma sıcaklık aralığı -25C ile +70C derece ısılarda çalışabilir olmalıdır.

    - Terminasyonda kullanılacak konektörün eşleştirme ömürü en az 500 eşleştirme olmalıdır.

    - Fiber optik kablolardaki tüm damarların kullanılmasa dahi kabinler içerisindeki sonlandırma panellerinde yedek amaçlı sonlandırılması gerekmektedir.

Fiber Optik Aktarma Kabloları (Patch Cord)

    - Bağlantı kablolarının bir ucu SC Duplex, diğer ucu teklif edilen aktif cihazların fiber ara yüzlerine uyumlu, dupleks tipinde ve 3 m uzunluğunda olacaktır.

    - Sonlandırılan sayı kadar fiber optik aktarma kablosu (patch cord) verilmelidir.

    - Fiber optik aktarma kablosu (patch cord) yangına karşı ısı geciktermeli (LS0H – Low Smoke Zero Halogen) nitelikte olmalıdır.

    - Fiber optik aktarma kablosu (patch cord) IEC 61754-4 standartına uyumlu ve

    - Bağlantı kabloların her bir konektörünün zayıflaması (İnsertion Loss) ≤0.5dB, minimum return loss değeri 45dB olmalıdır.

    - Bağlantı kabloların her bir konektörünün çalışma sıcaklık aralığı -25C ile +70C derece ısılarda çalışabilir olmalıdır.

    - Bağlantı kabloların her bir konektörünün eşleştirme ömürü en az 500 eşleştirme olmalıdır.

    - Aktarma kabloları fabrikasyon sonlandırılmış olacaktır.

Fiber Kablo Dağıtım Panosu (Fibre Patch Panel):

    - Bütün fiber kablolar ilgili dağıtım odalarında bulunan kabinlerde yer alacak aktarma panosunda sonlandırılmalıdır.

    - Fiber Paneller 1U (bir U) yüksekliğinde, düz ve açısız olmalıdır.

    - Dağıtım panosu üzerinde etiketleme için yer olmalıdır. Her fiber damar, karşı ucu gösterir şekilde etiketlenmelidir.

    - Fiber Optik kablolar, kabinlerde fiber optik sonlandırma kutularında sonlandırılmalıdır. Aktif cihaz bağlantıları, fiber optik kutulardan yeter sayıda fabrikasyon fiber aktarma kabloları kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

    - Kullanılacak bağlantı kablosu tipinin aktif cihaz üzerinde yer alan port tipine göre Duplex SC, Duplex SC-SC, Duplex SC-LC veya SC-MT/RJ tipi olacaktır.

    - Aktarma panolarında, sonlandırması yapılan F/O kabloların mekanik ağırlıklarını taşıyacak gerekli mekanik tutucular bulunmalıdır.

    - Her bir fiber damarı ileride kullanıma müsait olacak şekilde en az 1 metre uzunluğunda açılmalı ve aktarma panosu veya ek tepsisi içerisinde sarmal seklinde düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir.

    - Her bir kablo ilgili aktarma panosuna mekanik olarak tutturulmalıdır.

    - Fiber optik kablolardaki tüm damarların kullanılmasa dahi kabinler içerisindeki sonlandırma panellerinde yedek amaçlı sonlandırılması gerekmektedir.

UTP Kablolama Genel Özellikleri:

    - Yerel Alan Ağ (LAN) için Cat-6 UTP kablolama ürünleri kullanılmalıdır.

    - UTP Cat-6 kablolama ile LAN için gerekli olan 10/100/1000 Mbps hız ihtiyacı karşılanmalıdır ve 23 awg 450 mhz ve üzerinde değerinde olmalıdır.(Uzakdoğu menşeili ürünler kullanılmamalıdır)

    - Kablolama montajı, işçiliği , komponentleri ve montaj sonrası testleri  EIA/TIA 568 B ve ISO/IEC 11801 standardında olmalıdır.

    - Kullanılacak olan kablolama komponentleri ISO/IEC, EN ve ANSI/TIA uyumluluk sertifikasına sahip olmalıdır. Sertifika her 6 (altı) ayda ürünlerin denetimden geçtiğini göstermelidir ve alındığı laboratuarın web sitesinde geçerli olarak yayınlanarak montaj başlamadan Kuruma sunulmalıdır.

    - Kablolama, çalışma alanında yer alacak Cat-6 UTP data prizlerde sonlandırılmalıdır.

    - Patch panel ve aktarma kabloları Cat-6 standardında olmalıdır.

    - Network aktif ekipmanların bağlantılarında topraklı prizler kullanılmalıdır.

    - UTP kablolar kabinet ile prizler arasında en uygun kanal güzergahından hiçbir şekilde açıkta kalmayacak şekilde özellikleri belirtilen kablo kanalları içinden döşenmelidir.

    - Çekilecek olan UTP Cat 6 kabloların içinde bulunan seperatörün bozulmayacağı şekilde çekilecektir.

    - UTP kablolar, hiçbir şekilde topak haline gelmeyecek, kuş gözü olmayacak şekilde düz olarak çekilecektir.

    - UTP kablolar, duvar geçişlerindeki deliklerde spiral içinden çekilecek çıplak olarak duvar geçişi yapılmayacaktır.

    - UTP kablolar, çekim sırasında sıyrık olmayacak şekilde çekilmelidir.

    - UTP kablo boyu, hiçbir şekilde priz ve panel arasındaki mesafesi 90mt’yi geçmeyecektir.

    - UTP kablolarda kabinet içerisinde en az 3 mt. pay bırakılacaktır.

    - Kullanıcıların yer değişikliği, aktarma (patching) ile kolaylıkla sağlanabilecek şekilde düşünülmeli ve yapılandırılmalıdır.

Cat-6 UTP Kablo Özellikleri:

    - Kurulucak  olan UTP kablolama altyapısındaki tüm ürünlerin  (yatay kablo, patch panel, keystone jack, patch cord, data prizi vs.) Cat-6 standartlarına uygunluğu onaylanarak bir rapor ile belgelenecektir.

    - Kablo 100 metre mesafede Cat-6 UTP standartlarına, EIA/TIA 568 B ve ISO/IEC 11801 standardına uygun iletişimi desteklemelidir.

    - Kablo 400 yada daha üstü MHz desteklemelidir.

    - Kablo  LS0H ve/veya Flame-Retardant olmalıdır.

    - Kablo iletkeni çıplak ve katı bakır olmalıdır.

    - Kablo iletkeni 23 AWG ölçüsünde olmalıdır.

    - Kabloda 4 adet sarmal çift olmalıdır.

UTP CAT-6 Data Prizi

    - Data prizleri UTP CAT6 Keystone Jack ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 standardında ve RJ-45 tipi olmalıdır.

    - Data prizleri T568A ve T568B bağlantı tiplerinin her ikisini birden desteklemelidir.

    - IEEE 802.3 bolum 4 gore 55m de 500MHz desteklemeli ve 10GBASE-T uygulamalarina uygun olmalidir.

    - Kablolar jacklara giriş sırasına göre dizayn edilerek portlara monte edilecektir.

    - Panellere jack montajları mukavim ve oynamayacak şekilde monte edilmelidir.

    - UTP kablolar jackların kendi sonlandırma parçalarıyla sonlandırılacaktır. Sonlandırma esnasında maket bıçağı, çakma pensesi gibi aletler kullanılmayacaktır. Elle sonlandırma yapılacaktır.

    - IEC 60512-99-001 gore PoE ve PoE+ uyumlu olmalidir.

    - UTP kablolar  Cat 6 Jack larda sonlandırıldıktan sonra kablonun jack lara sabitleneceği bir mekanizma olmalı ve priz içerisindeki esneme kuvveti  ve kablo ağırlığının taşınması  sonlandırma yapılan pinlerle sınırlı kalmamalıdır.

    - Çalışma sıcaklığı: -10C ile +60C arasında olmalıdır.

    - Jack ların eşleştirme ömürü en az 750 eşleştirme olmalıdır.

    - Duvar prizleri kanal üstü modul setine uyumlu 45x45 mm boyutlarında ve en az 2 adet RJ 45 jack yuvasına sahip olmalıdır.

    - Kablolama sisteminin numaralanması açık ve izlenmesi kolay bir sistemle yapılacak ve kalıcı olarak işaretlenecektir. Her UTP Priz üzerinde kalıcı işaretler yer alacaktır. Bu işaretler gerektiğinde değiştirilebilmelidir. (Daha sonra silinebilen işaretleme kabul edilmeyecektir)

Patch Panel

    - Patch panel ISO/IEC 11810 ed.2.2 ve IEC 60603-7-51 standardlarına uyumlu ve RJ-45 tipi olmalı.

    - Önerilen patch panel Cat-6 uyumlu modüler panel olmalıdır. Patch panel arka bağlantısı modüler portlu olmalıdır.

    - Patch panel bağlantıları T568A ve T568B bağlantı tiplerinin her ikisini birden desteklemelidir.

    - Patch panel yakın uç  zayıflaması  (near end cross talk attenuation, NEXT) CAT 6 standartlarında olmalıdır.

    - Patch paneller arkasında bulunan metal kablo tutucuya kablolar ayrı ayrı panel üzerindeki portlara karşılık gelecek şekilde dizayn edilecektir. Her kablonun hangi jack a bağlantısının yapıldığı izlenebilir olacaktır.

    - Patch panel uzerinde renk kodlamasina uygun yerler olacak ve bunlar en az 8 renk kodlamasina izin verecek.

    - Patch panel üzerinde etiketleme için uygun kod alanları bulunmalıdır.

Aktarma Kablosu (Patch Cords – 1 m / 2m / 3m) :

    - Aktarma kabloları ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 Cat-6 standartlarına uygun olacaktır.

    - Tüm patch cordlar fabrikasyon olarak üretilmiş olup her iki ucunda RJ 45 bağlantı ucu bulunmalıdır.

    - Renk ve Mekanik kodlamaya izin vermelidir.

    - TIA 568-C gore gerilim dusurucu fonksiyonu olmali.

    - UTP aktarma kabloların dış çapı en fazla 6mm olacaktır.

    - UTP aktarma kabloları çok telli bakırdan üretilmelidir ve bükme yarıçapı 25mm yi desteklemelidir.

    - Çalışma sıcaklığı: -20C ile +60C arasında olmalıdır.

AKSESUAR VE YEDEK PARÇALAR

    - Security Güvenlik cihazları (bağlantı noktası prizi, bakır patch paneller, patch cordlar)

    - Çalışma alanı ve/veya patch panel tarafındaki patch kabloların yanlış yerleştirilmesini engelleyen mekanik anahtar.

    - Çalışma alanı kablosu ve / veya yama kordonlarının yanlış yerleştirilmesini engelleyen kablo klipsleri

    - Telekom prizi kullanmadığında kurcalamayı önlemek için RJ45 jack kapağı/koruyucusu

    - Etiket sayfaları

- Cross Connect / Patch Panel için A4 beyaz kağıt etiket sayfası.

- Faceplate için A4 beyaz kağıt etiket sayfası.

    - Toz Kapakları

- Patch panel ve priz için üniversal toz kapağı

- Mafsallı toz kapağı

    - Patch cord klipsleri

- Cat6 Patch Cordlar için renkli klipsler

    - Kablo düzenleme kitleri

- 1U plastik, halkalı kablo düzenleyici

- 1U metalik, halkalı kablo düzenleyici

- 2U plastik, halkalı kablo düzenleyici

- 2U metalik, halkalı kablo düzenleyici

    - Aşağıdaki yedek parçaları sağlayın:

- Her tip jacktan teklif miktarının 5%’i kadar sağlanacaktır

- Her tip faceplate’den teklif miktarının 5%’i kadar sağlanacaktır

- Her yatay kablo tipinden 1 Km sağlanacaktır

GARANTİ VE DİĞER HUSUSLAR

Teklif edilen yapısal UTP kablolama sisteminin en az 25 (yirmi) yıllık sistem garanti sertifikası olacaktır.

Yapısal kablolama ürünlerinin en az 5 (beş) yıl ürün garantisi olacaktır.

## DATA TESİSATI

Omurga Anahtar 24 Port SFP

- Önerilecek anahtar üzerinde en az 24 adet 10/100/1000 Base-X, en az 8 adet 10/100/1000 Base-T veya n az 8 adet 10/100/1000 Base-X combo ve en az 4 adet 10Gbit SFP+ port bulunmalıdır. İstenildğinde 10 Gbit SFP+ yuvalara 1 Gbit SFP modül takıp çalıştırılabilmelidir. 28 port aynı anda aktif olarak çalışabilmelidir.

- Önerilecek SFP modüller anahtar ile aynı marka olmalıdır. OEM modüller kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Önerilecek anahtarın anahtarlama kapasitesi en az 256 Gbps, paket iletim kapasitesi en az 96 Mpps olmalıdır.

- Anahtar, üzerinde x adet 1 Gbit MM takılı olarak verilmelidir.

- Anahtar dahili yedek güç kaynağı takılabilmelidir ve anahtar ile birlikte teklif edilmelidir.

- Anahtar yığınlanabilir olmalıdır. 9 adet anahtar aynı yığın içinde bulunabilmelidir. Yığın bant genişliği en az 40Gbps olmalıdır. Tüm yığın tek IP Adresi ve tek bir konfigürasyon üzerinden yönetilebilmelidir. Yığın çalışmasını durdurmadan yığına yeni anahtar eklenebilmelidir. Yığın yönetici anahtarının çalışmayı durdurması durumunda otomatik olarak yeni yönetici anahtar ataması yapılmasını desteklemeli, diğer anahtarların tekrar başlatılması söz konusu olmamalıdır. Yığındaki bir anahtar üzerindeki bir port yığındaki başka bir anahtar üzerindeki aynı duplex, hız ve konfigürasyon özelliklerindeki bir portla aynı kanala alınabilmelidir. (multi-chassis link aggregation MLAG)

- İki yönlü (bidirectional) trafiği bloklamadan (non-blocking/wire-speed)  taşıyabilecek anahtarlama kapasitesine sahip olmalıdır.

- Anahtar en az 512MB RAM desteğine sahip olmalıdır.

- Anahtar en az 16K MAC adres tablosuna ve en az 4000 802.1q VLAN kapasitesine sahip olmalıdır.

- Anahtar en az 9000 byte uzunluğunda Jumbo frame’i desteklemelidir.

- Anahtar IEEE 802.1ab LLDP (Link Layer Discovery Protocol) protokolünü desteklemelidir.

- Anahtar GVRP veya eşdeğeri protokolünü desteklemelidir.

- Anahtar DiffServ desteğine sahip olmalıdır ve QoS 802.1p ile sınıflandırılmış paketlerin öncelik değerlerini anlayabilmeli, gerektiğinde bu öncelik değerlerini değiştirebilmelidir. Anahtar iç/dış VLAN etiketi, 802.1p önceliğini, DSCP önceliğini, local precedence değerini, IP precedence değerini, hedef ve kaynak MAC adres değerleri üzerinde remarking (yeniden işaretleme) yapabilecektir. Port başına 4 adet öncelik kuyruğu bulunmalıdır

- Anahtar birden çok porttaki trafiği aynı anda başka bir porta aynalayabilmelidir. (N to 1 port mirroring)

- IGMP v1/v2/v3, IGMP Proxy, IGMP Snooping v1/v2/v3  ve MLD Snooping v1/v2 desteğine sahip olmalıdır.

- Anahtar PIM SM/DM/SSM multicast protokollerini desteklemelidir.

- Anahtarın 802.1Q-in-Q desteği olmalıdır.

- Anahtar, ICMP/ICMPv6 protokollerini, extended ping/trace, MAC ping/trace komutlarını desteklemelidir.

- Anahtar DHCP Server ve DHCP Relay desteğine sahip olmalıdır.

- Anahtar IPv4 ve IPv6 için DHCP Snooping desteğine sahip olmalıdır.

- Anahtar ECMP Layer3 yük paylaşım özelliğini desteklemelidir.

- Anahtar IEEE 802.3ad LACP protokolünü desteklemelidir. Her birinde en az 8 port olmak üzere en az 24 farklı trunk tanımlanabilmelidir.

- Anahtar, IEEE Spanning Tree Protocol (STP) 802.1d, IEEE Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 802.1w ve IEEE Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) 802.1s protokollerini desteklemelidir.

- Anahtar IP statik yönlendirme; RIP1, RIP2 ve RIPng ; OSPF ve OSPFv3 , BGP yönlendirme protokollerini desteklemelidir.

- Anahtar broadcast ve multicast trafik üzerinde rate-limiting yapabilmeli ve broadcast/multicast/unknown unicast trafiği baskılayabilmelidir.

- Anahtar, BPDU Tunnel ve BPDU Guard ; IP Source Guard, Unicast Reverse Path Forwarding, Dynamic ARP Inspection, Static ARP Inspection, Egress ARP Inspection güvenlik özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar üzerinde veya her bir portta öğrenilebilen MAC adres sayısı için limit belirlenebilmelidir.

- Anahtar, 802.1x ve MAC adres kombinasyonuna göre kimlik doğrulamayı desteklemelidir.

- Anahtar, NAC uyumlu bir port üzerinden bağlanacak birden çok cihaz için eşzamanlı kimlik doğrulamayı desteklemelidir. Sadece kimlik doğrulaması yapılan MAC adresine sahip cihazlara erişim izni verilmeli ve kimlik doğrulamasından geçemeyen cihazlara erişimi durdurmalıdır.

- Anahtar kendi veritabanından  veya RADIUS'tan kullanıcı doğrulaması yapabilmelidir

- Anahtar, 802.1x ve MAC adres doğrulamasından geçen cihazların portları için RADIUS yardımıyla VLAN ve ACL kurallarının atanmasını sağlamalıdır.

- Anahtar NQA (Network Quality Analyzing) fonksiyonlarına sahip olmalıdır.

- Anahtar, RMON (RFC 2819) standardını desteklemeli ve en az 4 RMON grubunu (statistics, log, alarms, events) desteklemelidir.

- Anahtar konsol portu, Telnet/SSHv2, SNMP v1/v2/v3, HTTP ve HTTPS ile yönetilebilmelidir.

- Anahtar SNMP v1/v2c/v3 standartlarını ve MIB1/MIB2 ve SNMP NQA MIB standartlarını desteklemelidir.

- Anahtar, farklı kullanıcılara farklı erişim yetki düzeyleri tanımlanabilmesine izin vermelidir.

- Anahtar, TFTP ile firmware ve konfigürasyon güncellemeyi/yedeklemeyi desteklemelidir.

- Anahtar, donanım veya konfigürasyondan kaynaklanan herhangi bir arızada en az 2 farklı sunucuya SNMP gönderebilmelidir.

- Anahtar NTP client ve/veya SNTP server olarak tanımlanabilmeli ve NTP veya SNTP kimlik doğrulamayı desteklemelidir.

- Anahtar 0-40°C  sıcaklık aralığında çalışabilmelidir.

- Anahtarın 19” standart kabine montajı yapılabilmelidir. Montaj için gerekli parçalar ücretsiz temin edilecektir.

- Anahtar en az 5 yıl garantili olacaktır.

Kenar Anahtar 24 port PoE+

- Önerilecek bütün anahtarlar omurga anahtar ile aynı marka olmalıdır.

- Anahtar üzerinde en az 24 adet 10/100/1000 Base-T ve en az 4 adet 10/100/1000 Base-X SFP port yuvası bulunmalıdır.

- Anahtar üzerinde 1 adet Multi Mode SFP modül takılı olarak teklif edilecektir.

- Önerilecek SFP modüller anahtar ile aynı marka olmalıdır. OEM modüller kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Önerilecek anahtarın backplane kapasitesi (anahtarlama kapasitesi) en az 256 Gbps, paket iletim kapasitesi en az 51 Mpps olmalıdır.

- İki yönlü (bidirectional) trafiği bloklamadan (non-blocking/wire-speed)  taşıyabilecek anahtarlama kapasitesine sahip olmalıdır.

- Anahtarda en az 512MB RAM bulunmalı ve en az 240 MB Flash belleğe sahip olmalıdır.

- Anahtar en az 9 adede kadar yığınlanabilmelidir. Tüm yığın tek IP Adresi ve tek bir konfigürasyon üzerinden yönetilebilmelidir. Yığın çalışmasını durdurmadan yığına yeni anahtar eklenebilmelidir. Yığın yönetici anahtarının çalışmayı durdurması durumunda otomatik olarak yeni yönetici anahtar ataması yapılmasını desteklemeli, diğer anahtarların tekrar başlatılması söz konusu olmamalıdır. Yığındaki bir anahtar üzerindeki bir port yığındaki başka bir anahtar üzerindeki aynı duplex, hız ve konfigürasyon özelliklerindeki bir portla aynı kanala alınabilmelidir.

- Anahtar en az 16K MAC adres tablosuna sahip olmalıdır.

- Anahtar en az 10000 byte uzunluğunda Jumbo frame’i desteklemelidir.

- Anahtar IEEE 802.1ab LLDP (Link Layer Discovery Protocol) protokolünü desteklemelidir.

- Anahtar LLDP-MED mesajlarını desteklemelidir.

- Anahtar en az 4K VLAN’ı desteklemelidir.

- Anahtar IPv4 unicast routing için 4000, static routing için 3072 adet, ile IPv4-IPv6 unicast ve static routing için 1000 adet desteklemelidir.

- Anahtar 1024 adet VLANIF (Vlan Interfce) desteklemelidir.

- Anahtar Voice VLAN’ı desteklemelidir. IP telefon ve PC anahtar üzerinde tek porta bağlanabilmeli ve IP telefon atanmış bir IEEE 802.1q VLAN’ı, PC ise native VLAN üzerinden trafik alışverişi yapabilmelidir.

- Anahtar ethernet portlarında 802.3af ve 802.3at destekli olmalıdır ve en az 369,6 watt PoE gücü olmalıdır..

- Anahtarın  harici güç kaynağı beslemesi olmalıdır.

- Anahtar GVRP veya eşdeğeri protokolünü desteklemelidir.

- Anahtar QoS 802.1p veya DSCP ile sınıflandırılmış paketlerin öncelik değerlerini anlayabilmeli, gerektiğinde bu öncelik değerlerini değiştirebilmelidir. Anahtar üzerindeki her portun en az 4 adet öncelik kuyruğu bulunmalıdır. Kuyruk yapıları WRR, SP, WRR+SP önceliklendirme algoritmalarından en az birini desteklemelidir ve her kuyruk için çıkış (egress) yönünde en az biri için hız limitleme yapılabilmelidir.

- Anahtar belirlenmiş hedef/kaynak IP adresine göre paketleri filtreleyebilecektir.

- Anahtar, bir port üzerindeki trafiği anahtar üzerindeki aynı ya da farklı bir modüldeki farklı bir porta aynalayabilmelidir. (port mirroring)

- Anahtar bir porttaki trafiği başka bir anahtar üzerindeki bir porta aynalayabilmelidir. (port mirroring)

- Anahtar IGMP Snooping v1/v2/v3 desteğine sahip olmalıdır.L2 Multicast proxy olarak çalışabilecektir.

- Anahtar MLD Snooping v1/v2 desteklemelidir.

- Anahtar, BPDU Tunnel ve BPDU Guard/Protection ; IP Source Guard/Protection, Unicast Reverse Path Forwarding, Dynamic ARP Inspection, Static ARP Inspection, Egress ARP Inspection güvenlik özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar statik yönlendirmeyi, RIP, RIPng, ve OSPF protokol desteklemelidir.

- Anahtar IEEE 802.3ad LACP protokolünü desteklemelidir. Her birinde en az 8 port olmak üzere en az 64 farklı trunk tanımlanabilmelidir.

- Anahtar, IEEE Spanning Tree Protocol (STP) 802.1d, IEEE Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 802.1w ve IEEE Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) 802.1s protokollerini desteklemelidir.

- Anahtar broadcast ve multicast trafik üzerinde rate-limiting yapabilmeli ve broadcast/multicast/unknown unicast trafiği baskılayabilmelidir.

- Anahtar üzerinde veya her bir portta öğrenilebilen MAC adres sayısı için limit belirlenebilmelidir.

- Anahtar ipv4 ve ipv6 için DHCP Snooping desteğine sahip olmalıdır.

- Anahtar, IEEE 802.1x standardını desteklemelidir.

- Anahtar, 802.1x ve MAC adres kombinasyonuna göre kimlik doğrulamayı desteklemelidir. Kimlik doğrulaması yapılmayan kullanıcılar Guest VLAN üzerinden ağa bağlanabilmelidir.

- Anahtar kendi veritabanından (TACACS+)  veya RADIUS'tan kullanıcı doğrulaması yapabilmelidir

- Anahtar, 802.1x ve MAC adres doğrulamasından geçen cihazların portları için RADIUS yardımıyla VLAN ve ACL kurallarının atanmasını sağlamalıdır.

- Anahtar, RMON (standardını desteklemeli ve en az 4 RMON grubunu (statistics, log, alarms, events) desteklemelidir.

- Anahtar konsol portu, Telnet/SSHv2, SNMP v1/v2/v3, HTTP ve HTTPS ile yönetilebilmelidir.

- Anahtar ipv4 ve ipv6 için  SNMP v1/v2c/v3 /  standartlarını desteklemeli ve trap atabilmelidir.

- Anahtar, FTP,TFTP ile firmware ve konfigürasyon güncellemeyi/yedeklemeyi desteklemelidir.

- Anahtar, farklı kullanıcılara farklı erişim yetki düzeyleri tanımlanabilmesine izin vermelidir.

- Anahtar NTP client ve/veya SNTP server olarak tanımlanabilmeli ve NTP veya SNTP kimlik doğrulamayı desteklemelidir.

- Anahtar Telnet ve SSH client veya SSH server olarak tanımlanabilmelidir. SSH üzerinden güvenli dosya kopyalamayı sağlayan SFTP veya eşdeğer protokolünü desteklemelidir

- Anahtar 0-45°C  sıcaklık aralığında ve %5-%95 nem aralığında çalışabilmelidir.

- Anahtarın servis portlarının en az 7 kV yıldırım koruması olmalıdır. Eğer bu özellik ek bir modül ile sağlanıyorsa teklife dahil edilmelidir.

- Anahtarın 19” standart kabine montajı yapılabilmelidir. Montaj için gerekli parçalar ücretsiz temin edilecektir.

- Anahtar en az 5 yıl garantili olacaktır.

Kenar Anahtar 48 port PoE+

- Önerilecek bütün anahtarlar omurga anahtar ile aynı marka olmalıdır.

- Anahtar üzerinde en az 48 adet 10/100/1000 Base-T ve en az 4 adet 10/100/1000 Base-X SFP port yuvası bulunmalıdır.

- Anahtar üzerinde 1 adet Multi Mode SFP modül takılı olarak teklif edilecektir.

- Önerilecek SFP modüller anahtar ile aynı marka olmalıdır. OEM modüller kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Önerilecek anahtarın backplane kapasitesi (anahtarlama kapasitesi) en az 256 Gbps, paket iletim kapasitesi en az 132 Mpps olmalıdır.

- İki yönlü (bidirectional) trafiği bloklamadan (non-blocking/wire-speed)  taşıyabilecek anahtarlama kapasitesine sahip olmalıdır.

- Anahtarda en az 512MB RAM bulunmalı ve en az 240 MB Flash belleğe sahip olmalıdır.

- Anahtar en az 9 adede kadar yığınlanabilmelidir. Tüm yığın tek IP Adresi ve tek bir konfigürasyon üzerinden yönetilebilmelidir. Yığın çalışmasını durdurmadan yığına yeni anahtar eklenebilmelidir. Yığın yönetici anahtarının çalışmayı durdurması durumunda otomatik olarak yeni yönetici anahtar ataması yapılmasını desteklemeli, diğer anahtarların tekrar başlatılması söz konusu olmamalıdır. Yığındaki bir anahtar üzerindeki bir port yığındaki başka bir anahtar üzerindeki aynı duplex, hız ve konfigürasyon özelliklerindeki bir portla aynı kanala alınabilmelidir. (multi-chassis link aggregation)

- Anahtar en az 16K MAC adres tablosuna sahip olmalıdır.

- Anahtar en az 10000 byte uzunluğunda Jumbo frame’i desteklemelidir.

- Anahtar IEEE 802.1ab LLDP (Link Layer Discovery Protocol) protokolünü desteklemelidir.

- Anahtar LLDP-MED mesajlarını desteklemelidir.

- Anahtar en az 4K VLAN’ı desteklemelidir.

- Anahtar IPv4 unicast routing için 4000, static routing için 3072 adet, ile IPv4-IPv6 unicast ve static routing için 1000 adet desteklemelidir.

- Anahtar 1024 adet VLANIF (Vlan Interfce) desteklemelidir.

- Anahtar Voice VLAN’ı desteklemelidir. IP telefon ve PC anahtar üzerinde tek porta bağlanabilmeli ve IP telefon atanmış bir IEEE 802.1q VLAN’ı, PC ise native VLAN üzerinden trafik alışverişi yapabilmelidir.

- Anahtar ethernet portlarında 802.3af ve 802.3at destekli olmalıdır ve en az 369,6 watt PoE gücü olmalıdır..

- Anahtarın  harici güç kaynağı beslemesi olmalıdıristenildiği takdirde 740 w poe gücüne çıkarılması gerekmektedir.

- Anahtar GVRP veya eşdeğeri protokolünü desteklemelidir.

- Anahtar QoS 802.1p veya DSCP ile sınıflandırılmış paketlerin öncelik değerlerini anlayabilmeli, gerektiğinde bu öncelik değerlerini değiştirebilmelidir. Anahtar üzerindeki her portun en az 4 adet öncelik kuyruğu bulunmalıdır. Kuyruk yapıları WRR, SP, WRR+SP önceliklendirme algoritmalarından en az birini desteklemelidir ve her kuyruk için çıkış (egress) yönünde en az biri için hız limitleme yapılabilmelidir.

- Anahtar belirlenmiş hedef/kaynak IP adresine göre paketleri filtreleyebilecektir.

- Anahtar, bir port üzerindeki trafiği anahtar üzerindeki aynı ya da farklı bir modüldeki farklı bir porta aynalayabilmelidir. (port mirroring)

- Anahtar bir porttaki trafiği başka bir anahtar üzerindeki bir porta aynalayabilmelidir. (port mirroring)

- Anahtar IGMP Snooping v1/v2/v3 desteğine sahip olmalıdır.L2 Multicast proxy olarak çalışabilecektir.

- Anahtar MLD Snooping v1/v2 desteklemelidir.

- Anahtar, BPDU Tunnel ve BPDU Guard/Protection ; IP Source Guard/Protection, Unicast Reverse Path Forwarding, Dynamic ARP Inspection, Static ARP Inspection, Egress ARP Inspection güvenlik özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar statik yönlendirmeyi, RIP, RIPng, ve OSPF protokol desteklemelidir.

- Anahtar IEEE 802.3ad LACP protokolünü desteklemelidir. Her birinde en az 8 port olmak üzere en az 64 farklı trunk tanımlanabilmelidir.

- Anahtar, IEEE Spanning Tree Protocol (STP) 802.1d, IEEE Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 802.1w ve IEEE Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) 802.1s protokollerini desteklemelidir.

- Anahtar broadcast ve multicast trafik üzerinde rate-limiting yapabilmeli ve broadcast/multicast/unknown unicast trafiği baskılayabilmelidir.

- Anahtar üzerinde veya her bir portta öğrenilebilen MAC adres sayısı için limit belirlenebilmelidir.

- Anahtar ipv4 ve ipv6 için DHCP Snooping desteğine sahip olmalıdır.

- Anahtar, IEEE 802.1x standardını desteklemelidir.

- Anahtar, 802.1x ve MAC adres kombinasyonuna göre kimlik doğrulamayı desteklemelidir. Kimlik doğrulaması yapılmayan kullanıcılar Guest VLAN üzerinden ağa bağlanabilmelidir.

- Anahtar kendi veritabanından TACACS+ veya RADIUS'tan kullanıcı doğrulaması yapabilmelidir

- Anahtar, 802.1x ve MAC adres doğrulamasından geçen cihazların portları için RADIUS yardımıyla VLAN ve ACL kurallarının atanmasını sağlamalıdır.

- Anahtar, RMON (standardını desteklemeli ve en az 4 RMON grubunu (statistics, log, alarms, events) desteklemelidir.

- Anahtar konsol portu, Telnet/SSHv2, SNMP v1/v2/v3, HTTP ve HTTPS ile yönetilebilmelidir.

- Anahtar ipv4 ve ipv6 için  SNMP v1/v2c/v3 /  standartlarını desteklemeli ve trap atabilmelidir.

- Anahtar, FTP,TFTP ile firmware ve konfigürasyon güncellemeyi/yedeklemeyi desteklemelidir.

- Anahtar, farklı kullanıcılara farklı erişim yetki düzeyleri tanımlanabilmesine izin vermelidir.

- Anahtar NTP client ve/veya SNTP server olarak tanımlanabilmeli ve NTP veya SNTP kimlik doğrulamayı desteklemelidir.

- Anahtar Telnet ve SSH client veya SSH server olarak tanımlanabilmelidir. SSH üzerinden güvenli dosya kopyalamayı sağlayan SFTP veya eşdeğer protokolünü desteklemelidir

- Anahtar 0-45°C  sıcaklık aralığında ve %5-%95 nem aralığında çalışabilmelidir.

- Anahtarın servis portlarının en az 7 kV yıldırım koruması olmalıdır. Eğer bu özellik ek bir modül ile sağlanıyorsa teklife dahil edilmelidir.

- Anahtarın 19” standart kabine montajı yapılabilmelidir. Montaj için gerekli parçalar ücretsiz temin edilecektir.

- Anahtar en az 5 yıl garantili olacaktır.

AP GENEL ÖZELLİKLERİ

Teklif edilecek ap ler ile baraber 1 adet ap kontroller cihazı 100 adet lisans dahil olarak verilecektir cihazlar en az 3 yıl garantili olacaktır cihazlar gerektiğinde hiçbir ücret ödemeden cloud kontroller sistemiyle yönetilmelidir

Fiziksel Özellikler

System

• Wireless Interface: 802.11a/b/g/n (2,4 / 5 GHz)

• Interface LAN: 10/100/1000 Gigabit Ethernet

• The console port: RJ-45

• Antenna: Built-in omni-directional 2x2 MIMO antennas for 2.4 GHz and 5 GHz, 4 RP-SMA connector for external antenna

• Antenna Gain: 5 dBi for 2.4 GHz and 6 dBi for 5 GHz

• Power: IEEE 802.3af Power Over Ethernet or external power adapter

Data rate

• 802.11n

6.5 Mbit / sec - 130 Mb / s (20 Mbit / s)

6.5 Mbit / sec - 300 Mb / s (40 Mbit / s)

• 802.11a / g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 and 6 Mbit / s

• 802.11b: 11, 5.5, 2 and 1 Mbit / s

Safety

• SSID:

+ 16 SSID, 32 to the access point SSID

+ Insulation Station

• Güvenlik: WEP, Dynamic WEP, WPA Personal / Enterprise, WPA2 Personal / Enterprise

• Algılama ve Önleme: Yetkisiz girişlerin sınıflsndırılması

• Authentication: Filtering MAC-address, 802.1x

System control

• Web-user interface: HTTP / HTTPS

• Command line: SNMP, SSH, Telnet

Fiziksel Özellikler

Nutrition

• Power Adapter: 12V / 1A

• Power over Ethernet: 48 VDC + / - 10%

Type of housing

Plastic housing or housing class Plenum

Case Size

77,5 x 156 mm

Weight

0.5 kg

Operating temperature

0 ˚ to 40 ˚ C

Operating Humidity

From 10% to 90% non-condensing

Safety

cUL, LVD (EN60950-1), UL20432

Certifications EMI / EMC / RF

FCC Class B, CE Class B, C-tick, IC, VCCI, NCC, TELEC, Wi-Fi ®

KABİNETLER:

Dikili Tip 42U -22U-20U-16U  19” Kabinetler

- Bina dağıtım noktalarında panel ve aktif cihazlar için 19” kabinetler kullanılacaktır.

- Kabinet ihtiyacı tanımlanmış olan her bir birim 42U yükseklikte 800x800 ölçülerinde kabin, tekerlek grubu, termostatlı 4’lü fan, sigorta kesmeli 9’li enerji prizi, sağ/sol dikey kablo düzenleyici verecektir.

- Kabinet ana şase ve profil yapıları eksenel mukavemeti ve dış darbelere dayanıklığı sağlayacak şekilde imal edilecektir.

- Kabinet ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi şartları altında üretimi sağlanmış,  EN 61587-1 standardına sahip olmalı ve teslimat sırasında belgelendirilmelidir.

- Arka kapak kablo girişine müsaade edecek şekilde imal edilmiş olmalı. Arka kapak açılabilir, sökülebilir ve iki noktadan menteşeli olup 135 derece açılabilir yapıya sahip olmalıdır.

- Üst şapka kabinin içine toz girişini engelleyici ve aynı zamanda kenarlarda hava sirkülasyonunu sağlayıcı boşluklar bırakılarak imal edilmiş olmalıdır.

- Ön kapaklar perfore olmalı ve kilitlenebilir, sökülebilir yapıda olmalı

- Kabinetler en az 3 taraftan erişilebilir, kilitlenebilir tip olacaktır.

- Kabinetlerin yan ve arka kapakları gerektiğinde çıkarılabilir olmalıdır.

- Kabinet üzerinde en az 4 tane termostatlı fan olacaktır. Gerektiğinde fan veya fanlar devre dışı bırakılabilmelidir.

- 19” montaj dikmeleri; önde 2 adet olacak şekilde ve kabin derinliği boyunca sökülmeden hareket edebilecek şekilde imal ve montaj edilmiş olmalıdır.

- Rack ’e konulacak tüm malzemenin rack somun ve vidası ile sabitlenmesi gerekmektedir.

- Kabinetlerde topraklama barası bulunmalı ve tüm metal parçalar topraklanmalıdır.

- Kabinetlerde en az 1 adet raf bulunmalıdır.

## TELEFON TESİSATI

Genel Özellikler

- Teklif edilen santral, ITU-T (International Telecommunication Union Telecommunication) standartları ile teknik değerlerine uygun olacaktır. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar, ITU-T (CCITT) ve Türk Telekom’un ilgili tavsiyelerine uygun olacaktır.

- Teklif edilen santral, yeni ve kullanılmamış olacak, üzerinde şekil bozukluğu, çizik, çatlak, kırık,  pas,  vb. olmayacaktır. Sistemde tüm metal aksam paslanmaya ve korozyona karşı korunmuş olacaktır.

- Teknik şartnamede belirtilen hususlar için, madde sırasına göre tek tek açıklamalar yapılacak ve her bir maddenin kabul edildiği açıkça belirtilecektir. Bütün şartları kabul ediyoruz, kabul edildi, tamam vb. gibi şartnamenin bütününü kapsayacak ifadeler geçerli sayılmayacaktır. Ayrıca, teknik değerlendirmenin yapılabilmesi için teklif edilen santrala ait orijinal dokümanlardan veya suretlerinden bir takım ihale dosyası ile birlikte idareye sunulacaktır.

- Teklif edilen santral ve santral malzemeleri en son tasarım ve yapıda olacaktır. Firma santralın en çok 1(bir) yıl içerisinde üretilmiş olduğunu belgeleyecektir.

- Teklif edilen sistem, IPv6 desteğine sahip olacaktır. Bu destek, santral IP numarasının IPv6 olarak kodlanmasının ötesinde, IPv6 isteklerine (çağrı kurma, IPv6 destekli IP telefon çalıştırma vs.) cevap verebilecektir. Sistem, IPv6 yapısının yanında, IPv6 ve IPv4 protokollerinin kullanıldığı yapıları da destekleyecektir. Sistem aynı anda, hem IPv4 hem de IPv6 protokolleri ile çalışabilmelidir.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ:

- Teklif edilecek sistemler, modern ve son teknoloji altında üretilmiş olmalıdır. Sistem teknolojik gelişmeleri destekleyebilmeli ve sistem versiyonu yenilenebilmelidir.

- Santral tamamen en az güç tüketen SMT (Surface Mount Technology) montaj tekniğine uygun solid-state yarı iletken devre elemanlarından üretilmiş olacaktır.

- Santral, ilgili bölümlerde verilen standart değerlere uygun olarak Euro ISDN, son teknoloji ürünü IP (Internet Protokolü) ve DECT (Kablosuz Telefon Sistemi) özelliklerine sahip bir yapıda olacaktır.

- Sistem, 19” kabinet montajına uygun olacaktır ve her bir raf en fazla 3U yüksekliğinde olacaktır.

- Telefon santralı, Türk Telekom'dan temin edilecek ISDN PRI hatlarına, askeri TAFICS hatlarına istenildiğinde bağlanabilecek ve bununla ilgili yazılım sistemde hazır olacaktır. Bağlantı istendiği takdirde yapılacak yatırım sadece donanım ve lisans ilavesi olacaktır. Herhangi bir yazılım bedeli talep edilmeyecektir.

- İstendiği takdirde kurum içerisindeki fiber altyapı üzerinde, fiber kablolar santral içerisinde bulunan entegre kart ile doğrudan sonlandırılabilecek ve en az 4 (dört) port 10/100 BaseT ethernet porta çevirecektir. Sözkonusu çevirici donanım, santral içerisindeki slotlara yerleştirilen kart şeklinde olacaktır. Enerji kesintilerinden etkilenmeyecek, enerjisini santral güç kaynağından temin edecektir.

- Santral modulleri, fiber altyapı üzerinden, uzak lokasyonlara yerleştirilebilecek ve tek santral olarak çalışabilecektir. Her türlü işletim fonksiyonu, merkezden yapılabilecektir. Aradaki fiber bağlantının kopması durumunda, uzak moduller kendi içinde çalışmasına devam edebilecek, bağlantı kopukluğunun giderilmesi durumunda, tekrar merkez ve diğer uzak modullerle çalışmasına devam edebilecektir.

- Santral, aynı model santrallar ile ISDN PRI ve IP üzerinden network oluşturabilecek, tek bir sistem gibi çalışabilecektir. Aradaki bağlantının kopması durumunda her bir santral kendi iç ve dış hatları ile çalışmaya devam edecektir.

- Sistem üzerinde SNMP desteği olacaktır. Uzak lokasyonlardan sistemlere erişilerek sistem durumu monitör edilebilecek, yazılım güncelleme ve sistem yedekleme yapılabilecektir.

- Santrallerin parametreleri uzaktan toplu olarak değiştirilebilecektir. Ayrıca uzaktan toplu olarak bekletme müziği, karşılama anonsu yüklenebilecek, konfigürasyon yapılabilecektir.

- Santrallere uzaktan toplu yazılım atılabilecektir.

- Sistemin yazılımı, sistemden farklı bir ağdan (uzaktan) güncellenebilmelidir.

- Sistem üzerindeki SNMP desteği ile alarm bilgileri uzaktan izlenebilecektir.

- Sistem alarmlarının görüntülenebildiği bir alarm yazılımı bulunmalıdır.

- Alarm yazılımı aynı anda birden fazla sistemden bilgi toplayabilmeli ve görüntüleyebilmelidir.

- Alarm yazılımına istenen harita yüklenebilmeli, bu harita üzerinde sistemler işaretlenebilmeli, herhangi bir sistemde hata olduğunda haritada görsel uyarı verilmelidir.

- Sistemde hata olduğunda belirlenen e-mail adresine sistem tarafından otomatik alarm mesajı gönderilebilmelidir.

- Sistemin çıktığı alarmlar programlama (bakım işletim) web arayüzünden de görüntülenebilecektir.

- Sistem üzerinde ilgili tanımlamalarla otomatik yedekleme işlemi yapılabilmelidir. Örneğin; bir kere yapılacak programlama ile sistem yedeklemesi her ayın 1’inde yapılabilecektir.

- Santralın yazılım güvenliği, fiziksel yerleşim ve kapasite değişimi gibi özellikler sebebiyle modüler yapıda olması ve her modülün kendi başına bağımsız çalışabilmesi gerekmektedir. Sistem esnekliği açısından abone ve harici hat kartlarının kabin içindeki yerleri sabit olmamalı ve gerektiğinde yerleri değiştirilebilmelidir.

- Sistem mevcut haberleşme operatörlerinden gönderilen (Analog, ISDN, GSM vb.) Caller ID (arayan numara bilgisi) sinyallerini algılayabilecek; operatör seti, sayısal telefon setleri ve arayan numarayı gösteren analog telefon setleri üzerinden görülmesini sağlayacaktır.

- Santral, dahili telefon hatları üzerinden yapılan harici hat görüşmelerini herhangi bir harici donanım gerektirmeden bir program ile kapatılabilecek, görüşme süreleri gelen ve giden çağrı olarak ayrı ayrı abone bazında 1 (bir) dakikadan 30 (otuz) dakikaya kadar ayarlanabilecektir.

- Sistem, kayıtlı program kontrollü, özel şebeke santralı yapısında olacaktır. Sistem parametrelerinin değiştirilmesi ve abone yetkileri, yakalama grupları, şef-sekreter tanımlanması gibi idari özellikler işletme terminalinden yapılabilecektir.

- Teklif edilen santralın kapasitesi analog harici hat, analog dahili hat, sayısal dahili hat ve sayısal harici hat (PRI) bağlantılarının her birinde ayrı ayrı olmak üzere % 50 kabili tevsi olmalıdır. Tevsi kapasitesine kart, kabinet ve modül ilavesi ile ulaşılacak olup sistemin işlemci, anahtarlama, bellek gibi ünitelerinde değişim yada değişiklik yapılmamalıdır.

- Santral, merkezi ve dağıtılmış işlemci (CPU-DPU) prensibiyle çalışacaktır. İstenildiğinde santrala yedek CPU takılarak, merkezi işlemci ve bellek devrelerinde arıza olması durumunda sistemin devre dışı kalması engellenecektir. Böylelikle santral sistemi üzerinde ikişer adet işlemci ve bellek üniteleri bulunacaktır.

- Yedek CPU ünitesi arıza anında kullanılmak üzere yedek parça amaçlı olmayacak, sistem kabinetleri içerisinde yer alan sıcak yedekli (hot standby) fonksiyonel birimler olacaktır. Ana CPU’da arıza olması halinde yedek CPU’ya geçiş sırasındaki görüşmelerde herhangi bir kesinti olmayacaktır. Bu özellik kabul esnasında muayene komisyonunca test edilecektir.

- Santral yazılımı her bir ünitenin bağımsız çalışmasını sağlayacak şekilde olacaktır. Abone veya harici hat kartlarının sökülüp takılması sırasında ilgili karttaki abonelerin dışında hiçbir birim devre dışı kalmamalıdır. (hot swapping).

- Santral aşağıdaki ünitelerle çalışabilmelidir;

- Dial Pulse (DP) telefon cihazları,

- DTMF telefon cihazları,

- Sayısal telefon cihazları,

- Analog telefon cihazları,

- IP telefon cihazları,

- WiFi telefon cihazları

- IP Video Phone (IP Görüntülü Telefon),

- SoftPhone (Yazılım tabanlı telefon) uygulamaları,

- ISDN Terminaller,

- TAFICS Santralları

- Diğer Telefon Santralları (PABX),

- ISDN PRI 2 Mbps (E1) Şebekesi,

- 2 ve 4 telli Continous ve Discontinous E&M devreleri,

- Dahili taşınabilir el tipi telefon cihazı sistemleri (DECT standardı),

- Faks cihazları,

- Veri aboneleri,

- Sesli Mesaj Sistemi,

- IP devreler,

- Akıllı mobil telefonlar,

- Tablet ve bilgisayarlar

- Sistem üzerinde, VGA monitör portu ve en az 2 USB port bulunacaktır. VGA portuna monitör, USB portlarına da klavye/mouse bağlanarak sistemin loglarını admin seviyesinde takip edebilecektir. Bu işlem için ayrı bir bilgisayar ile bağlantı zorunluğu olan sistemler kabul edilmeyecektir.

- İşletme terminalinden yapılan müdahalelerde, yetkisiz program müdahalelerine karşı ayrı sorumluluk alanı ve şifre sağlanmalıdır. İstendiği takdirde farklı sorumluluk yetkilerine sahip ilave kullanıcılar tanımlanabilecektir. Tanımlanacak sorumluluk hesaplarında herhangi bir sayı sınırı olmayacaktır. Bu tanımlamalar, sistem işletim özelliklerinden hangilerine yetkisi olacağı belirlenebilir ve sonradan değiştirilebilir olacaktır.

- Bakım işletme terminali programı, teknik personele işletim ve kullanım kolaylığı sağlaması amacıyla İngilizce ve İspanyolca olmalıdır.

- Santralın bakım işletme (programlama) arayüzü web tabanlı olacaktır.

- Santralın ana yazılımı (master yazılımı), web (internet) üzerinden güncellenebilmelidir.

- Santralın programlanması sırasında yapılan değişiklikler hemen işlev kazanmalı, santralın yeniden başlatılmasına gerek kalmamalıdır.

- Santrala gelen enerjinin bütünüyle kesilmesi durumunda, santraldaki bilgiler korunmalı ve enerjinin yeniden gelmesi ile hiç bir bilgi kaybı olmadan ve işlem gerektirmeden normal çalışmaya başlamalıdır. Santralda yapılan birtakım değişiklikler sistem belleğine aktarıldıktan sonra, enerji kesilse bile bu bilgilerin yeniden yüklenmesi gerekmemelidir.

- Santral tüm donanım konfigürasyonunu otomatik saptayacak, konfigürasyondaki değişiklikleri algılayacak ve konfigürasyondaki değişiklik nedeniyle çelişkili duruma gelen işlevsel parametreleri kullanmayacaktır.

- Sistemin içerisinde yer alan tüm elektronik devre kartları slotlu ve sürgülü yapıya sahip olup kart giriş/çıkışları erkek ve dişi konnektör vasıtası ile birbirine irtibatlandırılacaktır.

- Sistemin dahili ve harici kartları ani aşırı gerilimlere karşı korumalı olacaktır.

- Sistemdeki, abone ve harici hat devreleri sinyalleşmesi  12(oniki) kHz ücretlendirme sinyalini algılama özelliğine sahip olacaktır.

- Sistem 0ºC ile +45ºC çevre sıcaklığı sınırları içinde ve %20 - %80 bağıl nemde çalışabilecek yapıda olacak ve 24 saat esasına göre çalışacaktır.

- Santral 180-250 (yüzseksen-ikiyüzelli) Volt aralığında çalışabilecektir. İstendiği takdirde,  elektrik kesintilerinde santralı kesintisiz çalıştırabilecek kapasitede akü grubu ve gerekli donanımları takılabilecektir..

- Konferans: Santralda en az 3 katılımcılı konferans yapılabilecektir. Ayrıca çoklu konferans özelliği (1adet 32’li, 2 adet 16’lı veya 4 adet 8’li ) bulunacaktır. 4 kişiye kadar görüntülü konferans yapılabilecektir.

- Konferans Odası: Aboneler, şifre korumalı konferans odaları oluşturabilecek ve oluşturdukları konferans odalarını yönetebileceklerdir. Konferans yönetiminde; konferansa dahil olacak ya da konferanstan çıkarılacak aboneleri belirleyebilecek, söz hakkı tanımlamaları yapabilecek, dahil olan kullanıcıların konferans aktivitelerini canlı olarak izleyebilecektir.

- Her abonenin bir adet konferans odası olacaktır.

- Davetli Konferans Özelliği: Bu özellik için sistemde 10 adet oda bulunacaktır. Bu oda dahilindeki aboneler, konferansı başlatan abone tarafından otomatik aranacaktır ve çağrıyı cevaplayan aboneler konferansa otomatik olarak dahil olacaktır.

- Aboneye gelen ve belirli bir süre içinde cevaplanmayan çağrıların daha önceden belirlenmiş bir aboneye, sesli yanıt sistemine veya operatöre yönlendirilme imkanı olacaktır.

- Harici bir hattan gelen çağrıyı diğer bir harici hatta irtibatlama özelliği olacaktır.

- Harici aramalarda şehirlerarası aramalar kısıtlanabildiği gibi bu amaçla aboneler en az 30 farklı gruba ayrılabilecek ve her bir abone kendi gruplarına tahsis edilen harici hatlardan çıkış yapabileceklerdir.

- Santralda gece servisi konumu olacak, yetkili kişilerce manuel veya önceden belirlenen saatlerde otomatik olarak devreye girecektir. Ayrıca, gece servisinden etkilenmeyecek aboneler tanımlanabilecektir.

- Santrala dış hatlardan gelen çağrılar operatörlerin karşılaması için eşit şekilde dağıtılacaktır.

- Santralda LCR/OYS(Least Cost Routing/Otomatik Yön seçimi) özelliği olacaktır. Santral, dahili abonelerin çevirdikleri numaraların analizini yapacak ve aranan numaraya göre, haftanın gün, saat ve dış hat durumlarını otomatik olarak kontrol edip, uygun çıkış yönünü kullanarak çağrının hangi hattan gerçekleştirileceğine karar verecektir. Çevirilen numaralarda ekleme-çıkarma veya değiştirme gibi işlemler gerekiyor ise, santral bu değişimleri otomatik olarak yapacaktır.

- Santralda artırılabilir yapıda en az 10.000 adet ve 32’şer basamaklı telefon numaralarının kaydedilebildiği ortak hafıza alanı olacak, ortak hafızadaki numaralar kısa kodlarla aranabilecektir. İstenirse yetki seviyesi kısıtlı olan aboneler de ortak hafızadan arama servisini kullanarak kayıtlı numaraları arayabileceklerdir.

- Santral abone numaralarına en az 10 (on) karakterlik isim atanabilecektir. İsim girilmiş abonelerin yaptığı aramalarda, tüm ekranlı telefon makineleri (analog, sayısal ve IP) üzerinden isimler görünebilecektir.

- Santralın harici hatlarına GSM arabirim cihazı bağlanabilecek ve bu cihaz üzerinden GSM numaralarına ekonomik tarifeli arama yapılabilecektir. Ayrıca ücretlendirme programından yapılan görüşmeye ait ücret, aranan/arayan abone bilgileri ile tarih ve saat bilgileri alınabilecektir.

- İstendiği takdirde, santrala entegre kartlar ile sayısal GSM arabirimler takılabilecek ve sözkonusu herbir arabirim üzerinde en az 4 (dört) adet SIM kart yuvası bulunacaktır. Sözkonusu SIM kartlar üzerinden aynı anda görüşme yapılabilecektir.

- Kurumumuzda kullanılmakta olan GSM operatör kurumsal hatlar aracılığı ile personellerimizin cep telefonları santralın abonesi olarak çalışabilecektir. GSM Operatörünün sağladığı kurumsal hatlar için tanımlanmış karşılama mesajı ile çağrılar direkt santrale yönlendirilebilmeli veya santral karşılama mesajı ile santrale gelen çağrılar direkt olarak mobil telefona aktarılabilmelidir.

- Santrala bağlanacak olan GSM arabirim sayesinde “Akıllı Geri Arama (Smart Call Back)” özelliği sağlanacaktır. Böylelikle herhangi bir GSM numarasını dahili hattından arayan abone, aradığı kişiye ulaşamaz ve aranan GSM hattı, kendisine gelen cevapsız çağrıyı geri arama yapar ise, çağrı otomatik olarak arayan santral abonesinin arama yaptığı dahili numarada çalacaktır.

- Santraldaki dış hatların bir kısmı veya tamamı DISA hat olarak işaretlenebilecektir. DISA hatları arandığında, santral dahili abonelerine DTMF tonları yollanarak ulaşılabilecektir. DISA hatlardan gelen çağrılar, dahili çevir sesi veya kaydedilmiş karşılama mesajı ile karşılanabilecektir.

- Santrala en az 1.000 adet müşteri kodu tanımlanabilmeli ve tanımlanan müşteri kodları santralın tüm abonelerinden kullanılabilir olmalıdır.

- Santralda her abone için on farklı numaranın tutulabildiği özel hafıza olacak, hafızalardan birinde abonenin son çevirdiği numara, diğerlerinde ise abonenin istediği numaralar saklanabilecek ve abone bu on hafızadaki numaraları kısa kodlarla arayabilecektir.

- Telefondan belli bir kod çevrildiğinde sistem bilgisayarına veya santrala bağlı yazıcıya bu kodun çevrildiği tarih, saat ve kodun çevrildiği telefon numarasını da gösteren kayıt gönderilebilecektir.

- Santrala, uzaktan müdahale için bağlantı yapılabilecektir. İstenildiğinde LAN üzerinden santralın program ve parametreleri kullanıcı talepleri doğrultusunda değiştirilebilecektir.

- Dış hatlardan gelen çağrıların, dış hat bazında, operatörde veya istenen dahili herhangi bir abonede çalması programlanabilecektir.

- Harici hat tahsisi yapılmış abone, kendi başlattığı dış hat aramalarında tahsis edilen dış hattı kullanabilecek, söz konusu bu hat başka dahili aboneler tarafından kullanılmayacaktır.

- Santral abonesi, DISA olarak işaretlenmiş bir harici hattan santralı arayıp, kendi şifresi ve yetki seviyesi dahilinde santralın bir diğer dış hattından arama yapabilecektir.

- Harici hattan aboneye aktarılan veya abonede çalmak üzere programlanan harici hat çağrıları, cevap verilmediği takdirde, programlanabilen bir süre içerisinde operatöre veya sesli mesaj sistemine yönlenebilecektir.

- Santral, abone ve/veya dış hat bazında otomatik ve/veya manuel ses kayıt yapabilecektir. Ses kaydı alınacak abone ve/veya dış hatlar, santral işletim web arayüzü üzerinden belirlenebilecektir. Madde 2 Satınalmayı Teşkil Edecek Malzemeler listesinde belirlenen ses kayıt kanal sayısını aşan durumlarda, eğer abonenin ses kaydı alınması aktif halde ise, abone aranamayacaktır. Arayan kişiye, bu çağrının gerçekleşmediğini belirten santral kaynaklarının tümünün kullanıldığına dair sistem mesajı okutulacaktır.

- Santral, ses kayıt özelliğini harici çözümlerle sağlamayacak, santral içerisinde gömülü halde hazır olacaktır.

- Sistemde 16 kanal gömülü ses kayıt kanalı olacaktır. Bu özellik, sistem işlemcisi üzerinde olacak, ayrı bir donanımla sağlanmayacaktır. İstendiği takdirde kanal sayısı ilave kartlarla  arttırılabilmelidir.

- Enerjisini santraldan temin edecek olup, enerji kesintilerinde santral akü grubundan enerjisini temin edecektir.

- Santralda alınan ses kayıtları, santral işletim programı ile belirlenecek bir e-mail adresine, wav formatında dosya olarak gönderilecektir. Böylelikle, ilgili kayıtların arşivlenmesi de mümkün olacaktır.

- Santral, ses kaydı yaparken çağrı gelmesi ve/veya çağrı yapılması durumlarının hepsi için, kaydın yapıldığına dair bilgilendirme anonsunu yapacaktır. Böylelikle, yapılan çağrının kaydının yapıldığı, çağrıyı gerçekleştiren taraflarca bilinecektir. İlgili bilgilendirme anonsu metni, İdare tarafından temin edilecek, santrala anons kaydı Yüklenici tarafından yapılacaktır.

- Ses kayıtları, olası elektrik kesintilerinde kaybolmayacak, sistem belleğinde saklanacaktır.

- Ses kayıtları, sistem üzerinde bulunan HDD veya USB belleğe kaydedilmeli, bu birimlerden bir yönetim yazılımı ile seçilebilir olmalıdır.

- Santrala ilave edilecek bir kart ile 4 adet harici alarm santrala bağlanabilecektir. Böylece santrala entegre edilen harici alarm aktif olduğunda bu alarm santralın bakım işletme arayüzünden görülebilecek ve istenirse alarm programı ile bakım operatörüne e-posta ile alarmın aktif olduğu bilgisi gönderilecektir.

- Santrala ilave edilecek bir kart ile santrala harici anons özelliği kazandırılabilecektir.

- Santralın bakım işletme (programlama) arayüzü için farklı yetkilere sahip en az 100 farklı kullanıcı tanımlanabilecektir. Belirlenen kullanıcı tipinin hangi programlama menülerini kontrol edeceği seçilebilir olacaktır ve seçilen menüler için okuma/yazma yetkileri ayrı ayrı verilebilecektir.

- Santralın bakım işletme (programlama) arayüzünde işlem izleme sayfası olacaktır. Bu özellik sayesinde tüm bakım operatörlerinin hangi IP adresinden programlama arayüzüne bağlandıkları, santralda hangi işlemleri yaptıkları saklanacaktır ve admin seviyesindeki kullanıcı tarafından tüm bu işlemler izlenebilecektir.

- Santralda “hotdesk” özelliği olacaktır. Hotdesk özelliği destekleyen santral ile aynı marka ip telefonlar üzerinden bu özellik kullanılabilecektir.

- Hotdesk = Hotdesk özelliği, bu özelliği destekleyen santral ile aynı marka ip telefon üzerinde aktiflenir. Bu ip telefon ortak kullanım telefonudur. Santrala tanımlı olan ip aboneler kendi kullanıcı adı ve şifrelerini girerek; kendi abonesine ait yetkiler çerçevesinde arama yapabilir, santral servislerini kullanabilirler. Kullanıcı giriş yapıldıktan sonra kullanıcı bilgileri/yetkileri otokonfig özelliği ile santraldan çekilmektedir. Aboneye ait DSS programala tuşları dahil otokonfigden çekilip kullanıcı tarafından kullanılabilmelidir. Kullanıcının ortak telefon ile işi bittiğinde çıkış yapıp; kendi hesabını pasif hale getirebilecektir.

SAYISAL VE ANALOG ABONE ÖZELLİKLERİ

- Bilgi Alma ve Transfer: Aboneler görüşme yaparken bu görüşmeyi beklemeye alarak dahili ve harici bir numarayı arayıp, geri dönebilecek veya beklemedeki hattı görüşmekte oldukları ikinci hatta aktarabileceklerdir.

- Araya Girme: Abone meşgul olduğunda, arayan abone yetkisi yeterli ise bir kod çevirerek araya girebilecek, görüşme yapmakta olan taraflar araya girildiği konusunda kısa bir ton ile uyarılacaktır. Araya giren abone telefonu kapattığında araya girilmiş olan görüşme kesilmeyecektir.

- Bekleyen Çağrı: Aboneler meşgul iken arayan aynı tür abone tarafından bir kod çevirmek suretiyle aranan abone kısa tonlarla uyarılabilecektir.

- Abone Çözülmesi: Telefonunu açık unutan veya telefonunu açtıktan sonra belirli bir süre içinde numara çevirmeyen abone hattına hatalı işlem tonu bağlanacak veya abonenin meşgul ettiği hat serbest kalacaktır.

- Acil Hat veya Gecikmeli Acil Hat: Abone, numara çevirmeksizin telefon ahizesini kaldırır kaldırmaz daha önceden tanımlanmış bir hatta (Acil Hat) otomatik olarak ulaşılabilecektir. Söz konusu acil hatlara bir süre bekledikten sonra da ulaşabilmelidir (Gecikmeli Acil Hat).

- Çağrı Yönlendirme: Abone, kendisine gelecek çağrıları başka bir aboneye yönlendirebilecektir. Programlanabilir bir sürede cevaplanmamış bir çağrı, grup içerisindeki diğer aboneye otomatik olarak yönlenebilecektir. İstenirse yönlendirdiği yerden farklı bir aboneye de yeni yönlendirme yapabilecektir. Ayrıca abone kendi hattını başka bir aboneden de istediği aboneye yönlendirebilecektir. Yönlendirmeler sadece abonelere değil, herhangi bir harici numaraya da (cep telefonu v.s.) yapılabilecektir. Tüm yönlendirmeler belirli bir kod çevirmek suretiyle iptal edilebilecektir.

- Şifre Girme/Değiştirme: Abonelere şifre verilebilecek, böylece abone şifresini kullanarak hattını kilitli duruma getirebilecektir. Aboneler kendi şifrelerini değiştirebilecektir.

- Şifreli Arama: Abone, dahili herhangi bir telefondan şifreli arama kodu ve ardından kendi dahili numarası ve şifresini girerek, orijinal yetki seviyesini kullanıp arama yapabilecektir.

- Hatırlatma Servisi: Aboneler hatırlatma servis kodu ve saatini girebilecek, girilen saatte santral aboneyi arayarak uyaracaktır.

- Rahatsız Edilmeme: Servisi aktive eden abone telefonu arandığında, telefon arayan tarafın çağrı sınıfı seviyesi büyük ise normal, küçük ise bir kez çalacaktır.

- Sırasına Girme ve Geri Arama: Aradığı dahili abonenin meşgul olması durumunda abone belli bir kod çevirerek sırasına girebilecektir. Aranan abone meşguliyeti bittiğinde santral sıraya giren aboneyi telefonunu çaldırarak uyaracaktır. Abone telefonunu açtığında ise sırasına girdiği abone otomatik olarak aranacaktır.

- Çağrı Toplama ve Çağrı Yakalama: Aynı grup içindeki aboneler, grup içindeki başka bir telefonu kendi telefonundan sadece 1 haneli kod çevirerek cevaplayabilecektir. Grup dışındaki bir telefonu ise önce bir kod ardından telefonu çalan abone numarasını tuşlayarak çağrıyı yakalayabilecektir.

- Çağrı Tutma - Park Etme: Abone dış hatla yaptığı görüşmeyi park edebilecek, park edilen çağrı herhangi bir başka telefondan çözülebilecek ve görüşmeye devam edilebilecektir.

- Paralel Abone: Santralda paralel abone grupları tanımlanabilecektir. Paralel abone grubundaki bir aboneye herhangi bir çağrı geldiğinde aynı gruptaki bütün abonelerin telefonları çalacak, çalan telefonların herhangi birinden görüşme karşılanabilecektir.

- Operatör Sırasında Bekletilen Bir Çağrıyı Alma: Yetkisi yeterli olan abone operatör meşgul iken operatör sırasında beklemekte olan bir dış veya iç hat çağrısını alabilecektir.

- Beni Takip Et:  Santral abonelerinden yeterli yetkiye sahip olanlar meşgulken gelen ikinci çağrının yönleneceği veya gelen çağrının cevapsız kalması durumunda yönleneceği aboneyi kendileri programlayabilecek veya değiştirebileceklerdir.

OPERATÖR ÖZELLİKLERİ: ST30+, opsiyonel DSS25-28

- Operatör konsolları üzerinde, operatörün işlerini kolaylaştıran fonksiyonel tuşlar (park, telefon defteri, menü, transfer, flash, tekrar arama vb.) bulunmalıdır.

- Mikro telefon kullanılmadığında konsol üzerinden çağrılara cevap verilebilmeli (Hands-free) ve sistemin diğer işlevleri yapılabilmelidir. Bu işlem için ilave bir beslemeye (Pil, Adaptör, vb.) ihtiyaç olmamalıdır.

- Konsolda arayan ve aranan abonenin numarası ve rehbere kayıtlı ise ismi, bekleyen çağrı sayısı, tarih/saat bilgisi ve santralda oluşan arıza durumunun görülebileceği en az 8 (satır) x 20 (karakter) arkadan aydınlatmalı LCD ekranı olacaktır.

- Operatör, kendine gelen dış hat çağrılarını, aktarma yapacağı abonenin çalma sesini beklemeden, aktarabilmelidir.

- Konsol setinde en az 16 adet çift fonksiyonlu programlanabilir tuş olacaktır. Bu tuşlara abone ve harici hat (Türk Telekom, IP hat, GSM v.b.) numaraları tanımlanabilecektir. Bu tuşlardan ilgili abonenin meşguliyeti takip edilebilecektir. Söz konusu tuşa basarak kayıtlı numara doğrudan aranabilecek ya da tanımlı aboneye gelen çağrı alınabilecektir. Ayrıca bu tuşlara bazı fonksiyonlar da (konferans, gece servisi, otomatik arama v.b.) tanımlanabilecektir.

- Konsol setine, talep edilmesi halinde çift fonksiyonlu programlanabilir ilave tuş takımı bağlanabilecektir. İlave tuş takımı üzerinde en az 28 adet ışıklı tuş olacaktır. Madde 2 Satınalmayı Teşkil Edecek Malzemeler listesinde belirtilen “Doğrudan Erişim Birimi” sayısı kadar ilave tuş takımı verilecektir.

- Operatör, işletme terminalinden yapılacak programlamaya göre görüşmelerin arasına girmeye yetkili olabilmelidir. Bu durumda operatörün hatta olduğunu gösterir bir ton aranan abone tarafından duyulmalıdır.

- Operatör, konsol üzerinden bir tuşa basarak kendini geçici olarak devre dışına çıkarabilmelidir. Bu işlemden sonra söz konusu konsola çağrı gönderilmeyecek ve gelen çağrılar diğer konsollara dağıtılacaktır.

- Operatör, görüştüğü kişiyi dinleyebilirken kendi konuşmasının karşıya gitmesini engelleyebilmelidir.

- İstendiğinde operatör konsoluna kulaklık bağlanabilecektir. Operatör, kulaklık ya da ahize ile görüşmek istediğinde bir anahtar yardımıyla seçimini yapabilmelidir.

- Operatör kulaklığı istendiği takdirde, aşağıdaki özellikleri destekleyecektir.

- Pil ve harici adaptör desteği olacaktır.

- Bilgisayar bağlantısı ile müzik dinlenebilecek, ses kaydı yapılabilecektir.

- Mute özelliği olacaktır.

- Telefon/bilgisayar kullanım seçeneği olacaktır.

- Ayarlanabilir ses seviyesi olacaktır.

ROBOT OPERATÖR VE SESLİ POSTA SİSTEMİ

- Santral, Kurumumuzca belirlenen harici hatlara otomatik olarak cevap veren ve numarası DTMF olarak tuşlanan dahili aboneye operatör aracılığı olmaksızın aktarma yapabilen robot operatör ve sesli posta sistemine sahip olacaktır. Sistem, abone meşgul ya da yerinde olmadığında aboneye ait sesli posta kutusuna (voice mail) mesaj kaydı yapabilecektir.

- Sistemin portları hem robot operatör hem de sesli posta kutusu amacıyla aynı anda kullanılabilecektir. Robot operatör ve sesli posta sistemi, Madde 2’de belirtilen karşılama ve kayıt kapasitesinde teklif edilecektir.

- Farklı dış hat gruplarından gelen çağrılar, farklı karşılama anonsları ile cevaplanabilmelidir. Bu şekilde en az 4 farklı açılış anonsu sisteme kayıt edilebilmelidir.

- Sistemin karşılama anonsu içerisinde alt menüler oluşturabilmelidir.

- Sistem, santral kabineti içerisinde entegre olarak çalışacak, ayrı bir bilgisayar sistemi olmayacak ve santralla aynı marka olacaktır. Enerjisini santral temin edecek olup, elektrik kesintilerinde santrala bağlı redresör ve akü grubu üzerinden beslenecektir. Ayrı bir UPS sistemi gerekmeyecektir.

- Aboneye gelen çağrılar belirli bir süre içinde yanıtlanmazsa, otomatik olarak posta kutusuna yönlenebilecektir.

- Aranan abone meşgul veya yerinde değil ise arayan kişi sesli olarak mesajını bırakabilecektir. Bırakılan sesli mesajlar, ilgili abonenin elektronik posta kutusuna, e-posta olarak gönderilecektir. Kaydedilip, gönderilen sesli mesaj, wav formatlı olacaktır. Her bir sesli mesaj süresi, 10 dakikaya kadar çıkabilmelidir.

- Abonelere bırakılan sesli mesaj toplam adet ve sürelerinde sistem tarafında herhangi bir sınır olmayacaktır. İlgili abonenin e-posta kutusu kapasitesi elverdiği ölçüde sesli mesaj alabilecektir.

- Robot operatör sistemi 4 farklı dilde servis verebilmelidir.

- Sisteme bağlı abonelere mesaj bırakıldığında, sayısal setlerin ledli mesaj tuşu yanarak, analog telefonların ise periyodik olarak telefon zili çaldırılarak kullanıcı uyarılacaktır.

- Aboneler, yerlerinden ayrılırken bir kod çevirerek yerlerinde olmadıklarına dair özel yerimde yokum mesajı bırakabileceklerdir.

- Abonelere kullanmakta oldukları özellikler ile ilgili bilgiler (yönlendirme, rahatsız edilmeme, mesajınız var vs.) sistem tarafından sesli olarak (Türkçe) dinletilebilecektir.

- İstendiği takdirde sistem, donanım ve yazılım ilavesi ile birleşik mesajlaşma yapısına dönüştürülebilmelidir.

- Robot operatör mesajları (karşılama, bekletme vs.) sistem yöneticisi üzerinden uzaktan yüklenebilmelidir.

- Sistemde entegre 16 kanal IVR bulunmalıdır. Bu entegre özellik, sistem işlemcisi üzerinde olacak, ayrı bir donanımla sağlanmayacaktır. İstendiği takdirde kanal sayısı ilave kartlarla  arttırılabilmelidir.

SES KAYIT SİSTEMİ

- Teklif edilecek ses kayıt sistemi, santrala entegre kart şeklinde olacaktır. Herbir kart, üzerinde 16 adet çağrının kaydının yapılabileceği kapasiteye sahip olacaktır.

- Santralda tüm abone ve dış hat tiplerinin (analog, sayısal, IP) ses kaydı alınabilecektir.

- Ses kayıt kartı, enerjisini santraldan temin edecektir. Kesinlikle PC tabanlı vs. harici bir çözüm olmayacaktır.

- Santralın analog, sayısal ve IP hatlarını (hem abone hem de dış) kayıt edebilecektir.

- Ses kaydı yapılacak abone ve dış hatlar seçilebilir olacaktır. Hangi abone veya dış hatlarının kaydının yapılacağı, santral işletim programı üzerinden programlanabilecektir.

- Ses kaydı yapılacak çağrıda, çağrı öncesi bilgilendirme anonsu yapılacaktır. Bu anons, gelen çağrı veya giden çağrı olup olmadığına bakmadan yapılacaktır.

- Yapılan ses kayıtları, wav formatlı olarak, santral işletim programı üzerinden yapılacak tanımlama ile sistem yetkilisine mail yoluyla gönderilecektir.

- Santral ses kayıt özelliği, kart ilavesiyle 100 kanala kadar arttırılabilecektir.

WEB TABANLI ÜCRETLENDİRME VE RAPORLAMA PROGRAMI

- Ücretlendirme ve raporlama yazılımı işletim sisteminden bağımsız (os-independent) web tabanlı olmalı ve yalnızca bir web tarayıcıya ve raporlarını görüntüleyebilmek için bir PDF okuyucuya ihtiyaç duymalıdır.

- Web tabanlı ücretlendirme ve raporlama yazılımı ile aynı anda birden fazla santralden çağrı kayıt bilgileri tek bir merkezde eş zamanlı toplanabilmeli, bu bilgiler birlikte yada ayrı ayrı kullanıcılara sunulabilir olmalıdır.

- Web tabanlı ücretlendirme ve raporlama yazılımı en az 4 farklı yetki seviyesine sahip çok kullanıcılı bir yazılım olmalı ve uygulamayı birden fazla kullanıcı aynı anda kullanabilmelidir.

- Uygulama ayrıntılı (arayan ve aranan numara, tarih, başlangıç ve bitiş zamanı, görüşme süresi vb.) tarifelendirme ve ücretlendirme özelliklerine sahip olmalı ve farklı para birimlerini desteklemelidir. Abone grupları, dış hat grupları ve operatör bazında tarifeler oluşturulmasına olanak sağlamalıdır. Çağrılar kontör bilgisine yada aranan numaranın önekine göre ücretlendirilebilir olmalıdır. Uygulama dahili çağrıları da istenirse ücretlendirebilir yetenekte olmadır. Abone bazında istenen süreli (aylık, haftalık vs) telefon faturaları da elde edilebilecektir.

- Web tabanlı ücretlendirme ve raporlama yazılımı en az iki farklı dili desteklemeli (Türkçe, İngilizce), ilgili çevirilerin yapılması durumunda, farklı kullanıcılar aynı anda, farklı lisanlarda uygulamayı kullanabilmelidir.

- Web tabanlı ücretlendirme ve raporlama yazılımı ile raporlama hizmetleri e-posta yoluyla kullanıcılar tarafından otomatik olarak kullanılabilmeli ve genel yada kişisel rehber kayıtları oluşturulabilmelidir.

- Web tabanlı ücretlendirme ve raporlama yazılımı veritabanının düzenli olarak günlük yedeğini alarak bakımını yapmalıdır. İstendiğinde mevcut veri tabanı arşivlenebilmelidir.

- Analog harici hatların tamamında 12 Khz ücretlendirme sinyali algılama devresi bulunacaktır. Santral, harici hatlarına ücretlendirme sinyalinin gelmediği durumlarda tanımlanacak ücretlendirme tablolarını kullanarak ücretlendirme yapabilecektir.

- Her abone için ayrı kontür kredi limiti tahsis edilebilecektir. Abonenin dış hatla görüşmesi sırasında aldığı kontür darbeleri otomatik olarak tahsis edilen krediden çıkartılacak ve kredisi biten aboneye dış hatları kullanma imkanı verilmeyecektir.

- Aynı ağdaki aynı marka diğer santralların çağrı kayıt ve ücretlendirme işlemleri de tek program üzerinden kontrol edilbilecektir.

WEB TABANLI ABONE SAYFASI:

- Abone sayfası; bilgisayar, tablet veya akıllı telefon üzerinden tüm internet tarayıcılarında erişim sağlanabilen bir web arayüzü uygulaması olmalıdır.

- Abone Sayfasına Windows ya da Linux işletim sistemli bilgisayarlarda, IOS, Android veya Windows Phone işletim sistemli mobil cihazlar gibi tüm platformlarda web arayüzü üzerinden uygulamanın IP adresi yazılarak bağlanılmalıdır.

- Bir kullanıcıya birden fazla dahili abone atanabilecektir. Kullanıcı kendisine tahsis edilen tek hesap üzerinden dahili aboneleri arasında geçiş yapabilecek ve belirli parametrelerini yönetebilecektir.

- Kullanıcı, web abone sayfasını kullanarak, asgari aşağıdaki maddeleri yapabilmelidir.

- Arama yapabilmelidir,

- Web abone sayfasında bir “arama alanı” olacaktır. Bu alandan numara veya isim girilerek; santralın ortak hafıza, port listesi ve özel hafızadan arama başlatılabilmelidir.

- Cevapsız çağrılarını görebilmelidir,

- Hatırlatma (alarm) yapabilmelidir,

- Rehberi kullanarak özel hafıza, ortak hafıza ve tüm dahili numaralara erişip, kişisel rehber yaratabilmelidir,

- Gece ve Gündüz modlarında yönlendirme yapabilmelidir,

- Abone erişim ve kullanım ayarlarını kontrol edebilmeli,

- Çağrı kayıtlarını görebilmelidir,

- Sesli mesajlarını görebilmelidir,

- Konferans odasını yönetebilmelidir.

- Web abone sayfası dinamik bir yapıda olacaktır. Örneğin cevapsız bir çağrı bırakıldığında sayfayı “yenile” ihtiyacı duyulmadan cevapsız çağrı bırakılır bırakılmaz ekranda uyarısı çıkmalıdır.

- Kullanıcı web abone sayfası akıllı telefonlardan ve tabletlerden de aynı şekilde erişilebilecek ve tüm özellikle bu cihazlar üzerinden de kullanılabilmelidir.

NETWORK İLETİŞİM ASGARİ ÖZELLİKLERİ

- Teklif edilecek santral, diğer santrallarla analog, sayısal ve IP network oluşturabilecektir. Oluşturulacak bu network yapı içerisinde, ARS/LCR vasıtasıyla tek numara planı doğrultusunda santral abonelerinin birbirlerini ön numara çevirmeden doğrudan araması sağlanabilecektir.

- Santral diğer santrallar ile ISDN PRI gibi 2 Mbit/s hızında sayısal hat bağlantısı ile diğer sayısal santrallara 30B+D kanallık sayısal bağlantı kurulabilmelidir.

- Santral diğer santrallar ile IP network yapısı oluşturabilecektir.

- Sistem, IP Trunk uygulamalarında SIP ve H.323 protokollerini aynı anda destekleyebilmelidir.

- Sistem, IP trunk uygulamasında G.711, G.729 a/b, ses sıkıştırma algoritmalarını desteklemelidir.

- Sisteme STUN (sistemin NAT arkasındayken IP adresini öğrenmesini sağlayan client/server) IP adresi girilebilmelidir.

- Sistem üzerinde dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korunma amaçlı güvenlik duvarı (Firewall) özelliği bulunmalıdır. Güvenlik duvarı ayarlarının yapılabileceği bir web arayüzü olmalıdır.

- Sistem üzerindeki güvenlik duvarı ayarlarından sisteme ağ üzerinden saniyede maksimum kaç paket gelebileceği belirlenebilmelidir.

- Sistem üzerindeki güvenlik duvarı ayarlarından IP haberleşmesinde kullanılan portlar, IP adresleri ve MAC adresleri seçilerek bunlar dışındaki port, IP adresi ve MAC adresinden gelen paketler engellenebilmelidir.

- Aynı sistemin birden fazla lokasyonda kullanılması durumunda, Frame Relay, Kiralık Devre, xDSL, Wireless uygulamaları üzerinden sisteme entegre VoIP gateway kartları ile dahili aramalar, ön kod çevirmeksizin yapabilmelidir.

- Santral RADUIS sunucu desteği bulunacaktır. Sistemin programlama web arayüzüne ve abone web sayfasına erişimdeki kimlik doğrulamaları kurumda bulunan mevcut RADIUS sunucu üzerinden yapılabilecektir.

- Sistemin programlama web arayüz ve web abone sayfaları “password aging” özelliğini desteklemelidir. Bu özellik sayesinde güvenliği arttırmak amaçlı kullanıcı, tanımlanan periyotlarda şifresini değiştirmesi için otomatik uyarılacaktır. Periyot sonunda söz konusu kullanıcı şifresini değiştirilmediği takdirde uygumala kulllanıcı için bloke edilmelidir.

- IP hat üzerinden (T.38) faks gönderimi desteklenecektir.

VoIP (Voice over Internet Protocol) UYGULAMALARI

- Sistemde ses, veri ve çoklu ortam (multimedya, görüntü) iletişimi IP şebekeleri üzerinden sağlanabilmelidir.

- IP uygulamaları santralla aynı bakım işletim bilgisayarından yönetilebilecektir. Ayrıca SIP standartlarına uygun aboneler vasıtasıyla IP üzerinden haberleşme gerçekleştirilebilmelidir.

- Santralın IP adresleme özelliği olacaktır.

- Sistemde kullanılacak entegre IP donanımları ile ağ (LAN/WAN) üzerinden ses taşıma özelliği sağlanabilecektir. Söz konusu donanımlar dahili yada harici abone kartları gibi doğrudan santral içerisinde yer almalıdır.

- Sistemde data hatları üzerinden dış hat iletişimde bir sorun yaşansa da PBX hizmetleri sorunsuz devam edebilmelidir. Data hatlarının kopması durumunda harici aramalar alternatif harici hatlara otomatik olarak yönlendirilmelidir (otomatik yön seçimi).

- Sistem, IP Trunk uygulamalarında SIP ve H323 protokollerini aynı anda destekleyebilmelidir

- IP Trunk üzerinden santrale gelen çağrılarda, gelen numaraya göre çağrıyı direkt bir aboneye yönlendirebilmeli veya otomatik anons ile karşılayabilmelidir.

- Sistem, SIP ve H.323 dış hat uygulamaları için ayrı donanımlara ihtiyaç duymayacaktır. Aynı donanım üzerinden, hem H.323 hem de SIP dış hat uygulamalarını aynı anda sağlayabilecektir. Sistemdeki H.323 ve SIP dış hat ayrımı sadece lisanslama ile yapılacaktır.

- IP trunk uygulamalarında farklı lokasyonlarda bulunan aynı marka IP Sistemlere kayıtlı Video telefonlar arasında görüntülü görüşme yapılabilmelidir.

- IP Trunk uygulamalarında, IP Trunk yapan kartlar kendi aralarında sürekli olarak haberleşerek data şebekesindeki gecikmeyi (Delay), gecikmedeki değişimi (Jitter) ve paket kayıplarını (Packet loss) hesaplayabilmelidir.

- Gecikme, gecikmedeki değişim ya da paket kayıpları için eşik değerler programlama arayüzünde yer almalı, belirlenen eşik değerlerin üzerine çıkılması durumunda sistem LCR (Least Cost Routing) tablosuna bakarak yeni kurulacak çağrıları belirlenen alternatif rotaya otomatik olarak yönlendirebilmelidir.

- Şube IP Trunk uygulamalarında, çağrılar sisteme gönderilen SIP hata mesajlarına göre (4xx, 5xx, 6xx hata mesajları) LCR tablosuna bakılarak başka bir rotaya yönlendirilebilecektir.

- IP Trunk uygulamalarında, gelen ve giden çağrılarda arayan ve aranan numara bilgilerinde istenen değişiklik yapılabilmelidir. Bu amaçla santral üzerinde programlama yapılabilmeli ve arayan ve aranan numara bilgisinin istenen şekilde değiştirilmesi sağlanmalıdır.

- IP Trunk uygulamalarında güvenli SIP işaretleşmesini sağlayan TLS ile ses paketlerinin güvenliğini sağlayan SRTP desteği bulunmalıdır.

- Kritik ses uygulamasının IP şebeke üzerinde başarıyla yapılabilmesi için paket önceliklendirme, tagging, DiffServ, 802.1 p&q mekanizmaları santral tarafından desteklenmelidir.

- IP abone ve IP dış hatlar, istenildiğinde sRTP kriptolu olacaktır.

IP ABONE UYGULAMALARI

- Santralda abone olarak yada uzak ofislerde IP Telefonlar, Soft-Phone’lar ve VideoPhone’lar kullanılabilecektir.

- IP özellikleri sağlamak için ayrı bir PC veya benzeri harici cihaza ihtiyaç duyulmayacak,  sistem içerisinde gömülü olacaktır.

- IP abone uygulamalarında güvenli SIP işaretleşmesini sağlayan TLS ile ses paketlerinin güvenliğini sağlayan SRTP desteği bulunmalıdır.

- Sistem içerisinde SIP Proxy Server özelliği bulunacaktır.

- IP donanımları vasıtasıyla, internet bağlantısı olan uzak bir noktadan yada Network içerisinde Access Pointlerin olduğu yapıda SIP Wi-Fi özellikli telefonlar merkezdeki santralın dahili abonesi olarak çalışabilmelidir.

- IP telefonlar çağrı bekletme, aktarma, konferans, çağrı yakalama, yönlendirme servislerini desteklemelidir.

- IP aboneler NAT arkasında çalışabilmelidir. Uzak IP/SIP abonelere VPN desteği olmadan erişilebilmelidir.

- IP Aboneler görüşmelerini sistem üzerinden gerçekleştirebilmeli, bu sayede NAT arkasından kayıt olan IP telefonlar ses paketleri için port yönlendirmesine ihtiyaç duymamalıdır.

- IP aboneler telefonları üzerinden kendi santrallerine kayıtlı olan diğer IP abonelerin meşguliyetlerini görebilmelidir. Yazılım tabanlı IP telefon (softphone) kullanıcıları kendi santrallerine kayıtlı diğer IP telefonların meşguliyetlerini ve metin bazlı durum bilgisini (presence) görebilmelidir.

- Aynı santrale kayıtlı IP aboneler birbirlerine yazılı anlık mesaj gönderebilmelidirler.Belirtilen adetlerde ilgili lisans, teklife dahil edilecektir.

- Sisteme STUN (sistemin NAT arkasındayken IP adresini ogrenmesini saglayan client/server) IP adresi girilebilmelidir.

- Sistemde IP DECT desteği olmalıdır.

- Santral “otokonfig” özelliğini destekleyecektir. Böylece santral ile aynı marka IP telefonların parametreleri toplu olarak değiştirilip programlanabilecektir. Aynı şekilde santral ile aynı marka olan IP telefonların yazılımları toplu olarak otokonfig özelliği ile güncellenecektir.

IP TELEFON ÖZELLİKLERİ

Tip 1 IP Telefon Seti

- IP telefonda SIPv1 ve SIPv2 desteği olmalıdır.

- IP telefonun en az 480x272 24 Bit Renkli dokunmatik TFT ekranı olmalıdır.

- IP telefonun full-dublex handsfree özelliği olmalıdır.

- Telefon ahizesiz kaldırılmadan ve herhangi bir tuşa basmadan doğrudan arama yapılabilmelidir.

- Gelen çağrılar, handsfree özelliği ile ahize kaldırılmadan yanıtlanabilecektir.

- Görüşme yapılıyorken, gelen ikinci çağrı ekrandan görülebilmelidir. Arayan dahili abonenin numarası veya rehbere kayıtlı ise ismi ekrandan görülebilmelidir. İkinci çağrı ikinci hat tuşuna basarak yanıtlanmalı, bu sırada ilk çağrı otomatik olarak beklemeye alınmalıdır.

- Üzerinde en az 2 (iki) adet ethernet portu bulunmalıdır. 10/100 MB Ethernet LAN (PC portu) ve 10/100 MB Ethernet WAN (internet portu)

- İstendiği takdirde, duvar askı aparatları satınalınarak, duvar montajı yapılabilecektir.

- Gelen, giden ve cevapsız olmak üzere, en az toplam 100 adet çağrı listesi bulunacaktır. Abone yerinde geldiğinde cevapsız çağrı arama listesine girdiğinde, kendisini arayan dahili/harici abonenin numarasını, telefon defterine kayıtlı ise ismini arayanın numarasını ve arama yapılan zamanı görebilmelidir.

- IP telefonun Türkçe menüsü dışında en az 6 farklı dil seçeneği olmalıdır.

- Web arayüzü üzerinden konfigürasyon yapılabilmeli ve böylelikle farklı lokasyondaki telefonlar merkezden yönetilebilmelidir.

- Cihaz üzerinde mesaj lambası olmalıdır. Aboneye mesaj bırakıldığında hem mesaj ışığı yanmalı hem de ekran üzerinden mesaj sayısı ile birlikte mesaj uyarısı yer almalıdır.

- En az 128 adet isim ve telefon numarası girilebilen telefon rehberi bulunmalıdır.

- Teklif edilen sistem/santral ile otomatik provizyon ile yapılandırma desteği olacaktır.

Tip 2 IP Telefon Seti

- IP telefonda SIP desteği olmalıdır ve 6 farklı SIP hesabı tanımlanabilmelidir.

- IP telefon üzerinde en az 6 adet hat yönetim, onay ve yön tuşları olacaktır.

- IP telefonun en az 320x160 piksel LCD ekranı olmalıdır.

- IP telefonun full-dublex handsfree özelliği olmalıdır.

- Telefon ahizesiz kaldırılmadan ve herhangi bir tuşa basmadan doğrudan arama yapılabilmelidir. Gelen çağrılar, handsfree özelliği ile ahize kaldırılmadan yanıtlanabilecektir.

- Görüşme yapılıyorken, gelen ikinci çağrı ekrandan görülebilmelidir. Arayan dahili abonenin numarası veya rehbere kayıtlı ise ismi ekrandan görülebilmelidir. İkinci çağrı ikinci hat tuşuna basarak yanıtlanmalı, bu sırada ilk çağrı otomatik olarak beklemeye alınmalıdır.

- Üzerinde en az 2 (iki) adet ethernet portu bulunmalıdır.

- Gelen, giden ve cevapsız olmak üzere, en az toplam 100 adet çağrı listesi bulunacaktır. Abone yerinde geldiğinde cevapsız çağrı arama listesine girdiğinde, kendisini arayan dahili/harici abonenin numarasını, telefon defterine kayıtlı ise ismini arayanın numarasını ve arama yapılan zamanı görebilmelidir.

- IP telefonun Türkçe menüsü dışında 6 farklı dil seçeneği de olmalıdır.

- Web arayüzü üzerinden konfigürasyon yapılabilmeli ve böylelikle farklı lokasyondaki telefonlar merkezden yönetilebilmelidir.

- Cihaz üzerinde mesaj lambası olmalıdır. Aboneye mesaj bırakıldığında hem mesaj ışığı yanmalı hem de ekran üzerinden mesaj sayısı ile birlikte mesaj uyarısı yer almalıdır.

- En az 100 adet isim ve telefon numarası girilebilen telefon rehberi bulunmalıdır.

- Set üzerinde en az 24 adet tuş takımı bulunacaktır.  Tuş takımı set üzerindeki tuşların sayfa düzeni ile seçilebilmesi şeklinde olmayacaktır. Tuş takımı LCD ekranlı olacak, ekranda yazılması istenen bilgiler, set üzerinden yazılacaktır.

- Set üzerinde en az 4 adet soft ekran tuşu bulunmalıdır. Bu tuşların fonksiyonları girilen menüye ya da telefonun durumuna göre otomatik olarak değişmelidir.

- Setin PoE (Power over Ethernet) desteği olacaktır.

Tip 3 IP Telefon Seti

- IP telefonda SIP desteği olmalıdır ve 6 farklı SIP hesabı tanımlanabilmelidir.

- IP telefon üzerinde en az 6 adet hat yönetim, en az 5 adet onay ve yön tuşları olacaktır.

- IP telefonun en az 4.3" TFT-LCD, 16.7 M Renk LCD ekranı olmalıdır.

- IP telefonun full-dublex handsfree özelliği olmalıdır.

- Telefon ahizesiz kaldırılmadan ve herhangi bir tuşa basmadan doğrudan arama yapılabilmelidir. Gelen çağrılar, handsfree özelliği ile ahize kaldırılmadan yanıtlanabilecektir.

- Görüşme yapılıyorken, gelen ikinci çağrı ekrandan görülebilmelidir. Arayan dahili abonenin numarası veya rehbere kayıtlı ise ismi ekrandan görülebilmelidir. İkinci çağrı ikinci hat tuşuna basarak yanıtlanmalı, bu sırada ilk çağrı otomatik olarak beklemeye alınmalıdır.

- Üzerinde en az 2 (iki) adet ethernet portu bulunmalıdır.

- G722,G.711, G.729AB, G.726, G.723.1, kodek desteği olmalıdır.

- Gelen, giden ve cevapsız olmak üzere, en az toplam 100 adet çağrı listesi bulunacaktır. Abone yerinde geldiğinde cevapsız çağrı arama listesine girdiğinde, kendisini arayan dahili/harici abonenin numarasını, telefon defterine kayıtlı ise ismini arayanın numarasını ve arama yapılan zamanı görebilmelidir.

- IP telefonun Türkçe menüsü dışında 6 farklı dil seçeneği de olmalıdır.

- Web arayüzü üzerinden konfigürasyon yapılabilmeli ve böylelikle farklı lokasyondaki telefonlar merkezden yönetilebilmelidir.

- Cihaz üzerinde mesaj lambası olmalıdır. Aboneye mesaj bırakıldığında hem mesaj ışığı yanmalı hem de ekran üzerinden mesaj sayısı ile birlikte mesaj uyarısı yer almalıdır.

- Set üzerinde en az 48 adet hızlı arama tuşu bulunmalıdır. Ayrıca 4 adet soft ekran tuşu bulunmalıdır. Bu tuşların fonksiyonları girilen menüye ya da telefonun durumuna göre otomatik olarak değişmelidir.

- En az 100 adet isim ve telefon numarası girilebilen telefon rehberi bulunmalıdır.

- HD ses kalitesi desteği olacak, bu destek set üzerinde ilgili ibarelerle belirtilecektir.

- Setin PoE (Power over Ethernet) desteği olacaktır.

- XML telefon defteri desteği bulunmalıdır.

- Kulaklık çıkışı ve kulaklık kontrol tuşu bulunmalıdır.

- Telefon üzerinde ses seviye ayarı bulunmalıdır.

Tip 4 IP Telefon Seti

- IP telefonda SIP desteği olmalıdır ve 6 farklı SIP hesabı tanımlanabilmelidir.

- IP telefon üzerinde en az 6 adet hat yönetim, en az 5 adet onay ve yön tuşları olacaktır.

- IP telefonun en az 320x160 piksel LCD ekranı olmalıdır.

- IP telefonun full-dublex handsfree özelliği olmalıdır.

- Telefon ahizesiz kaldırılmadan ve herhangi bir tuşa basmadan doğrudan arama yapılabilmelidir. Gelen çağrılar, handsfree özelliği ile ahize kaldırılmadan yanıtlanabilecektir.

- Görüşme yapılıyorken, gelen ikinci çağrı ekrandan görülebilmelidir. Arayan dahili abonenin numarası veya rehbere kayıtlı ise ismi ekrandan görülebilmelidir. İkinci çağrı ikinci hat tuşuna basarak yanıtlanmalı, bu sırada ilk çağrı otomatik olarak beklemeye alınmalıdır.

- Üzerinde en az 2 (iki) adet ethernet portu bulunmalıdır.

- G722,G.711, G.729AB, G.726, G.723.1 kodek desteği olmalıdır.

- Gelen, giden ve cevapsız olmak üzere, en az toplam 100 adet çağrı listesi bulunacaktır. Abone yerinde geldiğinde cevapsız çağrı arama listesine girdiğinde, kendisini arayan dahili/harici abonenin numarasını, telefon defterine kayıtlı ise ismini arayanın numarasını ve arama yapılan zamanı görebilmelidir.

- IP telefonun Türkçe menüsü dışında 6 farklı dil seçeneği de olmalıdır.

- Web arayüzü üzerinden konfigürasyon yapılabilmeli ve böylelikle farklı lokasyondaki telefonlar merkezden yönetilebilmelidir.

- Cihaz üzerinde mesaj lambası olmalıdır. Aboneye mesaj bırakıldığında hem mesaj ışığı yanmalı hem de ekran üzerinden mesaj sayısı ile birlikte mesaj uyarısı yer almalıdır.

- Set üzerinde en az 10 adet hızlı arama tuşu bulunmalıdır. Ayrıca 4 adet soft ekran tuşu bulunmalıdır. Bu tuşların fonksiyonları girilen menüye ya da telefonun durumuna göre otomatik olarak değişmelidir.

- En az 100 adet isim ve telefon numarası girilebilen telefon rehberi bulunmalıdır.

- IP telefon seti, HD (High Defination) ses kalitesine sahip olacaktır. Bu özellik set üzerinde ilgili ibarelerle belirtilecektir.

- Setin PoE (Power over Ethernet) desteği olacaktır.

- XML telefon defteri desteği bulunmalıdır.

- Kulaklık çıkışı ve kulaklık kontrol tuşu bulunmalıdır.

- Telefon üzerinde ses seviye ayarı bulunmalıdır.

Tip 5 IP Telefon Seti

- IP telefonda SIP desteği olmalıdır ve 3 farklı SIP hesabı tanımlanabilmelidir.

- IP telefon üzerinde en az 4 adet hat yönetim, en az 5 adet onay ve yön tuşları olacaktır.

- IP telefonun en az 3" TFT-LCD özelliğinde ekran olacaktır.

- IP telefonun full-dublex handsfree özelliği olmalıdır.

- Görüşme yapılıyorken, gelen ikinci çağrı ekrandan görülebilmelidir. Arayan dahili abonenin numarası veya rehbere kayıtlı ise ismi ekrandan görülebilmelidir. İkinci çağrı ikinci hat tuşuna basarak yanıtlanmalı, bu sırada ilk çağrı otomatik olarak beklemeye alınmalıdır.

- Üzerinde en az 2 (iki) adet ethernet portu bulunmalıdır.

- G722, G.711, G.729AB, G.726, G.723.1 kodek desteği olmalıdır.

- Abone yerinde geldiğinde cevapsız çağrı arama listesine girdiğinde, kendisini arayan dahili/harici abonenin numarasını, telefon defterine kayıtlı ise ismini arayanın numarasını ve arama yapılan zamanı görebilmelidir.

- Web arayüzü üzerinden yapılandırma yapılabilmeli ve böylelikle farklı lokasyondaki telefonlar merkezden yönetilebilmelidir.

- Cihaz üzerinde mesaj lambası olmalıdır. Aboneye mesaj bırakıldığında mesaj ışığı yanmalıdır.

- En az 100 adet isim ve telefon numarası girilebilen telefon rehberi bulunmalıdır.

- IP telefon seti, HD (High Defination) ses kalitesine sahip olacaktır. Bu özellik set üzerinde ilgili ibarelerle belirtilecektir.

- Setin PoE (Power over Ethernet) desteği olacaktır.

- XML telefon defteri desteği bulunmalıdır.

- Kulaklık çıkışı ve kulaklık kontrol tuşu bulunmalıdır.

- Telefon üzerinde ses seviye ayarı bulunmalıdır.

Tip 6 IP Telefon Seti

- IP telefonda SIP desteği olmalıdır ve 3 farklı SIP hesabı tanımlanabilmelidir.

- IP telefon üzerinde en az 4 adet hat yönetim, en az 5 adet onay ve yön tuşları olacaktır.

- IP telefonun en az 132x64 piksel grafik LCD ekranı olmalıdır.

- IP telefonun full-dublex handsfree özelliği olmalıdır.

- Görüşme yapılıyorken, gelen ikinci çağrı ekrandan görülebilmelidir. Arayan dahili abonenin numarası veya rehbere kayıtlı ise ismi ekrandan görülebilmelidir. İkinci çağrı ikinci hat tuşuna basarak yanıtlanmalı, bu sırada ilk çağrı otomatik olarak beklemeye alınmalıdır.

- Üzerinde en az 2 (iki) adet ethernet portu bulunmalıdır.

- G722, G.711, G.729AB, G.726, G.723.1 kodek desteği olmalıdır.

- Abone yerinde geldiğinde cevapsız çağrı arama listesine girdiğinde, kendisini arayan dahili/harici abonenin numarasını, telefon defterine kayıtlı ise ismini arayanın numarasını ve arama yapılan zamanı görebilmelidir.

- Web arayüzü üzerinden yapılandırma yapılabilmeli ve böylelikle farklı lokasyondaki telefonlar merkezden yönetilebilmelidir.

- Cihaz üzerinde mesaj lambası olmalıdır. Aboneye mesaj bırakıldığında mesaj ışığı yanmalıdır.

- 14.6.11.	En az 100 adet isim ve telefon numarası girilebilen telefon rehberi bulunmalıdır.

- IP telefon seti, HD (High Defination) ses kalitesine sahip olacaktır. Bu özellik set üzerinde ilgili ibarelerle belirtilecektir.

- Setin PoE (Power over Ethernet) desteği olacaktır.

- XML telefon defteri desteği bulunmalıdır.

- Kulaklık çıkışı ve kulaklık kontrol tuşu bulunmalıdır.

- Telefon üzerinde ses seviye ayarı bulunmalıdır.

Tip 7 IP Telefon Seti

- IP telefonda SIP desteği olmalıdır ve 2 farklı SIP hesabı tanımlanabilmelidir.

- IP telefon üzerinde en az 4 adet hat yönetim, en az 5 adet onay ve yön tuşları olacaktır.

- IP telefonun en az 3 satır LCD ekranı olmalıdır.

- IP telefonun full-dublex handsfree özelliği olmalıdır.

- Görüşme yapılıyorken, gelen ikinci çağrı ekrandan görülebilmelidir. Arayan dahili abonenin numarası veya rehbere kayıtlı ise ismi ekrandan görülebilmelidir. İkinci çağrı ikinci hat tuşuna basarak yanıtlanmalı, bu sırada ilk çağrı otomatik olarak beklemeye alınmalıdır.

- Üzerinde en az 2 (iki) adet ethernet portu bulunmalıdır.

- G722, G.711, G.729AB, G.726, G.723.1 kodek desteği olmalıdır.

- Abone yerinde geldiğinde cevapsız çağrı arama listesine girdiğinde, kendisini arayan dahili/harici abonenin numarasını, telefon defterine kayıtlı ise ismini arayanın numarasını ve arama yapılan zamanı görebilmelidir.

- Web arayüzü üzerinden konfigürasyon yapılabilmeli ve böylelikle farklı lokasyondaki telefonlar merkezden yönetilebilmelidir.

- Cihaz üzerinde mesaj lambası olmalıdır. Aboneye mesaj bırakıldığında mesaj ışığı yanmalıdır.

- En az 100 adet isim ve telefon numarası girilebilen telefon rehberi bulunmalıdır.

- IP telefon seti, HD (High Defination) ses kalitesine sahip olacaktır. Bu özellik set üzerinde ilgili ibarelerle belirtilecektir.

- Setin PoE (Power over Ethernet) desteği olacaktır.

- Kulaklık çıkışı ve kulaklık kontrol tuşu bulunmalıdır.

- Telefon üzerinde ses seviye ayarı bulunmalıdır.

Tip 8 IP Telefon Seti

- IP telefonda SIP desteği olmalıdır ve 2 farklı SIP hesabı tanımlanabilmelidir.

- IP telefon üzerinde en az 4 adet yön tuşları olacaktır.

- IP telefonun en az 1 satır LCD ekranı olmalıdır.

- IP telefonun full-dublex handsfree özelliği olmalıdır.

- IP telefon, asgari aşağıdaki özellikleri destekleyecektir.

- G.711 A/U Law, G.723.1, G.729a/b, G.722, G.722.1, G.726 kodek desteği

- DTMF: SIP info, DTMF Relay, RFC2833

- G.168 yankı önleyici desteği

- 10 çeşit zil tipi

- Telefon defteri (500 kayıt)

- Üzerinde en az 2 (iki) adet ethernet portu bulunmalıdır.

- IP telefonda her biri için minimum 100 kayıtlık çağrı geçmişi (Gelen/Giden/Cevapsız çağrı) özelliği olacaktır.

- Web arayüzü üzerinden konfigürasyon yapılabilmeli ve böylelikle farklı lokasyondaki telefonlar merkezden yönetilebilmelidir.

- Telefon üzerinde ses seviye ayarı bulunmalıdır.

Tip 9 VIDEO IP Telefon Seti

Teklif edilecek IP tabanlı video telefonun asgari özellikleri aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

- 4 VoIP hesabı, Ses / Video çagrısı

- 18 adet dokunmatik esnek doğrudan erişim tuşu,

- Hızlı arama

- Arama / cevaplama çagrı türü seçimi (video veya ses)

- Çağrı yönlendirme, çağrı bekletme, çağrı transferi, beklemede çağrı

- Çağrı yönetim

- Sessize alma, tekrar arama, otomatik cevaplama, rahatsız edilmeme

- Arayan numarayı gösterme, çağrı geçmisi, çağrı istatistikleri

- Sesli mesaj

- Üçlü ses konferans

- SIP proxy olmadan direkt IP çagrı

- Kisi resmi ile Rehber, kara liste

- Resimden arama

- XML / LDAP uzaktan telefon rehberi

- Duvar kagıdı, Video / Foto ekran koruyucu

- Video / fotoğraf / duvar kagıdı / zil tonu yönetimi

- İkon-tabanlı menü

- Video Kodegi: H.264 ve H.263

- Görüntü Kodegi: JPEG, GIF, PNG, BMP

- Video kapasitesi: D1 (720x480) @ 30fps’ e kadar

- Video çagrı formatı: CIF / QCIF

- Bant genisligi seçimi: 128kbps ~ 1Mbps

- Çerçeve hızı seçimi: 10 ~ 30fps

- Uyarlanabilir bant genisliği ayarı

- Ayarlanabilir i-frame

- Resim içinde Resim (PIP)

- Uzak noktada tam ekran özelligi

- Lokalde Video kontrolü

- PAL / NTSC formatında TV çıkısı

- Kapı telefonu ve IP kamera uygulaması

YAZILIM TABANLI TELEFON (SOFT PHONE) ÖZELLİKLERİ

- Standart bir telefonun sahip olduğu tüm özellikler kulaklık, mikrofon ya da USB telefon ile bilgisayar üzerinden kullanılabilmelidir. (Çağrı başlatma, çağrı kabul etme, bekletme, aktarma, konferans, vb.)

- SIP özelliğini desteklemelidir.

- Yazılım arayüzü Türkçe olmalıdır.

- 5 kullanıcılı konferans yapılabilmelidir.

- Mesaj alma/atma özelliği bulunmalıdır.

- Yapılan görüşmeleri tek tuşla kaydedebilmelidir.

- Gelen çağrıları pop-up mesaj kutusu içerisinde gösterebilmelidir.

- MS Outlook entegrasyonu ile outlook listesini softphone rehberine ekleyebilmeli ve rehber üzerinden listedekilere telefonla erişim sağlanabilmelidir.

- Telefon rehberi, gelen çağrı ve cevapsız çağrı listeleri yazılım tabanlı telefon üzerinde bulunmalıdır.

- Telefon defteri üzerinden arama yapılabilmelidir.

- Yazılım tabanlı telefonlar üzerinden video özelliği sayesinde görüntülü haberleşme yapılabilmelidir.

- Ses ve video için gelişmiş QoS (Servis kalitesi) özellikleri: diffserv; DSCP; TOS; 802.11e desteklenmelidir.

- Yazılım tabanlı telefonlar üzerinden video özelliği sayesinde görüntülü haberleşme yapılabilmelidir.

- Yazılım Tabanlı telefonların G.711, G.729, GSM, Broadvoice-32, Broadvoice-32 FEC, DVI4, DVI4 Wideband,  G722, iLBC kodek desteği olmalıdır.

- Yazılım Tabanlı telefonlar görüntü kodeği olarak H.263, H263+, H264 (low end), H264 (high end) desteklenmelidir.

- USB aygıtlarını otomatik olarak tanıyabilmelidir.

- Farklı zil sesleri kaydedilebilmelidir.

KABLOSUZ (WiFi) IP TELEFON

Teklif edilecek kablosuz IP telefon, aşağıda maddeler halinde verilen asgari özellikleri sağlayacaktır.

Kablosuz Özellikleri:

- IEEE 802.11b/g, Frekans bandı: 2.400~2.497GHz

- Kanal: 1~11(FCC), 1~13 (ETSI), 1~14(Japonya)

- Data hızı: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 & 54Mbps

- Çıkış gücü: 17dBm (802.11b), 15dBm (802.11g)

- RX hassaslığı: -95dBm@ 1Mbps

Ekran Özellikleri:

- 262K TFT color LCD , 220 x 176 piksel, boyut 2.0 inch

Güç Özellikleri:

- 17.3.1.	Giriş: 100~240 Vac, 50/60Hz

- 17.3.2.	Çıkış: 5Vdc, 2A

- 17.3.3.	Pil: Li-ion polimer 1300mAh

- 17.3.4.	Ahize Tuşları : Gönder, Bitir, İptal, 5-yönlü navigasyon tuşu, 4 soft tuş,

Tuş Takımı (0 ~ 9, *, #)

- 17.3.5.	Boyutlar (Yükseklik x En x Boy) 5.6 x 1.9 x 0.8 in./14.3 x 4.8 x 2.0cm

- 17.3.6.	Ağırlık: 3.98oz/113g (pilli) , 2.92oz/83g (pilsiz)

- 17.3.7.	Çalışma Sıcaklığı: 32~122  / 0~50

- 17.3.8.	Bağıl Nem: 10%~85%

- 17.3.9.	Standartlar : FCC, CE, UL

IP DECT SİSTEMİ

- IP DECT sistemine en az 800 adet baz istasyonu bağlanabilecektir.

- DECT sistemine en az 8.000 adet DECT telefonu tanımlanabilecektir.

- Teklif edilecek IP DECT sistemi (hem baz istasyonları hem de DECT el üniteleri), teklif edilen santralla aynı marka olacaktır. Santral markasından farklı marka DECT sistemleri kabul edilmeyecektir.

- IP DECT baz istasyonları ek cihaz gerektirmeden SIP protokolü ile ağ üzerinden sisteme bağlanmalı ve bir baz istasyonu üzerinden aynı anda 8 abone görüşme yapabilmelidir.

- Baz istasyonlarının kapsama alanlarını genişletmeye yarayan ek cihazlar (repeater/tekrarlayıcı, güçlendirici vs.) baz istasyonu olarak teklif edilmeyecektir.

- Baz istasyonları ile hücresel kaplama alanını oluşturulacaktır. Kapsama alanı, açık alanda en az 300 metre, kapalı alanda en az 50 metre olacaktır.

- Yazılım yükseltilmesi ve konfigürasyon web arayüzü üzerinden yapılmalıdır.

- IP DECT baz istasyonları bağlantısı ethernet üzerinden yapılmalıdır, ilave bir cihaz gerekmeyecektir. Baz istasyonlarının ethernet bağlantısı için IP baz istasyonu başına switch’lerde 1 adet boş slot ile switch’ler PoE özelliğini desteklemiyor ise baz istasyonlarının bağlantısı için adaptör mesafesinde elektrik kaynağı, İdare tarafından sağlanacaktır.

- DECT aboneleri, santralın hem DECT hem de diğer abonelerinden gelen çağrılarda arayan ve aranan abonenin numarasını gösterebilmelidir.

- DECT terminalleri GAP/CAP uyumlu olacak ve masa üstü şarj ünitesi ve adaptör ile birlikte verilecektir.

- DECT terminalleri en az 100 (yüz) kişinin ismini ve telefon numarasını hafızasında kaydedebilmeli ve isimle arama imkanı olmalıdır.

- Son arayan 10 (on) kişinin telefon numarasını ve rehbere kayıtlı ise ismini hafızasında tutabilmeli, istendiğinde tekrar arama tek tuşla sağlanabilmelidir.

- DECT terminalleri en az 2 (iki) satır grafik ekrana sahip olacaktır. Ekran arkadan aydınlatmalı olacak, tarih, saat ve şarj durumu görülebilecektir.

- DECT terminalleri en az 15 (onbeş) saat konuşma ve 120 (yüzyirmi) saat bekleme kapasiteli pil ile teçhiz edilecektir.

- DECT terminallerinde hands-free, çoklu dil seçeneği ve farklı melodi seçenekleri olacaktır.

- DECT telefonlarına gelen çağrılar, sayısal telefon seti üzerindeki bir tuşa basarak yanıtlanabilmelidir.

- Sisteme kayıtlı olan IP DECT el üniteleri Handover yapabilmelidir, bu sayede el ünitesi konuşma sırasında bir baz istasyonundan diğerine görüşme kesilmeden geçebilmelidir.

- IP DECT'lerde Roaming desteği olmalıdır. IP DECT baz istasyonlarının farklı lokasyonlarda bulunduğu sistemlerde kullanıcı aynı IP DECT el ünitesi ve aynı abone numarası ile her lokasyondan aranabilmeli ve her lokasyonu arayabilmelidir.

GÜÇ KAYNAĞI

- Güç kaynağı, 120VAC (±%25) ve 50Hz (±%10) değerlerinde çalışacaktır.

- Her rak için güç kaynağı ünitesi, rakın arkasında olacaktır. Santral için gerekli olan -48VDC gerilimi üretecektir.

- Sisteme akü bağlantısı istendiği takdirde, gerekli redresör vs. gibi donanımlar teklife dahil edilecektir. Akülerin yeniden şarj olma limitlerinin altına düşmesini engellemek için redresör üzerinde güç kesici devreler bulunacaktır. Akü desteği ile teklif edilecek sistemlerde, teklif edilecek akü ve redresör kapasiteleri, sistemin enerjisinin kesilmesi durumunda, sistemi minimum 4 saat besleyecek kapasitede teklif edilecektir.

MONTAJ:

- Teklif edilen sistem, hem MDF (main distribution frame) hem de patch panel montajına uygun olacaktır.

- MDF montajı yapılacak sistemde, teklif edilecek çatı ve regletler, sistem toplam port kapasitesinin (iç ve dış hatlar) %20 tevsi kapasitesinde olacaktır. İç hatlar için kullanılacak regletler, kesmeli tip olacaktır. MDF kapasitesi, santral tarafı ve tesisat tarafı olmak üzere, çift taraflı olacaktır. Tüm bağlantılar, portlara göre numaralı etiketlenecektir. Tüm malzeme ve işçilik, teklife dahil olacak, anahtar teslim çalışır vaziyette teslim edilecektir.

- Patch panel montajı yapılacak sistemde,  iç ve dış hat port sayılarına ilave olarak, %20 tevsi kapasitesine sahip 19” montaj uygunluğunda patch panellere irtibatlamasını ve etiketlemesi yapılacaktır. Tüm malzeme ve işçilik, teklife dahil olacaktır. Sistem, anahtar teslim çalışır vaziyette teslim edilecektir.

GARANTİ, TEKNİK SERVİS VE EĞİTİM:

- Sistem muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren imalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Firma, garanti süresi içinde meydana gelebilecek arıza ve ortaya çıkabilecek fabrikasyon hatalarına, kendilerine tebliğ edilmesini müteakip en geç 24 (yirmidört) saat içinde müdahale edecek ve 3 (üç) işgünü içinde ücretsiz olarak giderecektir. Firma, bununla ilgili taahhüdünü ihale evrakları arasına ekleyecektir.

- Teklif içerisinde, 1 (bir) yıllık yerinde bakım desteği dahil olacaktır. İdare tarafından, gerek görüldüğü takdirde, 1 yıldan sonraki süreler için İdare ile yıllık bakım anlaşması imzalanacaktır. Teklif veren firmalar, teklif dosyasına, 1 yıldan sonraki 5 yıl için 1’er yıllık bakım anlaşma bedellerini ayrı bir belge ile dahil edecek, İdare’nin isteği olursa belirtilen bedellerle bakım anlaşması imzalayacağını İdare’ye taahhüt edecektir.

- Garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek her türlü arıza ve eksiklik, en çok 5 (beş) iş günü içinde giderilecektir. Bu süre içerisinde arızası giderilmeyen malzemeler yenisi ile değiştirilecektir.

- Teklif veren firma, muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren en az 7 (yedi) yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temin etmeyi, santral bakım ve onarımı yapmayı ve yaptırmayı taahhüt edecektir. İhaleyi alan firma ile İdare arasında istenildiği takdirde yapılacak bir bakım-onarım sözleşmesi gereğince, belirli zaman aralıklarında servis hizmetlerinin yerine getirilmesi istenebilecektir.

- Firma, santralı kullanacak teknik personele, cihazın teknik özelliklerini, çalışma prensiplerini, bakım ve onarım konularını içeren en az 2 (iki) günlük eğitim verecektir.

KONTROL VE MUAYENE:

- Teslim alınacak tüm sistemlerin teknik şartnameye uygunluğu kurumumuzca oluşturulacak olan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yapılacaktır.

- Kontrol ve muayene esnasında, dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan firma sorumlu olacaktır. Eksik ve hatalı sevk edildiği tespit edilen cihaz, teçhizat, yedek parça ve sarf malzemeler, firma tarafından en geç 7 (yedi) gün içinde orjinal malzemesi ile ek bir ücret talep edilmeksizin değiştirilecektir.

- Firma yetkilileri, muayene sırasında hazır bulunmadıkları takdirde muayenenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

- Santralın tüm özelliklerini, çalışma prensiplerini ve nasıl kullanılacağını, cihazla birlikte kullanılan aksesuarlar hakkında ayrıntılı ve açıklayıcı bilgiyi veren, dokümanlardan iki takım (Kılavuz, CD vs.). verilecektir.

# GAZ ALGILAMA SİSTEMİ

## GENEL

Garajda karbon monoksit'in ( CO) yüksek oranda olduğunu algılamak için gaz algılama sistemi planlanmıştır.

#### İÇERİK

Buna göre ;

a- Gaz algılama sistemine ait tüm malzemeler aynı imalatçı tarafından üretilmiş olacaktır. b-İmalatçı bu tür sistemlerin tasarımı ve üretiminde tecrübeye sahip olmalıdır.

- Gaz dedektörleri, uluslararası test laboratuarlarından resmi onaylı olmalıdır.

- Sistem kendi içinde bağımsız çalışacaktır, Bina otomasyon sistemi üzerinden mahaldeki havalandırma sistemlerini çalıştıracak, ayrıca otomasyon sistemine durum ve arıza bilgisi verebilecektir.

- Sistemde dört telli, blendajlı fleksibl kablolar kullanılacaktır. f- Sistem aşağıda belirtilen ünitelerden oluşacaktır.

  - Gaz ihbar paneli

  - Gaz algılama dedektörleri 3-Işıklı alarm sireni

#### İLGİLİ STANDARTLAR

İlgili yönetmelik ve standartlar dahilinde yapılacaktır.

#### GARANTİ SÜRESİ

Sistem 24 ay garanti kapsamında olacaktır.

## MALZEMELER

GAZ ALGILAMA (İHBAR) PANELİ

Gaz ihbar paneli besleme gerilimi 120 V AC olup, panel içinde bakım gerektirmeyen aküler tüm faaliyetlerini 24 saat yerine getirebilecektir. Akü tampon şarjda bulunacaktır. Akü gerilimi önceden belirlenmiş bir voltajın altına düştüğünde bu bir akü besleme arızası olarak belirlenecektir.Gaz ihbar paneli ,modüler yapıda olacak, bakım ve sistem ilavesi için kolaylıkla çıkarılabilir ünite tipi parçalardan oluşacaktır.Gaz ihbar paneli mikroişlemci tabanlı olacak, 4 adet stub ve/veya dedektör hattı üzerinden herbir gaz dedektörünü değerlendirebilecek ve bilgi işleyecek özellikte olacaktır.

Tüm dedektör hatları açık/kısa devre ve toprak arızalarını gözetleyebilecektir. Her dedektör hattına farklı cins gaz algılayabilen dedektörler bağlanabilecektir. Her dedektör en az 3 adet bağımsız programlanabilir alarm seviyesine sahip olacaktır :Uyarı, ön-alarm ve alarm.Gaz ihbar panelinin tüm parametreleri, panelin tuş takımı ve alfa-nümerik ekranı dizüstü bilgisayarla programlanabilir olacaktır.Her dedektörün anlık konsantrasyon değerleri analog ve nümerik (dijital) olarak sıra ile otomatik gösterilecektir.İstenen herhangi bir dedektör için gösterim sırası durdurularak sadece o dedektöre ait değerleri görebilme imkanı olacaktır.Her dedektörün göstergedeki yeri bağımsız programlanabilecektir. Gaz ihbar paneli başına minimum 8 adet kontaktan oluşan kontak modülleri ilavesi ile gerilimsiz kontak sağlanabilecektir.Bu kontaklar serbestçe programlanabilecektir.Gaz kontrol ünitesi kullanıcıların yetki seviyesine bağlı olarak kontrol ve programlama için kısıtlanmış erişim seviyelerine sahip olacaktır.Gaz ihbar paneli üzerinde, alarm reset butonu bulunacak, butona basıldığında alarm susacak fakat arıza veya ihbar lambası arıza giderilinceye kadar yanık kalacaktır.

Teknik Özellikler:

İşletme sıcaklığı	: 0…….+50ºC Bağıl nem	: max. 95% IEC koruma sınıfı	: min IP 202-

GAZ ALGILAMA DEDEKTÖRLERİ

Gaz dedektörleri modüler yapıda olmalıdır ve sensörü elektro kimyasal hücre tipi olmalıdır. Gaz dedektörünün kasası alüminyum veya paslanmaz malzemeden, sensör kapsülü alüminyum veya paslanmaz çelik olmalıdır. Dedektör bilgi barası modülü dedektör kasası içinde olmalıdır. Dedektör adresleri dedektör modülü üzerinden ayarlanmalıdır, kalibrasyonu kontrol ünitesinden mikroişlemci kontrollü olmalıdır,dedektör kasası açılmadan yapılabilmelidir.Karbon monoksit (CO) algılama dedektörleri 250m2 alanı algılayabilecek özellikte olmalıdır.

Teknik özellikleri :

Çevre ısısı	: -25……65ºC

Bağıl nem	: 10%…….95% IEC koruma sınıfı	: IP 54

## UYGULAMA

Her bölümde bahsedilen uygulama şekilleri aynen geçerlidir.

# OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLER (ATS)

## GENEL

Binada, şebeke-jeneratör geçişi için MDP panolarında ve yangın anında çalışması gereken duman egzost sistemleri ile yangın pompası panosunda enerjiyi daha güvenli bir şekilde temin edebilmek amacı ile Mikroprossesör kontrollü Otomatik transfer şalterler kullanılacaktır.

ATS’ler açık geçişli tipte olacaklardır.

#### İÇERİK

ATS’ler projelerde gösterilen kapasitelerde seçilecekler ve yine en az projede gösterilen kısa devre akım değerlerine dayanabileceklerdir.

Transfer ünitesi ve kontrol birimi aynı üretici firma tarafından üretilmiş olacaktır.

Pano	içinde	kullanılacak	her	türlü	kuvvet,kumanda	ve	kontrol	kabloları	HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ özellikte olacaktır.

Pano içi yardımcı devre kabloları uygun kesitte (asgari 1.5mm2) , siyah yalıtkanlı ve çok telli (07Z1-

K) tipte olacaktır.

Bu kablolar güç kablolarından ayrı olarak gruplanacak ve plastik kanal, kablo spirali vb. aksesuarlar yardımıyla döşenecektir. Ayrıca kapak üzerinde tesis edilecek tüm ekipman bağlantısı da çok telli (07Z1-K) tipi kablolar ile yapılacaktır.

#### İLGİLİ STANDARTLAR

ATS’ler aşağıdaki standartlara veya muadillerine sahip olacaklardır,

    - IEC 947-6-1 Low voltage switchgear and controlgear, multifunction equipment, automatic switching equipment,

    - NFPA 70 National electrical code,

    - NFPA 110 Emergency and stand-by power systems,

Bunların dışında, üretici firma ISO 9001 belgesine de sahip olmalıdır.

#### GARANTİ SÜRESİ

Sistem 24 ay garanti kapsamında olacaktır.

## MALZEMELER

#### MEKANİK KİLİTLEMELİ TRANSFER SWITCH

ATS yapı olarak kendisine bağlanan iki enerjinin karşılaşma olasılığını ortadan kaldıran, elektriki olarak harekete geçen, tek bobinli bir mekanizmaya ve pozisyonunu mekanik olarak koruyan bir yapıya sahip olmalıdır. Maksimum ömür ve güvenliğin sağlanabilmesi için ATS kontak yapısı pozitif olarak bağlanmalı, kontak basıncı sabit tutulmalı ve bu sayede gerilim oynamaları sonucu kontaklarda oluşabilecek ısı artışı en aza indirilebilmelidir. ATS, ana kontak ve ark kontağı olmak üzere iki kontağa sahip olacaktır ve bu şekilde yüksek kısa devre ve “close-on” değerleri sağlanacaktır. Hareketli ve sabit kontaklar, ATS yerinden çıkarılmadan veya güç kabloları/baraları sökülmeden değiştirilebileceklerdir.

Nötr transferi, diğer kontaklarla eş değerde bulunacak olan “Overlapping Nötr” özelliğine sahip kontak yapısı temin edilecektir. Bu özellik sayesinde şebeke ve jeneratör nötrleri transfer ve geri transfer sırasında çakışacak ve transfer işleminin tamamlanmasından sonra ayrılacaklardır.

Çakışma süresi 100 milisaniyeyi aşmamalıdır. Özellikle büyük güçlerde yapılan transferlerde sistemin transfer süresince korumasız kalması sorunu böylece önlenmiş olacaktır.

#### MİKROPROSSESÖRLÜ KONTROL ÜNİTESİ

Kontrol ünitesi, içerisinde bulunacak mikroprossesör aracılığı ile izleme ve kontrol işlevlerini gerçekleştirecektir. ATS ile kontrol ünitesi arasında kablolama “harness” denilen, soketli olarak geçmeli yapıda olacak ve bu sayede periyodik bakım gibi durumlarda ATS’den kolaylıkla ayrılabilecektir.

Çalışma sıcaklığı, -20 ile +60ºC olacaktır.

Bütün gerekli bilgiler, klemenslere getirilerek, müşteri bağlantıları kolaylaştırılacaktır.

#### KONTROL ÜNİTESİ GÖSTERGE EKRANI VE KEYPAD

Gösterge tablosu 4 adet yatay sıralı ve 20 karakter kapasiteli LCD ekrana sahip olacaktır. Bütün dataların izlenebilmesi ve işletim için gerekli ayarların yapılabilmesi için “Keypad” kontrol ünitesinin içerisinde yer almalıdır. İşletim parametreleri, LCD ekranında görüntülenebilecek ve bazı özellikler seri haberleşme ile başka noktalara taşınabileceklerdir.

Aşağıdaki parametreler, kontrol ünitesinde bulunan dip switch’ler yardımıyla ayarlanabileceklerdir;

    - Nominal şebeke gerilim ve frekansı,

    - Tek veya üç faz hassasiyeti,

    - İşletim parametreleri koruması,

#### GERİLİM FREKANS VE FAZ ROTASYON HİSSETME

Gerilim ve frekans değerleri, her iki tarafta (şebeke-jeneratör) sürekli olarak izlenecektir. Aşağıda bırakırken (dropuot), üzerine alırken (pickup) ve trip değerleri % nominal olarak belirtilmektedir. Normal sıcaklık değerlerinde ardı ardarda ölçüm hassasiyeti %±0,5 olacak ve gerilim – frekans değerleri, %1 hassasiyetle lokal veya merkezi bir noktadan değiştirilebilecektir.

| Parameter | Sources | Dropout/Trip | Pickup/Reset |
| --- | --- | --- | --- |
| Under voltage | N&E, 3Ø | 70 to 98% | 85 to 100% |
| Overvoltage | N&E, 3Ø | 102 to 115% | 2% below trip |
| Under frequency | N&E | 85 to 98% | 90 to 100% |
| Over frequency | N&E | 102 to 110% | 2% below trip |
| Voltage | N&E | 5 to 20% | 1% below |
| Unbalance |  |  | dropout |

Kontrol ünitesi şebeke ve/veya jeneratör tarafında faz sırasını kontrol edecek, faz sırasının uygun olmaması halinde kaynak uygun değil sinyali verecektir.

#### ZAMAN GECİKMELERİ

0 – 6 sn ayarlanabilen anlık kesintilerle jeneratör start kontağını veya jeneratöre transferi engelleyecektir. Bu gecikmeyi 60 dakikaya kadar uzatabilmek için 24 VDC güç kaynağı sağlamak yeterli olacaktır.

Jeneratöre transferde 0-60 dakika ayarlanabilen zaman gecikmesi sağlanacaktır.

Şebekeye transferde 0-60 dakika ayarlanan zaman gecikmesi sağlanacaktır. Şebekeye transferde ikinci zaman gecikmesi ayrı olarak ayarlanabilen ATS test modudur.

Jeneratör cool down süresi 0-60 dakika ayarlanabilen zaman gecikmesi sağlanacaktır.

#### İLAVE ÖZELLİKLER

Üç pozisyonlu, test/automatic/reset modlarına sahip test anahtarı pano kapağında bulunacaktır. Test pozisyonu, normal kaynak kesintisini simule edecektir. Reset pozisyonu anlık olarak zaman gecikmelerini ortadan kaldıracaktır.

ATS pozisyonuna bağlı bir açık ve bir kapalı kontak (10 A, 250 VAC) sağlanacaktır.

ATS Normalde (yeşil), Acilde (kırmızı) ihbarlarını LED’lerle pano üzerinde göstereceklerdir.

Normal ve/veya Acil kaynak uygunluğunu gösterir LED’ler pano üzerinde bulunacaklardır. Bu ihbarlar kontrol ünitesinde yer alan set değerlerinden aldıkları bilgiyi ileteceklerdir.

Aşağıdaki özellikler kontrol ünitesinde mevcut olacak ve keypad veya seri haberleşme portundan istenildiği takdirde müdahale edilebilecektir.

- “Commit/no Commit”, jeneratöre transfer işlemi sırasında şebekenin tekrar uygun değerlerde mevcudiyeti ile beraber transferin jeneratöre yapılıp yapılmaması bu özellik ile ayarlanabilecektir.

- ATS’ye uzaktan müdahale ederek transfer kilitlemesi ve bilinçli transfer işlemleri “keypad” veya seri haberleşme portundan gerçekleştirilebilmelidir.

- Kontrol ünitesi “In phase” monitöre sahip olacaktır. Bu sayede sistemde bulunan motor yüklerin transfer sırasında her iki kaynağın faz farkını kontrol ederek yaklaşık sıfır faz farkında transfer gerçekleştirilerek motor yüklerin darbe görmeksizin ve inrush akımların normal start akım değerlerini aşması önlenmiş olacaktır.

- “Engine exciser” – Kontrol ünitesinde yer alacak bu özellikle, jeneratörü yükte veya yüksüz otomatik olarak test edilebilecektir. İstenilen gün ve saatte ayarlanabilir bir süre ile bu test işlemi gerçekleşecektir.

- Data saklama - Kontrol ünitesi data saklama kapasitesine sahip olacaktır. Sistemde enerjinin tamamen gitmesi halinde bile son 99 olayı hafızasında tutacaktır.

- Olay saklama ;

  - Şebekeden jeneratöre transfer için data, zaman ve sebep,

  - Jeneratörden şebekeye transfer için data, zaman ve sebep,

  - Jeneratör startı için data, zaman ve sebep,

  - Jeneratörün stop etmesi data, zaman ve sebep,

  - Jeneratör uygun data ve zaman,

  - Jeneratör uygun değil data ve zaman,

- İstatistiki data;

  - Toplam transfer sayısı,

  - Kaynak kesintisi nedeniyle oluşan toplam transfer sayısı,

  - Kontrol ünitesinin enerjili olduğu gün sayısı,

- İletişim modülü – Seri haberleşme amaçlı RS485 interface modülü ATS kontrol ünitesine yerleştirilmiş olmalıdır.

#### SERVİS

ATS üreticisi cihazın kullanılacağı bölgede yerel olarak servis hizmetlerini karşılayabilecek organizasyona sahip olmalıdır. İstendiğinde 24 saat içerisinde yetkili servis elemanı tesiste hazır bulunabilmelidir.

#### DATA MONİTÖR

Aşağıda tanımlanan işlevleri gerçekleştirebilecek ekipman gerekli bilgileri alacak şekilde tesis edilecektir.

Data monitör, UL 3111-1, CSA, CE Mark veya muadili standartlara uygun olacak ve -20ºC ile 60ºC sıcaklıkta normal çalışmasını sürdürecektir.

Data monitör ölçüm yaptığı değerlerde %1 hassasiyetle, hesapladığı değerlerde %2 ve görüntü resolution %1 hassasiyeti sağlamalıdır. Her faz için gerilim ve akım değerleri düşük güç faktörü veya yüksek dalga formu bozulmalarında (harmonikler) bile daha hassas bilgi alabilmek için eş zamanlı olarak toplanır.

Data monitör hiçbir modifikasyon yapmaksızın 45-66 Hz frekans değerlerinde ve 20-32VDC kontrol gerilimi ile çalışabilmelidir.

Data monitör opsiyonel iletişim modülleriyle gerekli bilgilerin bir noktadan izlenmesi, analizi ve veri saklanması amacıyla haberleşebilir özellikte olmalıdır.

Data monitör akım ve gerilim trafolarından gelecek bilgileri alabilecek kapasitede olmalıdır (120 VAC secondary, PT’s ve 5 A CTS).

Data monitör tek faz, 3 faz veya 3 & 4 telli sistemlere uygulanabilir olacaktır. Nötr veya toprak akımlarını ölçmek mümkün olacaktır.

Aşağıda belirtilen değerler data monitör ile seri haberleşme aracılığı ile bağlanacaktır;

- Akım, her faz RMS ve nötr,

- Akım dengesizliği %,

- Gerilim faz-faz ve faz-nötr,

- Gerilim dengesizliği %,

- Aktif güç (kW), her faz ve üç faz toplamı,

- Görünen güç (kVA), her faz ve üç faz toplamı,

- Reaktif güç (kVAr), her faz ve üç faz toplamı,

- Güç faktörü, üç faz toplam ve her faz,

- Frekans,

- Toplam enerji (MWH, MVAH ve MVARH)

Aşağıdaki enerji değerleri data monitörden başka noktalara taşınabilecektir;

- Toplam aktif enerji kWH,

- Toplam görünen enerji kVAH,

- Toplam reaktif enerji KVARH,

Not: raporlanan aktif ve reaktif enerji değerleri, her iki kaynak değerlerini ve aritmetik toplamlarını içerecektir.

Data monitör Input/output Opsiyonları

Data monitör aşağıdaki I/O özelliklerini bulunduracaktır;

- 8 adet solid state durum verisi sağlanacak,

- 4 adet röle çıkış kontağı sağlanacak,

Data monitör pano kapağına monte edilmiş olmalıdır,

## UYGULAMA

Her bölümde bahsedilen uygulama şekilleri aynen geçerlidir.

# GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ

## GENEL

  - İÇERİK

. Transformatörler soğutmalı, dökme reçineli kuru tip trafo olacaktır.

Transformatörlerin bina dahilinde bulunduğu ortam şartları(yaklaşık) aşağıdaki gibidir.

-Çevre sıcaklığı (max)	:	+34 C

- Çevre sıcaklığı (min)	:	+20.8 C

- Max bağıl nem	:	% 59

- Atmosfer	:	Normal Transformatörler aşağıdaki teknik özelliklere sahip olacaktır.

  - Faz adedi	Üç (3)

  - Anma gücü	projesinde gösterilen kapasitede

  - Soğutma	AN / AF

  - Ayar	Otomatik  olmayanlar  için boşta	5 kademeli

  - Primer anma gerilimi	(+%2.5 x 2; -%2.5 x2) 34.5 kV

  - Sekonder anma gerilimi	220/380 V

  - Anma frekansı	50 Hz

  - Bağlantı grubu	DYN 11

  - Çalışma	Normal

  - Isınma sınırı

-Rakım

170 C

850m.

Transformatörlere ilişkin genel görünüş ve boyutlarını içeren resimler kontrolluk tarafından onaylanmadan imalata geçilmeyecektir.

#### İLGİLİ STANDARTLAR

    - IEC	:	IEC 60076

    - DIN	:	DIN 45523

    - VDE	:	VDE 0532

#### GARANTİ SÜRESİ

Yüklenici transformatörleri imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl süreyle garanti edecek, garanti belgesi transformatörler devreye alındığında kontrolluğa teslim edilecektir.

## MALZEMELER

  - Transformatörler aşağıdaki malzeme ve donanımlarla birlikte temin edilecektir.

    - Otomatik gerilim ayarı olmayanlar için beş pozisyonlu, boşta gerilim ayar terminalleri

    - Kaldırma halkaları

    - 90 C konumlanabilen tekerlekler

    - İki adet topraklama terminali

    - Y.G. bağlantı terminalleri

    - A.G. bağlantı terminalleri

    - Nötr dahil A.G. bara pabuçları

    - Klemens kutusu

    - %40 aşırı yüklenebilmesini sağlayacak olan soğutma fanları

  - İmalatı tamamlanan transformatörler için TS 267 EN 60076-1’de belirtilen testler uygulanacak ve bu testler bir rapor halinde işverene teslim edilecektir.

  - Transformatörler için yapılacak deneyler :

- Bağlantı grubu tayini

- Kısa devre

- Bakır kaybı

- Boşta çevirme oranı

- Boşta demir kaybı

- İzolasyon, deneyleridir.

Deneylerin yapılacağı tarihten onbeş gün önce işveren haberdar edilecek, işverenden gözlemci istenecektir. İşveren isterse deneylere katılabilecektir.

  - Tranformatörlerde aşağıdaki bilgileri içeren plaka bulunacaktır:

- Trafo anma güçleri (AN ve AF)

- Primer ve sekonder anma gerilimleri

- Bağlantı grubu

- Kısa devre % empedansı

- İmalatçı adı ve yapım yılı

- Ağırlıklar

  - Transformatörlerin üç adet kullanma ve bakım talimatı ile genel görünüş boyutlarını gösterir resimleri Yüklenici tarafından teslim edilecektir.

  - Yüklenici teklif ekinde transformatörlere ilişkin aşağıdaki bilgileri mutlaka verecektir:

- Nominal gücü	:	AN kVA

- Aşırı yükleme sınırı	1 saat için %< 1/2 saat için %< 10 dak için%<

- Nominal gerilimler

- Faz sayısı

- Anma frekansı

- Soğutma tipi

- Ayar tipi

- Bağlantı grubu

- Boştaki kayıplar

- Bakır kaybı

- Trafo boyutları

- Toplam kayıplar

- Kısa devre gerilimi

- Omik direnci

- Reaktansı

- Toplam empedansı

- Trafo markası

Yüklenici, transformatörlerin imalat ölçülerine uygun olarak tüm montaj detaylarını ve imalat resimlerini işverene teslim edecek, onay almadan üretime geçilmeyecektir. İmalat resimleri projelerde belirtilen prensip detaylarına uygun olarak hazırlanacaktır. Transformatörlerin işletme ve koruma topraklaması, ilgili topraklama hükümlerine göre yapılacaktır.

## UYGULAMA

Transformatör ile her türlü aksesuarı (fan, sıcaklık sensörü, termik koruma paneli vs) ve OG hücreleri arasında tesis edilecek her türlü kuvvetli ve zayıf akım kabloları HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ özellikte olacaktır.

Transformatörler ve yardımcı ekipmanları yerine monte edilmek üzere şantiye sahası içinde teslim edilecektir.

Yüklenici merkezlerin inşaatını yakından takip ederek imalatın projelere uygunluğunu temin edecek zamanında gerekli uyarıları yapacaktır.

Yüklenici transformatörlerin altına konacak U Profilleri temin ederek yerine monte edecektir. (Söz konusu malzemenin fiyatı trafo fiyatına dahil edilecektir).

Yüklenici transformatörleri yerinden alarak hazırlanmış raylar üzerine oturtacaktır. Kaymaması için tekerleklerin ön ve arkalarına U profile civata ile tespit edilmiş stoplar monte edecektir.

Giriş ve çıkış bağlantıları transformatörlerin dışarı alınmasına engel olmamalıdır. Transformatöre flexibl bakır baralar ile bağlantı yapılacaktır.

Transformatörler, imalatçı firmanın talimatlarına göre devreye alınacak koruma ve ihbar sistemi fonksiyon testleri yapılarak gerilim verilip işler vaziyette işverene teslim edilecektir.